Утверждены

Решением Реутовского

городского Совета депутатов

от 7 апреля 2010 года  № 13/2010-НА

## Правила

## приёма загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в

## систему канализации города Реутов

- Общие положения

1.1. Настоящие «Правила приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в систему канализации города Реутов» (далее - Правила) устанавливают требования к приему загрязняющих веществ (далее - ЗВ) в сточных водах абонентов МУП «Реутовский водоканал» и регулируют расчет платы за сброшенные ЗВ в канализационную систему города Реутов.

Абонент – юридическое лицо, а также предприниматели без образования  юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и  водоотведения, заключившие с  МУП «Реутовский водоканал» в установленном порядке договор на отпуск воды и (или) приём сточных вод.

1.2. Настоящие Правила составлены на основании:

«Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167,

«Правил приёма производственных сточных вод в Московскую городскую канализацию (временные)», утверждённых решением исполкома Моссовета от 20.01.1984 № 127,

постановления Правительства Московской области «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населённых пунктов на территории Московской области» от 14.02.2005    № 93/5,

«Методических рекомендаций по расчёту количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», утверждённых приказом Госстроя России от 06.04.2001 №75.

1.3. Правила приема ЗВ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации населенных пунктов, разрабатывают организации водопроводно-канализационного хозяйства и утверждают органы местного самоуправления.

1.4. Правила разработаны с учётом Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях:

обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации города Реутов (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев), а также их защиты от вредного воздействия ЗВ, содержащихся в сточных водах;

обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала МУП «Реутовский водоканал»;

планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и ЗВ по каждому абонентскому присоединению к системе канализации города Реутов.

1.5. Правила являются обязательными для всех организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, сточные воды которых отводятся в канализацию города Реутов.

1.6. Сброс сточных вод в систему канализации города Реутов может производиться абонентами только при наличии Договора на отпуск воды и приём сточных вод (или на приём сточных вод), заключённого между абонентом и МУП «Реутовский водоканал».

1.7. МУП «Реутовский водоканал» обязан осуществлять контроль за соблюдением абонентами требований настоящих Правил и при их нарушении уведомлять организации, имеющие право привлекать виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

- Основные понятия.

Разрешительной документацией на сброс ЗВ в сточных водах в систему канализации        города Реутов является заключенный Договор на прием сточных вод между    Абонентом и МУП «Реутовский водоканал».

В настоящих Правилах применяются следующие термины и понятия:

  - канализационная городская сеть – городская система трубопроводов, коллекторов, каналов, сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

  - сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

  - состав сточных вод – характеристика сточных вод, включающая перечень ЗВ и их концентрацию;

  - предельно-допустимая концентрация (ПДК) – концентрация веществ, выше которой вода не пригодна для одного или нескольких видов водопользования ГОСТ 27065-86;

  - допустимая концентрация (ДК) – предельное количество ЗВ в единице объема сточных вод, разрешённое к сбросу в систему канализации города Реутов;

  - допустимый сброс (ДС) – максимальное количество ЗВ и общие свойства сточных вод, разрешенные к сбросу в систему канализации города Реутов. Для расчета платы за сброс ЗВ в пределах ДС, используется норматив платы в пределах установленных допустимых нормативов;

  - установленный сброс (УС) – количество ЗВ и общие свойства сточных вод сверх ДС, но в пределах установленных лимитов. Для расчёта платы за сброс в пределах УС, используется норматив платы в пределах установленных лимитов сбросов;

  - норматив сброса – показатели объёма и состава сточных вод ЗВ, разрешённые органами местного самоуправления к приему в систему канализации;

  - лимит водоотведения – предельный объём сточных вод, разрешённый абоненту к сбросу в систему канализации;

2.10 залповый сброс – сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12.

- Требования к сточным водам,

принимаемым в канализацию города Реутов.

3.1. В систему канализации города Реутов разрешается принимать сточные воды абонента, которые не приведут к нарушению работы канализационных сетей и сооружений, не представляют опасности для обслуживающего персонала и могут быть очищены на станциях аэрации.

3.2. Запрещается сбрасывать сточные воды, содержащие:

соединения, которые могут выделять опасные для человека газы (сероводород, окись углерода, цианистый водород, сероуглерод, пары легколетучих углеароматических углеводородов и др.);

горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси;

радиоактивные вещества;

опасные бактериальные загрязнения;

вещества, оказывающие разрушающее воздействие на сооружения городской канализации;

загрязнения, засоряющие сооружения городской канализации (трубы, колодцы, решетки и т.п.) или откладывающиеся на них (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, волокна, мездра, каныга и т.п.);

вещества, ухудшающие биологическую очистку сточных вод на станциях аэрации;

нерастворимые масла, смолы и мазут;

биологически трудно окисляемые органические вещества;

биологически «жесткие» поверхностно-активные вещества;

вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового водопользования;

сточные воды, имеющие температуру выше 40оС, рН ниже 6,5 или выше 8,5, ХПК выше БПК5 более, чем в 2,5 раза или ХПК выше БПК полн. Более, чем в 1,5 раза, сульфиды более 1,5 мг/л — для предупреждения разрушения сети.

3.3. Не подлежат сбросу в городскую канализацию:

концентрированные маточные и кубовые растворы;

дренажные воды и нормативно-чистые производственные сточные воды;

поверхностный сток с территорий города и промышленных предприятий (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.);

залповые сбросы.

3.4. Нормативные показатели состава сточных вод, принимаемых в систему                канализации города Реутов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и сооружений системы канализации.

Сточные воды абонента могут быть приняты в городскую канализацию, если их общие свойства соответствуют нормативным и  содержание в них вредных веществ не превышает значений нормативных показателей, приведенных в таблице 1.

За ПДК веществ, отсутствующих в таблице 1, при сбросе их в городскую канализацию следует принимать соответствующие  ПДК для водоемов культурно-бытового водопользования или для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

Таблица 1

Предельно допустимые нормативные показатели сточных вод,

принимаемых в систему канализации города Реутов.

| №№ п.п. | Нормируемые Показатели | Предельно допустимые концентрации (ПДК) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Промышленные стоки | Хозбытовые стоки |
| 1 | Активная реакция среды pH в пределах | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Температура, °С | Не выше +40°С | Не выше +40°С |
| 3 | Порог цветности | 1 : 16 | 1 : 16 |
| 4 | БПК полн., мг/л | 500 | 500 |
| 5 | ХПК, мг/л | 800 | 800 |
| 6 | Сухой остаток, мг/л | 2000 | 2000 |
| 7 | Взвешенные вещества, мг/л | 500 | 500 |
| 8 | Фосфор общий, мгРО4/л | 1,14 | 1,14 |
| 9 | Жиры и масла, мг/л | 20 | 20 |
| 10 | Эфироэкстрагируемые вещества, мг/л | 20 | 20 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/л | 4 | 4 |
| 12 | Фенолы, мг/л | 0,01 | 0,01 |
| 13 | СПАВ (анионактивные), мг/л | 2,5 | 2,5 |
| 14 | СПАВ (неионогенные), мг/л | 2,5 | 2,5 |
| 15 | Алюминий, мг/л | 1 | 1 |
| 16 | Мышьяк, мг/л | 0,05 | не требуется |
| 17 | Бор, мг/л | 0,5 | не требуется |
| 18 | Барий, мг/л | 4 | не требуется |
| 19 | Бериллий, мг/л | 0,0002 | не требуется |
| 20 | Кадмий, мг/л | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Кобальт, мг/л | 0,3 | не требуется |
| 22 | Хром, мг/л | 1 | 1 |
| 23 | Медь, мг/л | 0,5 | 0,5 |
| 24 | Железо, мг/л | 3 | 3 |
| 25 | Ртуть, мг/л | 0,005 | 0,005 |
| 26 | Литий, мг/л | 0,03 | не требуется |
| 27 | Марганец, мг/л | 2 | 2 |
| 28 | Молибден, мг/л | 0,5 | не требуется |
| 29 | Никель, мг/л | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Свинец, мг/л | 0,1 | 0,1 |
| 31 | Кремний, мг/л | 10 | не требуется |
| 32 | Стронций, мг/л | 2 | не требуется |
| 33 | Цинк, мг/л | 2 | 2 |
| 34 | Хлориды, мг/л | 350 | 350 |
| 35 | Сульфаты, мг/л | 500 | 500 |
| 36 | Сульфид-ион, мг/л | отсутствие | отсутствие |
| 37 | Гидросульфиды, мг/л | 3 | 3 |
| 38 | Растворенный сероводород, мг/л | отсутствие | отсутствие |
| 39 | Азот нитратный, мг/л | 10,17 | не требуется |
| 40 | Азот нитритный, мг/л | 1 | не требуется |
| 41 | Аммонийный азот, мг/л | 23,3 | не требуется |
| 42 | Фосфаты, мг/л | 1,14 | 1,14 |
| 43 | Четыреххлористый углерод, мг/л | отсутствие | не требуется |
| 44 | Хлороформ, мг/л | 0,005 | не требуется |
| 45 | Хлордибромметан, мг/л | 0,03 | не требуется |
| 46 | Бромдихлорметан, мг/л | 0,03 | не требуется |
| 47 | 3,4 – Бенз(а)пирен, мг/л | 0,000005 | не требуется |
| 48 | Пирен, мг/л | отсутствие | не требуется |
| 49 | Дихлорэтан, мг/л | отсутствие | не требуется |
| 50 | Хризен, мг/л | отсутствие | не требуется |
| 51 | Перилен, мг/л | отсутствие | не требуется |
| 52 | Нафталин, мг/л | 0,010 | не требуется |
| 53 | Тиосульфаты, мг/л | 2,5 | не требуется |
| 54 | Фториды, мг/л | 1,5 | не требуется |
| 55 | Формальдегид, мг/л | 0,55 | не требуется |
| 56 | Бромиды, мг/л | 0,2 | не требуется |
| 57 | Ксилолы (сумма), мг/л | 0,05 | не требуется |
| 58 | Роданиды, мг/л | 0,1 | не требуется |

Примечание: Достижение ПДК веществ в сточных водах путём разбавления их чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.

- Порядок оформления разрешительной документации на сброс

загрязняющих веществ в сточных водах абонента.

4.1. Основанием  для  разрешения абоненту сбрасывать ЗВ в сточных водах является

заключённый Договор на отпуск воды и приём сточных вод (или на приём               сточных вод) между абонентом и МУП «Реутовский водоканал», в состав  которого      входят следующие документы:

акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности (с указанием места отбора  анализа сточной воды);

схемы канализации;

адреса канализационных выпусков;

установленный лимит сброса сточных вод;

баланс водопотребления и водоотведения;

список нормируемых показателей сточной воды.

4.2. После заключения Договора абонент обязан в месячный срок предоставить в МУП «Реутовский водоканал» результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод своей организации, выполненные лабораторией, аккредитованной на техническую компетентность в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России по перечню ЗВ, нормируемых в составе Правил.

4.3. Разрешение на сброс абонентом сточной воды в систему городской канализации может быть аннулировано в случаях невыполнения абонентом условий Правил или изменения условий канализования  в городе Реутов.

4.4. Вся необходимая документация для получения разрешения на сброс сточных вод и ЗВ (кроме настоящих Правил) составляется абонентом.

- Осуществление контроля за сбросом ЗВ в сточных водах абонентов.

5.1. Общие положения.

5.1.1. Основной целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации города Реутов, является соблюдение абонентами установленных нормативов водоотведения по качеству.

5.1.2. Контроль состава и свойств сточных вод абонентов включает:

отбор проб сточных вод;

доставку отобранных проб в аналитические лаборатории;

аналитические измерения состава и свойств сточных вод;

оформление необходимой документации и платежных документов.

5.2.работ по контролю состава и свойств сточных вод абонентов.

5.2.1. Абоненты МУП «Реутовский водоканал» обязаны систематически представлять отчетные сведения об объемах (ежемесячно) и качественном составе сточных вод, согласно утвержденному Водоканалом графику и заключенному Договору.

5.2.2. МУП «Реутовский водоканал» осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонента путем проведения анализов сточных вод и инспекторских проверок. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод устанавливается Водоканалом индивидуально для каждого абонента в зависимости от результатов предыдущего лабораторного анализа, но не реже одного раза в год.

5.2.3. Перечень контролируемых показателей состава и свойств сточных вод абонента определяет МУП «Реутовский водоканал» в соответствии с требованиями, предъявляемыми МГУП «Мосводоканал».

5.2.4. Внеплановый контроль сточных вод абонентов осуществляется:

при аварийных (залповых) сбросах ЗВ в систему канализации города Реутов, зарегистрированных МУП «Реутовский водоканал»;

с целью проверки устранения абонентом превышения нормативов водоотведения по качеству сточных вод, зафиксированному при предыдущем контроле;

с целью проверки достоверности представленных абонентом протоколов результатов анализа сточной воды;

по просьбе абонента.

5.2.5. При не предоставлении абонентом данных, указанных в п.5.2.1 Правил, качество принимаемых сточных вод от абонента считается не удовлетворяющим требованиям настоящих Правил и Договору с МУП «Реутовский водоканал» и считается залповым.

5.3. Производство работ по отбору проб.

5.3.1. Отбор проб сточных вод при плановом контроле производится                                 из контрольных канализационных колодцев (или выгребных ям), в присутствии представителя  МУП «Реутовский водоканал», в соответствии с приложениями №№ 3,4 к Договору (акт разграничения балансовой принадлежности и схема водоснабжения и канализования).

5.3.2. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников Водоканала к производству отбора проб в любое время суток без предварительного извещения.

5.3.3. По результатам работ на месте, проба опечатывается и маркируется, составляется акт отбора проб с подписями всех заинтересованных сторон.

При несогласии абонента с содержанием акта отбора проб, абонент обязан подписать их с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания акта отбора проб, он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

5.3.4. В случае проведения параллельного отбора проб сточных вод абонентом и Водоканалом, факт параллельного отбора фиксируется в акте.

5.3.5. Доставка пробы сточной воды в лабораторию и оплата анализа пробы сточной воды, при любом из видов контроля (плановый, контрольный, внеплановый, по просьбе абонента), производится абонентом.

5.4. Проведение аналитических работ.

5.4.1. Анализ проб сточных вод абонентов осуществляет  аналитическая (испытательная) лаборатория, аккредитованная (аттестованная) на техническую компетентность и независимость в области анализа сточных вод по правилам, установленным Госстандартом России по перечню ЗВ, нормируемых в составе Правил.

5.4.2. Результаты анализа выдаются на оригинальном бланке лаборатории, выполнившей аналитические измерения состава и свойств проб сточных вод абонента, с печатью и подписью руководителя лаборатории с указанием:

названия и юридического адреса лаборатории;

даты и времени доставки проб и выдачи результатов анализа;

наименования контролируемого объекта;

перечня анализируемых показателей;

измеренных значений этих показателей.

- Порядок расчёта и взимания платежей за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в систему канализации города Реутов.

6.1. Расчёт платы за сточную воду и сброс загрязняющих веществ производятся в соответствии с тарифами, нормативами платы, установленными уполномоченными государственными органами и постановлением Правительства Московской области от 14.02.2005 № 93/5.

6.2. Плата за сброс сточных вод в пределах установленного объёма взимается по тарифам за услуги водоотведения, утверждённым в установленном порядке уполномоченными государственными органами. Объём сточных вод, принимаемых от абонента, определяется по фактически зарегистрированному приборами учёта объёму, а при отсутствии приборов учёта – расчётным путём.

6.3. Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных абоненту нормативов сбросов (Таблица №1) определяется путём умножения норматива платы в пределах установленных лимитов сбросов (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344) на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ, на коэффициент экологической ситуации в Московской области, повышающий коэффициент индексации платы (согласно индексаций ставок отдельных видов платежей Федерального бюджета соответствующего года), коэффициент перерасчёта и двадцатипятикратный повышающий коэффициент.

Плата = (Сф – Сдк ) х V х N пл2 х Кэс х Кин х Пк х Кп

Раздел 1, приложения №1 к Правилам.

6.4. Для абонентов, не выполняющих п.5.2.1 Правил, плата за сброс загрязняющих веществ рассчитывается, как:

произведение массы ЗВ, норматива платы в пределах установленных допустимых нормативов сбросов и коэффициента залпового сброса, остальные коэффициенты соответствуют п.6.3, где:

за фактическое значение сброшенных ЗВ принимается максимальное значение ДС ;

коэффициент залпового сброса равен 10.

Плата = Сдк х V х N пл1 х Кэс х Кин х Пк х Кп х Кзс

Раздел 2, приложения №1 к Правилам.

6.5. Плата за залповый сброс загрязняющих веществ рассчитывается абоненту по п.6.3 Правил и умножается на коэффициент залпового сброса, равный 10.

Плата = (Сф – Сдк ) х V х N пл2 х Кэс х Кин х Пк х Кп х Кзс

Раздел 3, приложения №1 к Правилам.

6.6. Средства, взимаемые за сброс ЗВ, перечисляются абонентом в адрес Водоканала в бесспорном порядке в сроки, установленные договором на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.

6.7. От уплаты за сброс загрязняющих веществ  в систему коммунального водоотведения города освобождаются граждане, проживающие в домах жилищного фонда независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, садоводческие и огороднические товарищества, а также организации по содержанию жилых многоквартирных домов: УК, ТСЖ, ЖСК, согласно постановлению Правительства Московской области от 14.02.2005 № 93/5 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунального водоотведения населённых пунктов на территории Московской области», а также организации перечисленные в Приложении №2. Настоящий пункт не распространяется на предпринимателей без образования юридического лица, которые осуществляют производственную деятельность и сброс ЗВ  сверх установленных абоненту нормативов сбросов в составе сточных вод в систему канализации города.

6.8. Полученные от абонентов МУП «Реутовский водоканал» суммы платежей за сброс загрязняющих веществ со сточными водами поступают в доход МУП «Реутовский водоканал» для последующих расчетов с МГУП «Мосводоканал» и проведение мероприятий по развитию и улучшению эксплуатации системы канализации в городе Реутов.

Приложение №1

к  «Правилам приёма загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых в систему канализации города Реутов»

Примеры расчёта платы за сброс загрязняющих веществ.

- п.6.3 Правил.

Плата = (Сф – Сдк ) х V х N пл2 х Кэс х Кин х Пк х Кп

Загрязняющее вещество  -  Хлориды;

Выявленная концентрация ЗВ при контрольном отборе пробы - 3050 мг/л;

Фактическая концентрация Сф = 3050 мг/л;

Предельно допустимая концентрация ЗВ Сдк = 350 мг/л;

Объем сброшенных сточных вод V = 21216 м3 (или 21216000 л);

Допустимый сброс  ДС = Сдк х V;

Установленный сброс УС = (Сф – Сдк) х V;

Норматив платы в пределах установленных лимитов сбросов  N пл2 = 4,5 руб./тонну

(или 4,5 руб./1 000 000 000 мг);

Коэффициент экологической ситуации  Кэс = 1,2;

Коэффициент индексации  Кин = 1,46;

Повышающий коэффициент  Пк = 25;

Коэффициент перерасчета  Кп = 10-6 (или 0,000001).

Плата = (3050-350) х 21216 х 4,5 х 1,2 х 1,46 х 25 х 0,000001 = 11 290,52 рублей

Таким  образом,  плата абонента за  сброс  загрязняющего вещества «Хлорид» с концентрацией 3050 мг/л и объемом сброса 21216 м3 составит 11 290 руб. 52 коп.

- п.6.4 Правил.

Плата = Сдк  х V х N пл1 х Кэс х Кин х Пк х Кп х Кзс

Загрязняющее вещество - Свинец;

Принимаемая  концентрация ЗВ равна предельно допустимой концентрации

Сф = Сдк = 0,1 мг/л;

Объем сброшенных сточных вод  V = 86 м3;

Норматив платы в пределах установленных допустимых нормативов сбросов (N пл1)

N пл1 = 45913 руб./тонну;

Коэффициент экологической ситуации  Кэс = 1,2;

Коэффициент индексации  Кин = 1,46;

Повышающий коэффициент  Пк = 25;

Коэффициент перерасчета  Кп = 10-6 (или 0,000001);

Коэффициент залпового сброса  Кзс = 10.

Плата = 0,1 х 86 х 45913 х 1,2 х 1,46 х 25 х 0,000001 х 10 = 172,95 рублей

Таким  образом,  плата за  сброс  загрязняющих веществ абонента, не представившего отчета о качественном составе сточных вод, по ЗВ «Свинец» составит 172 руб. 95 коп.

- п.6.5 Правил.

Плата = (Сф – Сдк ) х V х N пл2 х Кэс х Кин х Пк х Кп х Кзс

Загрязняющее вещество – нефтепродукты;

Выявленная концентрация ЗВ при контрольном отборе пробы Сф = 423 мг/л, что в 100 раз превышает ДК;

Предельно допустимая концентрация ЗВ  Сдк = 4 мг/л;

Объем сброшенных сточных вод  V = 112 м3;

Норматив платы в пределах установленных лимитов сбросов  N пл2 = 13775руб./тонну;

Коэффициент экологической ситуации  Кэс = 1,2;

Коэффициент индексации  Кин = 1,46;

Повышающий коэффициент  Пк = 25;

Коэффициент перерасчета  Кп = 10-6 (или 0,000001);

Коэффициент залпового сброса  Кзс = 10.

Плата = (423-4) х 112 х 13775 х 1,2 х 1,46 х 25 х 0,000001 х 10 = 283137,74 рублей

Таким  образом,  плата абонента за залповый  сброс по одному  загрязняющему веществу «Нефтепродукты» с концентрацией 423 мг/л и объемом сброса 112 м3 составит 283 137 руб. 74 коп.

Приложение №2

к  «Правилам приёма загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых в систему канализации города Реутов»

Перечень организаций, освобождаемых от уплаты за сброс загрязняющих веществ  в систему коммунального водоотведения города  Реутов

Освобождаются от уплаты за сброс загрязняющих веществ  в составе сточных вод учреждения бюджетного финансирования, а именно: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, детские дома, дома ребенка, дома - интернаты для престарелых и инвалидов при условии, что они не имеют на своих площадях субабонентов и арендаторов, занимающихся производственной деятельностью и сбрасывающих в городскую канализацию загрязненные сточные воды.