ДОУ на 250 мест с бассейном

Адрес: Московская обл., г.Реутов ,мкр. 10А

Расчет насосов.

- Расчет насоса системы ГВС

Дано:

Максимальная часовая нагрузка на систему ГВС Q=127,6 кВт

Перепад температур местной воды ∆T=60-5=55оС

Напор холодной воды на вводе в ИТП PХВС =15м.в.ст. =1,5 бар (минимальный гарантированный)

Потери напора в теплообменнике   ∆Pтеплообм.=0.5 м.в.ст.

Требуемый напор на выходе из ИТП PГВС треб.=14,0м.в.ст. =1,4 бар

Расчет:

Фактический напор на выходе из ИТП с учетом потерь PГВС факт = PХВС - ∆Pтеплообм  - ∆Pтр-ды  =15,0м – 0,4м - 2м = 12,6м =1,26 бар

PГВС факт < PГВС треб. , но с учетом того, что водоснабжение детского сада по ТУ будет производиться через ВНС принята циркуляционная схема.

Требуемый напор ∆Pнас.= ∆Pцирк. + ∆Pтеплообм +∆Pбаланс =2,0м + 0,5м+4,0м = 6,5м = 0,65 бар

Расход циркуляционной воды равен 0,24 м3/час.

Нагрузка на систему напольного отопления Q=12,2 кВт

Расход теплоносителя  G=Q/(Ср*∆T)=12,2 /(4,18х20)х3,6=0,525м3/ч

Суммарный расход воды через циркуляционные насосы .Gсум =0,24+0,525=0,765 м3/час

По каталогу подбираем насос GRUNDFOS UPS 25-120 180; G=0.831м3/ч; H=7,98м.в.ст.; 1x230B; N=0,235 кВт.

- Расчет циркуляционного насоса системы  отопления

Дано:

Нагрузка на систему отопления Q=145,0 кВт

Перепад температур местной воды ∆T=95-70=25оС

Расчет:

Требуемый напор ∆Pнас.= ∆Pсист. отоп. + ∆Pтеплообм.+∆Pтр-ды.=5м+0,7м+2м=7,7м=0,77 бар

Расход теплоносителя

G=Q/(Ср*∆T)=145,0 /(4,18х25)х3,6=5,0м3/ч

По каталогу подбираем насос GRUNDFOS UPS 32-120 F; G=5,3 м3/ч; H=8,64 м.в.ст.; 1x230B; N=0,38 кВт.

- Расчет циркуляционного насоса системы  напольного отопления

Дано:

Нагрузка на систему отопления Q=12, 2 кВт

Перепад температур местной воды ∆T=50-40=10оС

Расчет:

Требуемый напор ∆Pнас.= ∆Pсист. отоп..+∆Pтр-ды.=5м+2м=7м=0,7 бар

Расход теплоносителя

G=Q/(Ср*∆T)=12,2 /(4,18х10)х3,6=1,05м3/ч

По каталогу подбираем насос GRUNDFOS UPS 25-120 180; G=1,05 м3/ч; H=7,04 м.в.ст.; 1x230B; N=0,235 кВт.

- Расчет циркуляционного насоса системы  вентиляции

Дано:

Нагрузка на систему отопления Q=118,1 кВт

Перепад температур местной воды ∆T=95-70=25оС

Расчет:

Требуемый напор ∆Pнас.= ∆Pсист. вент..+∆Pтеплообм. +∆Pтр-ды.=4м+0,8м+2м=6,8м=0,68 бар

Расход теплоносителя

G=Q/(Ср*∆T)=118,1 /(4,18х25)х3,6=4,07м3/ч

По каталогу подбираем насос GRUNDFOS UPS 32-120 F; G=4,23 м3/ч; H=7,44 м.в.ст.; 1x230B; N=0,38 кВт.