**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 ГОДА**

**КНИГА 11**

**ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Оглавление**

[11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения. 3](#_Toc137210084)

[11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 7](#_Toc137210085)

[11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам. 8](#_Toc137210086)

[11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 8](#_Toc137210087)

[11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии. 9](#_Toc137210088)

[11.6 Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования 32](#_Toc137210089)

[11.7 Предложения по установке резервного оборудования на источниках тепловой энергии 33](#_Toc137210090)

[11.8 Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 34](#_Toc137210091)

[11.9 Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа 35](#_Toc137210092)

[11.10 Предложения по устройству резервных насосных станций 40](#_Toc137210093)

[11.11 Установка баков-аккумуляторов 40](#_Toc137210094)

[11.12 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них. 41](#_Toc137210095)

[11.13 Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз), которые могут привести: к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей 41](#_Toc137210096)

[11.14 Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, последствия которых указаны в подпункте «е» настоящего пункта, и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей по результатам реализации предложений, указанных в книге 11 настоящего документа. 42](#_Toc137210097)

# 11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

[1/час], где

- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α <1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

Поскольку представленные статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0= 0,05 1/(год км)

Значения интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации при значении λ0= 0,05 1/(год км) представлены в табл. 1.9.3 и на рис. 1.9.3




Рисунок 1.9.2 - Зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Таблица 1.9.2 – Значения интенсивности отказов от продолжительности эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Продолжительность работы участка теплосети, лет** | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** | **30** | **35** |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/(год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,0990 | 0,1954 | 0,525 |

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

* + - она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12оС, промышленных зданиях ниже +8 оС (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

, где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время *z* в часах, после наступления исходного события, 0С;

*z* - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени *z* , 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 0имеет следующий вид:

,где

-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, для г.о. Реутов (см. таблицу 1.9.3.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

Таблица 1.9.3 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| **Температура наружного воздуха, 0С** | **Повторяемость температур наружного воздуха, час** | **Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С** |
| --- | --- | --- |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

Существующая статистика учета отказов теплоснабжающими организациями в г.о. Реутов позволяет сделать вывод о том, что отказы на тепловых сетях не приводили к снижению температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12оС. Все работы по устранению аварий проводились в кратчайшие сроки.

# 11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001: «2.10 Авариями в тепловых сетях считаются: 2.10.1, Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов». Согласно сведениям теплоснабжающих организаций за 2018-2022 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные, указанные в таблице 1.9.4

Таблица 1.9.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр труб d, м** | **80** | **100** | **125** | **150** | **175** | **200** | **250** | **300** | **350** | **400** | **500** | **600** | **700** | **800** | **10000** |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,3 | 35,0 |

Статистика восстановлений участков тепловых сетей представлена в Приложении 1. Согласно сведениям теплоснабжающих организаций, фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом, соответствует нормативам, представленным выше.

# 11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам г.о. Реутов представлены в Приложении 1

# 11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов представлены в таблице 11.3.1.

# 11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

 – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

, (4)

где: –объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

, (5)

где: – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации;

 – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае отсутствия достаточной информации для применения формулы (5) в качестве  берется значение объема недоотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная с 2013 года вычисляется дополнительный показатель .

– показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле (4).

Таблица 11.3.1 – Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказа тепловых сетей

| **Котельная** | **Адрес/наименование потребителя** | **Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч** | **Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч** | **Коэффициент тепловой аккумуляции, ч** | **Минимально допустимая температура, °С** | **Вероятность безотказной работы** | **Коэффициент готовности** | **Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. период** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 1 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,1732 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 14а | 0,322 | 0,893 | 0,140 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 2,9388 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 19б | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9992 | 0,5001 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 2 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,2818 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 21 | 0,461 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 1,0382 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 23 | 0,388 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 0,8760 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 25 | 0,391 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 0,8817 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27 | 0,498 | 0,000 | 0,093 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 1,2531 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к1 | 0,372 | 0,000 | 0,066 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,9245 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к2 | 0,374 | 0,000 | 0,067 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,9304 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к3 | 0,374 | 0,000 | 0,062 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,9250 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 2а | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,0631 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 33 | 0,873 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 1,9707 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 4а | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,1992 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 5 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,1314 |
| Котельная №1 | Войтовича, 1 | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,2747 |
| Котельная №1 | Войтовича, 2 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9991 | 0,5284 |
| Котельная №1 | Войтовича, 3 | 0,586 | 0,000 | 0,095 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 1,4450 |
| Котельная №1 | Войтовича, 4 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9979 | 0,9991 | 0,4886 |
| Котельная №1 | Войтовича, 6 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9979 | 0,9991 | 0,4904 |
| Котельная №1 | Войтовича, 7 | 0,157 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,3767 |
| Котельная №1 | Дзержинского 1А | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,1166 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,7414 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1А | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,2396 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5190 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2 к2 (1А) | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,3458 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2 маг | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,2265 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2к3 (1А) | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5253 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2к4 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5464 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5242 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3 пристрой | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,0623 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3к2 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5471 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,4921 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4к2 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5478 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4к3 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5461 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 5а | 0,152 | 0,140 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,4696 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 5к2 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5467 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 6/2 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,7132 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 7 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,6926 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 8 | 0,313 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,7109 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 9 | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9991 | 0,7918 |
| Котельная №1 | ДИО | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,1769 |
| Котельная №1 | Железнодорожная, 3 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,1362 |
| Котельная №1 | Калинина, 12 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,4957 |
| Котельная №1 | Калинина, 14 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,4171 |
| Котельная №1 | Калинина, 20 | 0,440 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,9853 |
| Котельная №1 | Калинина, 22 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,3935 |
| Котельная №1 | Калинина, 24 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,4347 |
| Котельная №1 | Калинина, 26 | 0,110 | 0,000 | 0,014 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,2651 |
| Котельная №1 | Калинина, 3 | 0,194 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9991 | 0,4407 |
| Котельная №1 | Калинина, 8, 10 | 0,409 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,9162 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 1 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5334 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 19 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,3363 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 3 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,6207 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 3а | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,6186 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 4 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9991 | 0,4077 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 5а | 0,385 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,6177 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 6 | 0,079 | 0,000 | 0,012 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,1923 |
| Котельная №1 | Ленина, 10 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,4724 |
| Котельная №1 | Ленина, 12 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9966 | 0,9991 | 1,1964 |
| Котельная №1 | Ленина, 13 15 17 | 2,591 | 0,499 | 0,556 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9991 | 5,5349 |
| Котельная №1 | Ленина, 14 | 0,268 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,6072 |
| Котельная №1 | Ленина, 16 | 0,281 | 0,000 | 0,037 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,6881 |
| Котельная №1 | Ленина, 16 магазин | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,1182 |
| Котельная №1 | Ленина, 17а | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,5055 |
| Котельная №1 | Ленина, 19/10 | 0,566 | 0,000 | 0,075 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,3131 |
| Котельная №1 | Ленина, 1а | 0,356 | 1,413 | 0,010 | 70 | 12 | 0,9992 | 0,9991 | 3,9730 |
| Котельная №1 | Ленина, 2 | 0,528 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 1,1892 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а, админ.корп | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,4105 |
| Котельная №1 | Ленина, 3 | 1,307 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 2,9738 |
| Котельная №1 | Ленина, 4 | 0,898 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 2,0200 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,0637 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,0358 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,2710 |
| Котельная №1 | Ленина, 8 | 0,212 | 0,000 | 0,022 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,5082 |
| Котельная №1 | Ленина, 8а | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,4193 |
| Котельная №1 | морг | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,0308 |
| Котельная №1 | Новая, 10 | 0,471 | 0,000 | 0,105 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,1761 |
| Котельная №1 | Новая, 14к1 | 0,173 | 0,000 | 0,014 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,4106 |
| Котельная №1 | Новая, 14к2 | 0,170 | 0,000 | 0,001 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,3869 |
| Котельная №1 | Новая, 14к3 | 0,173 | 0,000 | 0,013 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,4089 |
| Котельная №1 | Новая, 15 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9958 | 0,9991 | 0,4710 |
| Котельная №1 | Новая, 16 | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9960 | 0,9991 | 0,3063 |
| Котельная №1 | Новая, 17 | 0,110 | 0,000 | 0,002 | 70 | 12 | 0,9958 | 0,9991 | 0,2530 |
| Котельная №1 | Новая, 18 | 1,177 | 0,000 | 0,180 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 2,8966 |
| Котельная №1 | Новая, 19 | 0,998 | 0,000 | 0,046 | 70 | 12 | 0,9958 | 0,9991 | 2,3247 |
| Котельная №1 | Новая, 21 | 0,717 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9991 | 1,6137 |
| Котельная №1 | Новая, 4 | 0,411 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,9303 |
| Котельная №1 | Новая, 6а | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,7161 |
| Котельная №1 | Новая, 8 | 0,695 | 0,000 | 0,024 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,4770 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 10 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,4476 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 6 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,2484 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 8 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9991 | 0,2475 |
| Котельная №1 | Победы, 7 | 0,231 | 0,000 | 0,003 | 70 | 12 | 0,9958 | 0,9991 | 0,5264 |
| Котельная №1 | РД | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,2041 |
| Котельная №1 | ССП | 0,080 | 0,149 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,4950 |
| Котельная №1 | ТК | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 0,4288 |
| Котельная №1 | ТК | 0,066 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,1692 |
| Котельная №1 | ТК | 0,066 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,1691 |
| Котельная №1 | ТК | 0,066 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 0,1691 |
| Котельная №1 | ХК | 0,198 | 0,759 | 0,052 | 70 | 12 | 0,9969 | 0,9991 | 2,2190 |
| Котельная №2 | Гагарина, 10 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9021 |
| Котельная №2 | Гагарина, 11 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,6810 |
| Котельная №2 | Гагарина, 12 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9013 |
| Котельная №2 | Гагарина, 13 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,7444 |
| Котельная №2 | Гагарина, 14 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,1216 |
| Котельная №2 | Гагарина, 15 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,7211 |
| Котельная №2 | Гагарина, 16 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,1042 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,5062 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17а | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0242 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17б | 0,256 | 0,144 | 0,014 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,9262 |
| Котельная №2 | Гагарина, 18 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 0,9502 |
| Котельная №2 | Гагарина, 19 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,8461 |
| Котельная №2 | Гагарина, 2 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,1572 |
| Котельная №2 | Гагарина, 20 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 0,4016 |
| Котельная №2 | Гагарина, 20 | 0,419 | 0,000 | 0,009 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9979 | 2,0042 |
| Котельная №2 | Гагарина, 22 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 0,9520 |
| Котельная №2 | Гагарина, 23 | 0,342 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,5537 |
| Котельная №2 | Гагарина, 24 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0025 |
| Котельная №2 | Гагарина, 25 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,1031 |
| Котельная №2 | Гагарина, 26 | 0,188 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 0,9408 |
| Котельная №2 | Гагарина, 27 | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,2796 |
| Котельная №2 | Гагарина, 28 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0154 |
| Котельная №2 | Гагарина, 3 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,6747 |
| Котельная №2 | Гагарина, 30 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0045 |
| Котельная №2 | Гагарина, 32 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0046 |
| Котельная №2 | Гагарина, 34 | 0,253 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,2874 |
| Котельная №2 | Гагарина, 36 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,1123 |
| Котельная №2 | Гагарина, 38 | 0,713 | 0,000 | 0,104 | 70 | 12 | 0,9957 | 0,9979 | 3,6102 |
| Котельная №2 | Гагарина, 4 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,5716 |
| Котельная №2 | Гагарина, 40, 42/10 | 1,484 | 0,000 | 0,400 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9979 | 7,8856 |
| Котельная №2 | Гагарина, 5а | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 1,0323 |
| Котельная №2 | Гагарина, 6 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,1236 |
| Котельная №2 | Гагарина, 7 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,6958 |
| Котельная №2 | Гагарина, 8 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,3637 |
| Котельная №2 | Гагарина, 9 | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,7136 |
| Котельная №2 | Мира, 10 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0899 |
| Котельная №2 | Мира, 11 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9979 | 1,1137 |
| Котельная №2 | Мира, 12 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0994 |
| Котельная №2 | Мира, 13 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,8978 |
| Котельная №2 | Мира, 15 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,4520 |
| Котельная №2 | Мира, 17 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9875 |
| Котельная №2 | Мира, 2 | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,9375 |
| Котельная №2 | Мира, 21 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,1163 |
| Котельная №2 | Мира, 23 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,2221 |
| Котельная №2 | Мира, 25/21 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,8261 |
| Котельная №2 | Мира, 29 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0106 |
| Котельная №2 | Мира, 3 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9925 |
| Котельная №2 | Мира, 31 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0581 |
| Котельная №2 | Мира, 31а | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,0578 |
| Котельная №2 | Мира, 33 | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0390 |
| Котельная №2 | Мира, 35 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 0,5248 |
| Котельная №2 | Мира, 37 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 1,0967 |
| Котельная №2 | Мира, 39 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9981 | 1,2130 |
| Котельная №2 | Мира, 4 | 0,214 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9787 |
| Котельная №2 | Мира, 43 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 0,9418 |
| Котельная №2 | Мира, 45 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,3591 |
| Котельная №2 | Мира, 47 | 0,351 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,5962 |
| Котельная №2 | Мира, 49 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,5297 |
| Котельная №2 | Мира, 5 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,1154 |
| Котельная №2 | Мира, 51 | 0,534 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 2,5946 |
| Котельная №2 | Мира, 53 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 0,6635 |
| Котельная №2 | Мира, 55 | 0,416 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 2,0193 |
| Котельная №2 | Мира, 57 | 0,464 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 2,2583 |
| Котельная №2 | Мира, 57б | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 0,4417 |
| Котельная №2 | Мира, 6 | 0,083 | 0,110 | 0,010 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 1,0062 |
| Котельная №2 | Мира, 8 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9980 | 0,2742 |
| Котельная №2 | Мира, 8к1 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,0707 |
| Котельная №2 | Мира, 9 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,9866 |
| Котельная №2 | Некрасова, 15 | 0,340 | 1,300 | 0,125 | 70 | 12 | 0,9482 | 0,9980 | 7,6492 |
| Котельная №2 | Некрасова, 17 | 1,077 | 0,000 | 0,161 | 70 | 12 | 0,9482 | 0,9979 | 5,2037 |
| Котельная №2 | Некрасова, 19 | 1,077 | 0,000 | 0,161 | 70 | 12 | 0,9482 | 0,9979 | 5,2035 |
| Котельная №2 | Парковая, 12 | 0,000 | 0,335 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9979 | 2,6578 |
| Котельная №2 | Парковая, 6 | 0,783 | 0,000 | 0,144 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 4,0294 |
| Котельная №2 | Парковая, 7 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 0,6222 |
| Котельная №2 | Парковая, 8 | 0,820 | 0,000 | 0,066 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 4,0344 |
| Котельная №2 | Парковая, 8к1 | 0,932 | 0,000 | 0,136 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 4,7168 |
| Котельная №2 | Парковая, 8к2 | 0,883 | 0,000 | 0,101 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 4,4103 |
| Котельная №2 | Парковая, 8к3 | 0,722 | 0,000 | 0,095 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9980 | 3,6361 |
| Котельная №2 | Победы, 10/1 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 1,0502 |
| Котельная №2 | Победы, 12 | 0,203 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,9108 |
| Котельная №2 | Победы, 14 | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,9003 |
| Котельная №2 | Победы, 16 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,6529 |
| Котельная №2 | Победы, 16а | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9979 | 0,3868 |
| Котельная №2 | Победы, 18а | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 0,0889 |
| Котельная №2 | Победы, 2 | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 3,6586 |
| Котельная №2 | Победы, 20 | 0,747 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 3,5375 |
| Котельная №2 | Победы, 2к1 | 0,376 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 1,8312 |
| Котельная №2 | Победы, 3 | 0,186 | 0,851 | 0,009 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 8,3733 |
| Котельная №2 | Победы, 4 | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 0,8986 |
| Котельная №2 | Победы, 6 | 0,163 | 0,415 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9963 | 0,9980 | 2,8933 |
| Котельная №2 | Проектируемый 5342, 2 | 0,024 | 0,144 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 0,7932 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 10 | 1,790 | 0,000 | 0,428 | 70 | 12 | 0,9478 | 0,9980 | 8,9895 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 12 | 0,113 | 0,169 | 0,115 | 70 | 12 | 0,9481 | 0,9979 | 1,5042 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 14,16 | 1,127 | 0,000 | 0,161 | 70 | 12 | 0,9481 | 0,9979 | 5,6676 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 14,16 | 1,127 | 0,000 | 0,161 | 70 | 12 | 0,9481 | 0,9979 | 5,6676 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 2 | 0,948 | 0,000 | 0,352 | 70 | 12 | 0,9470 | 0,9980 | 5,0093 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 4 | 0,948 | 0,000 | 0,352 | 70 | 12 | 0,9470 | 0,9979 | 5,0079 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 6 | 1,458 | 0,047 | 0,385 | 70 | 12 | 0,9471 | 0,9979 | 7,6106 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 8 | 1,458 | 0,047 | 0,385 | 70 | 12 | 0,9477 | 0,9979 | 7,6088 |
| Котельная №2 | Советская, 10 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,1386 |
| Котельная №2 | Советская, 11 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,0706 |
| Котельная №2 | Советская, 12 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,1985 |
| Котельная №2 | Советская, 13 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,0839 |
| Котельная №2 | Советская, 14 | 0,362 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9979 | 1,7395 |
| Котельная №2 | Советская, 14а | 0,201 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9954 | 0,9979 | 0,9866 |
| Котельная №2 | Советская, 14в | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9979 | 0,2598 |
| Котельная №2 | Советская, 14к1 | 0,530 | 0,000 | 0,128 | 70 | 12 | 0,9948 | 0,9980 | 2,7936 |
| Котельная №2 | Советская, 15 | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9979 | 2,4563 |
| Котельная №2 | Советская, 16 | 0,528 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 2,5317 |
| Котельная №2 | Советская, 16а | 0,221 | 0,000 | 0,015 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9979 | 1,0823 |
| Котельная №2 | Советская, 17 | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 0,8313 |
| Котельная №2 | Советская, 18 | 0,494 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 2,3709 |
| Котельная №2 | Советская, 19 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 0,8208 |
| Котельная №2 | Советская, 20 | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9951 | 0,9979 | 1,0098 |
| Котельная №2 | Советская, 20а | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9951 | 0,9980 | 1,0799 |
| Котельная №2 | Советская, 21 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 0,8180 |
| Котельная №2 | Советская, 22 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0354 |
| Котельная №2 | Советская, 22к1 | 0,737 | 0,000 | 0,181 | 70 | 12 | 0,9952 | 0,9980 | 3,8842 |
| Котельная №2 | Советская, 23 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 0,8329 |
| Котельная №2 | Советская, 24 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0154 |
| Котельная №2 | Советская, 25 | 0,410 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,9904 |
| Котельная №2 | Советская, 26 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0464 |
| Котельная №2 | Советская, 27 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,5244 |
| Котельная №2 | Советская, 28 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9980 | 1,0319 |
| Котельная №2 | Советская, 29 | 0,161 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 0,7373 |
| Котельная №2 | Советская, 30 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9981 | 1,0897 |
| Котельная №2 | Советская, 31 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,0551 |
| Котельная №2 | Советская, 33 | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9979 | 1,0410 |
| Котельная №2 | Советская, 35 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9980 | 1,0908 |
| Котельная №2 | Советская, 37 | 1,195 | 0,000 | 0,175 | 70 | 12 | 0,9950 | 0,9979 | 6,3501 |
| Котельная №2 | Советская, 39а | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9941 | 0,9981 | 0,1695 |
| Котельная №2 | Советская, 4 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9980 | 1,1200 |
| Котельная №2 | Советская, 4к1 | 0,541 | 0,000 | 0,130 | 70 | 12 | 0,9990 | 0,9980 | 2,8490 |
| Котельная №2 | Советская, 6 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9962 | 0,9979 | 0,9907 |
| Котельная №2 | Советская, 6а | 0,318 | 0,000 | 0,006 | 70 | 12 | 0,9959 | 0,9979 | 1,5205 |
| Котельная №2 | Советская, 7 | 0,297 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,4165 |
| Котельная №2 | Советская, 8 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9959 | 0,9979 | 1,0946 |
| Котельная №2 | Советская, 9 | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9947 | 0,9980 | 1,4163 |
| Котельная №4 | Гараж | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,0486 |
| Котельная №4 | главный корп.лит.Б | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,2009 |
| Котельная №4 | Кирова, 15 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,2228 |
| Котельная №4 | Кирова, 4А | 0,021 | 0,000 | 0,001 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9992 | 0,0450 |
| Котельная №4 | Кирова, 5 | 0,096 | 0,000 | 0,001 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,2051 |
| Котельная №4 | Кирова, 7 | 1,116 | 0,000 | 0,241 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 2,7784 |
| Котельная №4 | Кирова, 9 | 0,527 | 0,000 | 0,112 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,3106 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 10 | 0,485 | 0,000 | 0,147 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 1,2410 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 10к1 | 0,485 | 0,000 | 0,130 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 1,2340 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 11 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,3932 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 12 | 0,453 | 0,000 | 0,141 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 1,1527 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 13 | 0,358 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,7860 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 14, Новая 2 | 0,912 | 0,112 | 0,247 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 2,5382 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 15 | 0,335 | 0,000 | 0,010 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9992 | 0,7498 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 17 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,5254 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 18/2 | 0,953 | 0,000 | 0,270 | 70 | 12 | 0,9994 | 0,9992 | 2,3109 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 21 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,4911 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 22 | 0,511 | 0,000 | 0,090 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,2405 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 23 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,3938 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 25 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,3941 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 26 | 0,482 | 0,000 | 0,078 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,1603 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 27 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,3945 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 28 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,4006 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 30 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,3891 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 32 | 0,661 | 0,000 | 0,101 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,4336 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 5 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 0,8432 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 7 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9992 | 0,3765 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 9 | 0,226 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9992 | 0,4990 |
| Котельная №4 | Комсомольская,2 | 2,506 | 0,000 | 0,668 | 70 | 12 | 0,9967 | 0,9992 | 6,3514 |
| Котельная №4 | Ленина, 21 | 0,491 | 0,000 | 0,054 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,1013 |
| Котельная №4 | Ленина, 21а | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,0127 |
| Котельная №4 | Ленина, 23 | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,3747 |
| Котельная №4 | Ленина, 27 | 0,407 | 0,000 | 0,006 | 70 | 12 | 0,9992 | 0,9992 | 0,8667 |
| Котельная №4 | Ленина, 29 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3853 |
| Котельная №4 | Ленина, 31 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3670 |
| Котельная №4 | Ленина, 33 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3819 |
| Котельная №4 | Ленина, 35 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3864 |
| Котельная №4 | Ленина, 37 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3904 |
| Котельная №4 | Лесная, 10 | 0,768 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,6472 |
| Котельная №4 | Лесная, 11 | 1,122 | 0,187 | 0,210 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 3,0038 |
| Котельная №4 | Лесная, 11к1 | 1,122 | 0,187 | 0,210 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 3,0039 |
| Котельная №4 | Лесная, 11к2 | 0,131 | 0,707 | 0,005 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 1,7750 |
| Котельная №4 | Лесная, 12 | 0,433 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,9186 |
| Котельная №4 | Лесная, 2 | 0,168 | 0,159 | 0,007 | 70 | 12 | 0,9992 | 0,9992 | 0,6984 |
| Котельная №4 | Лесная, 3 | 0,392 | 0,000 | 0,070 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,8510 |
| Котельная №4 | Лесная, 4 | 0,126 | 0,151 | 0,073 | 70 | 12 | 0,9992 | 0,9992 | 0,6646 |
| Котельная №4 | Лесная, 5 | 0,344 | 0,000 | 0,043 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,7427 |
| Котельная №4 | Лесная, 6 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 1,4362 |
| Котельная №4 | Лесная, 7 | 0,358 | 0,000 | 0,038 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,7708 |
| Котельная №4 | Лесная, 8 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 1,3938 |
| Котельная №4 | Лесная, 8а | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 0,3177 |
| Котельная №4 | Лесная, 9 | 0,396 | 0,000 | 0,031 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,8478 |
| Котельная №4 | Новая, 1а/1 | 0,091 | 0,000 | 0,009 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,2225 |
| Котельная №4 | Новая, 3 | 0,262 | 0,318 | 0,037 | 70 | 12 | 0,9995 | 0,9992 | 1,2674 |
| Котельная №4 | Новая, 5 | 0,482 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,0331 |
| Котельная №4 | Новая, 6 | 1,435 | 0,349 | 0,160 | 70 | 12 | 0,9991 | 0,9992 | 2,7885 |
| Котельная №4 | Новая, 7 | 0,222 | 0,000 | 0,019 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,4911 |
| Котельная №4 | Новая, 9 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,6884 |
| Котельная №4 | Новая, 9а | 0,232 | 0,000 | 0,044 | 70 | 12 | 0,9999 | 0,9992 | 0,5400 |
| Котельная №4 | Новогиреевская, 7 | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 0,2337 |
| Котельная №4 | Новогиреевская, 9 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9993 | 0,9992 | 0,2321 |
| Котельная №4 | Победы, 15 | 0,914 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9993 | 1,9589 |
| Котельная №4 | Победы, 15к1 | 1,163 | 0,000 | 0,174 | 70 | 12 | 0,9972 | 0,9992 | 2,6589 |
| Котельная №4 | Победы, 17 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,4057 |
| Котельная №4 | Победы, 19 | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9993 | 0,3893 |
| Котельная №4 | Победы, 19а | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9993 | 0,3954 |
| Котельная №4 | Победы, 19б | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9993 | 0,3490 |
| Котельная №4 | РЭЗ СП мастерс.ОГМ | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,0068 |
| Котельная №4 | РЭЗ СП произв.корп. лит.Б1 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,3007 |
| Котельная №4 | РЭЗ СП произв.корп.лит Е | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,0791 |
| Котельная №4 | РЭЗ СП склад лит.Е1 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,1092 |
| Котельная №4 | Строителей, 1 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,1071 |
| Котельная №4 | Строителей, 11 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,5260 |
| Котельная №4 | Строителей, 13 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,7331 |
| Котельная №4 | Строителей, 15 | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,6136 |
| Котельная №4 | Строителей, 3 | 0,551 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 1,1824 |
| Котельная №4 | Строителей, 5 | 0,546 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9993 | 1,1728 |
| Котельная №4 | Строителей, 7 | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,6083 |
| Котельная №4 | Строителей, 9 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,4856 |
| Котельная №4 | ФОК | 0,098 | 0,187 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9992 | 0,6080 |
| Котельная №5 | Котовского, 10 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9985 | 0,6758 |
| Котельная №5 | Котовского, 10а | 0,246 | 0,000 | 0,017 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9985 | 0,8722 |
| Котельная №5 | Котовского, 12 | 0,465 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9985 | 1,4547 |
| Котельная №5 | Котовского, 13 | 0,491 | 0,142 | 0,154 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9986 | 2,6631 |
| Котельная №5 | Котовского, 13 | 0,102 | 0,142 | 0,154 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9986 | 1,0667 |
| Котельная №5 | Котовского, 4 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 2,5713 |
| Котельная №5 | Котовского, 4к1 | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 0,8258 |
| Котельная №5 | Котовского, 6 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 2,5465 |
| Котельная №5 | Котовского, 6н | 0,056 | 0,066 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9985 | 0,4126 |
| Котельная №5 | Котовского, 8 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9985 | 2,3474 |
| Котельная №5 | Молодежная, 1 | 1,564 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9985 | 5,1123 |
| Котельная №5 | Молодежная, 2 | 2,088 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 6,8147 |
| Котельная №5 | Молодежная, 4 | 0,686 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 2,1403 |
| Котельная №5 | Молодежная, 5 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 0,9927 |
| Котельная №5 | Молодежная, 6 | 0,841 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 2,6183 |
| Котельная №5 | Молодежная, 8 | 0,063 | 0,000 | 0,046 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 0,2867 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 11 | 0,620 | 0,000 | 0,068 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9985 | 2,3333 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 12 | 0,018 | 0,136 | 0,009 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 0,5444 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 13в | 0,091 | 0,159 | 0,004 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9985 | 0,8595 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 1а | 0,111 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 0,3403 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 3 | 0,546 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9985 | 1,7970 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 4 | 0,083 | 0,225 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9985 | 1,0081 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 5 | 0,089 | 0,160 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9986 | 0,8101 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 6 | 0,993 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9986 | 3,2666 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 7 | 0,218 | 0,649 | 0,030 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 2,7814 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 8 | 0,505 | 0,000 | 0,101 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9985 | 2,0543 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 9 | 0,195 | 0,372 | 0,088 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9985 | 2,2237 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 9а | 0,095 | 0,036 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9985 | 0,4489 |
| Котельная №5 | Октября, 1 | 0,923 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9985 | 3,0148 |
| Котельная №5 | Октября, 14 | 0,099 | 0,000 | 0,002 | 70 | 12 | 0,9895 | 0,9986 | 0,5025 |
| Котельная №5 | Октября, 18 | 0,660 | 0,000 | 0,150 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9986 | 2,7449 |
| Котельная №5 | Октября, 2 | 0,444 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 1,4581 |
| Котельная №5 | Октября, 20 | 0,584 | 0,000 | 0,172 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9985 | 2,5504 |
| Котельная №5 | Октября, 22 | 1,182 | 0,000 | 0,297 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9986 | 5,0057 |
| Котельная №5 | Октября, 24 | 0,876 | 0,000 | 0,194 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9986 | 3,6263 |
| Котельная №5 | Октября, 26 | 0,181 | 0,133 | 0,024 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9986 | 1,1469 |
| Котельная №5 | Октября, 2б | 0,133 | 0,000 | 0,054 | 70 | 12 | 0,9971 | 0,9985 | 0,5849 |
| Котельная №5 | Октября, 3 | 0,599 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 1,9735 |
| Котельная №5 | Октября, 3а | 0,106 | 0,203 | 0,075 | 70 | 12 | 0,9965 | 0,9985 | 1,3022 |
| Котельная №5 | Октября, 4а | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 0,8322 |
| Котельная №5 | Октября, 5 | 0,852 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 2,8025 |
| Котельная №5 | Октября, 5а | 0,108 | 0,021 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 0,4180 |
| Котельная №5 | Октября, 5б | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 0,5601 |
| Котельная №5 | Октября, 6 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 0,9041 |
| Котельная №5 | Октября, 8 | 1,229 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9926 | 0,9986 | 4,0634 |
| Котельная №5 | ПГК "Молодежный" | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9965 | 0,9985 | 0,1260 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 1 | 1,622 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9986 | 5,0593 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 10 | 0,677 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 2,3162 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 11 | 0,802 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 2,6405 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 12 | 0,989 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9985 | 3,3959 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 13 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 2,4602 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 14 | 0,753 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 2,5757 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 15 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9926 | 0,9986 | 1,5807 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 15а | 0,518 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9981 | 0,9986 | 1,6793 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 16 | 1,899 | 0,280 | 0,271 | 70 | 12 | 0,9906 | 0,9985 | 8,3087 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 17 | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9926 | 0,9985 | 2,7824 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 19 | 0,154 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9926 | 0,9986 | 0,5069 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 2 | 0,432 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9986 | 1,4179 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 24 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 1,8319 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 26 | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 1,5342 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 29 | 0,125 | 0,427 | 0,014 | 70 | 12 | 0,9895 | 0,9985 | 1,9152 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 2к1 | 0,776 | 0,009 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9985 | 2,5870 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 3 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9961 | 0,9986 | 1,2974 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 30/2 | 1,018 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9985 | 3,4572 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 31 | 0,584 | 0,000 | 0,165 | 70 | 12 | 0,9885 | 0,9985 | 2,5282 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 4 | 0,604 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9985 | 1,9924 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 40 | 2,344 | 0,000 | 0,616 | 70 | 12 | 0,9877 | 0,9985 | 10,0054 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 5 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9961 | 0,9986 | 1,3003 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 5н | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9961 | 0,9986 | 0,1855 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 6 | 0,867 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9985 | 2,8587 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 7 | 0,407 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9961 | 0,9985 | 1,3313 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 8 | 0,846 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9953 | 0,9986 | 2,7862 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 9 | 0,748 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9980 | 0,9986 | 2,4613 |
| Котельная №5 | Южная, 10 | 1,547 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 5,3051 |
| Котельная №5 | Южная, 10а | 0,206 | 0,724 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 3,1840 |
| Котельная №5 | Южная, 11 | 0,441 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 1,4952 |
| Котельная №5 | Южная, 13 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 0,8108 |
| Котельная №5 | Южная, 13а | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 0,0221 |
| Котельная №5 | Южная, 15 | 1,392 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 4,7146 |
| Котельная №5 | Южная, 17 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 0,2432 |
| Котельная №5 | Южная, 19 | 0,235 | 0,000 | 0,014 | 70 | 12 | 0,9890 | 0,9986 | 0,8408 |
| Котельная №5 | Южная, 2 | 0,998 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9926 | 0,9986 | 3,2884 |
| Котельная №5 | Южная, 8 | 0,445 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9905 | 0,9986 | 1,4968 |
| Котельная №5 | Южная, 9 | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9891 | 0,9986 | 1,5345 |
| Котельная №6 | Ленина, 18 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0304 |
| Котельная №6 | Ленина, 18а | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0321 |
| Котельная №6 | Ленина, 20 | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0326 |
| Котельная №6 | Ленина, 20а | 0,043 | 0,025 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0096 |
| Котельная №6 | Ленина, 22 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0339 |
| Котельная №6 | Ленина, 24 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0276 |
| Котельная №6 | Победы, 11 | 0,217 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0308 |
| Котельная №6 | Победы, 13 | 0,305 | 0,000 | 0,001 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9999 | 0,0407 |
| Котельная №6 | Победы, 7а | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0118 |
| Котельная №6 | Победы, 9 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0356 |
| Котельная №7 | Головашкина, 10 | 0,486 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9996 | 0,4905 |
| Котельная №7 | Головашкина, 12 | 0,489 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9996 | 0,4936 |
| Котельная №7 | Головашкина, 3 | 1,522 | 1,069 | 0,597 | 70 | 12 | 0,9998 | 0,9996 | 2,7697 |
| Котельная №7 | Головашкина, 5 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9996 | 0,5061 |
| Котельная №7 | Головашкина, 6 | 0,106 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9986 | 0,9996 | 0,1066 |
| Котельная №7 | Головашкина, 6к1 | 0,069 | 0,054 | 0,002 | 70 | 12 | 1,0000 | 0,9996 | 0,1229 |
| Котельная №7 | Головашкина, 7 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,0984 |
| Котельная №7 | Головашкина, 8 | 0,492 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9984 | 0,9996 | 0,4963 |
| Котельная №7 | Некрасова, 10 | 0,403 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,4040 |
| Котельная №7 | Некрасова, 12 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,3960 |
| Котельная №7 | Некрасова, 14 | 0,704 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,7169 |
| Котельная №7 | Некрасова, 16 | 0,697 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,6982 |
| Котельная №7 | Некрасова, 18 | 0,863 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,8685 |
| Котельная №7 | Некрасова, 2 | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,4963 |
| Котельная №7 | Некрасова, 20 | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,4253 |
| Котельная №7 | Некрасова, 22 | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,4253 |
| Котельная №7 | Некрасова, 24 | 0,426 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,4260 |
| Котельная №7 | Некрасова, 24а | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,0302 |
| Котельная №7 | Некрасова, 26 | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9983 | 0,9996 | 0,4257 |
| Котельная №7 | Некрасова, 4 | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,3195 |
| Котельная №7 | Некрасова, 6 | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,3090 |
| Котельная №7 | Некрасова, 8 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,2387 |
| Котельная №7 | Победы, 22 | 0,582 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,6023 |
| Котельная №7 | Победы, 22к1 | 0,474 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,4933 |
| Котельная №7 | Победы, 22к2 | 0,477 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,4964 |
| Котельная №7 | Победы, 22к3 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,3385 |
| Котельная №7 | Победы, 28 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,1226 |
| Котельная №7 | Победы, 28к1 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,1152 |
| Котельная №7 | Победы, 28к3 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,1217 |
| Котельная №7 | Победы, 30 | 0,753 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,7836 |
| Котельная №7 | Победы, 31 | 0,003 | 0,163 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,1707 |
| Котельная №7 | Победы, 32 | 0,177 | 0,893 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 1,0739 |
| Котельная №7 | Садовый, 1 | 0,749 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,7729 |
| Котельная №7 | Садовый, 3 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,7242 |
| Котельная №7 | Садовый, 3к1 | 0,795 | 0,000 | 0,221 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,9972 |
| Котельная №7 | Садовый, 4 | 0,303 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,3091 |
| Котельная №7 | Садовый, 5 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,2375 |
| Котельная №7 | Садовый, 6 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,4685 |
| Котельная №7 | Садовый, 7 | 0,113 | 0,153 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9982 | 0,9996 | 0,2708 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 11 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,9300 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 3 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,8880 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 5 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,6594 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 7 | 0,263 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,9522 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 9 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,1016 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 9 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,8259 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 14 | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,7724 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 14А | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,1629 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 15 | 0,629 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 2,3034 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 16 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,1494 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 16б | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 0,0756 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 17 | 0,317 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 1,1468 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 17в | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 0,0998 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 18 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 0,6967 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 18в | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 0,3508 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 19 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 0,6886 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 20 | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 0,8518 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 21 | 0,612 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 2,2169 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 22 | 0,571 | 0,000 | 0,106 | 70 | 12 | 0,9780 | 0,9986 | 2,4836 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 23 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 2,7484 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 24 | 0,101 | 0,089 | 0,012 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 1,1672 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 25 | 1,746 | 2,769 | 0,457 | 70 | 12 | 0,9782 | 0,9986 | 18,3646 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 45 | 0,682 | 3,150 | 0,509 | 70 | 12 | 0,9673 | 0,9986 | 16,5437 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 28 | 0,996 | 0,000 | 0,196 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 4,7015 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 30 | 0,583 | 0,000 | 0,155 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 2,9064 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 32 | 0,075 | 0,265 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9832 | 0,9986 | 1,2329 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 36 | 0,023 | 0,000 | 0,001 | 70 | 12 | 0,9785 | 0,9986 | 0,0849 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 38 | 1,776 | 0,000 | 0,394 | 70 | 12 | 0,9770 | 0,9986 | 8,1464 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 40 | 0,152 | 0,135 | 0,021 | 70 | 12 | 0,9770 | 0,9986 | 1,1477 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 42 | 1,496 | 0,000 | 0,280 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 6,6947 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 44 | 3,144 | 0,014 | 0,916 | 70 | 12 | 0,9708 | 0,9985 | 15,5692 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 48 | 1,250 | 0,080 | 0,179 | 70 | 12 | 0,9706 | 0,9985 | 5,7395 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 52 | 1,962 | 0,191 | 0,766 | 70 | 12 | 0,9702 | 0,9985 | 11,1205 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 10 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 0,9768 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 11 | 0,770 | 0,063 | 0,145 | 70 | 12 | 0,9758 | 0,9986 | 3,6601 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 7 | 0,586 | 0,000 | 0,187 | 70 | 12 | 0,9758 | 0,9986 | 2,8534 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 8 | 0,095 | 0,000 | 0,002 | 70 | 12 | 0,9785 | 0,9986 | 0,3521 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 9 | 1,413 | 0,000 | 0,310 | 70 | 12 | 0,9758 | 0,9986 | 6,4783 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 32/1 | 0,469 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,7161 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 33 | 1,561 | 0,000 | 0,410 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 7,8445 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 34 | 0,424 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 1,5540 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 36 | 1,035 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 3,7892 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 37 | 0,654 | 0,000 | 0,127 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 3,0747 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 38 | 0,637 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9768 | 0,9986 | 2,3393 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 39 | 0,697 | 0,000 | 0,157 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 3,3586 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 41 | 1,629 | 0,000 | 0,361 | 70 | 12 | 0,9867 | 0,9984 | 7,8911 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 42 | 1,766 | 0,072 | 0,384 | 70 | 12 | 0,9780 | 0,9986 | 8,1969 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 44 | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9798 | 0,9986 | 1,6524 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 47 | 1,871 | 0,000 | 0,440 | 70 | 12 | 0,9804 | 0,9986 | 8,5535 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 48 | 0,247 | 0,000 | 0,010 | 70 | 12 | 0,9780 | 0,9986 | 0,9258 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 48а | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9780 | 0,9986 | 0,0569 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 49 | 0,681 | 0,563 | 0,188 | 70 | 12 | 0,9770 | 0,9986 | 5,3226 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 51 | 1,842 | 0,276 | 0,353 | 70 | 12 | 0,9770 | 0,9986 | 9,2403 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 52 | 0,527 | 0,000 | 0,042 | 70 | 12 | 0,9782 | 0,9986 | 2,0908 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 53 | 1,106 | 0,000 | 0,162 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 4,7390 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 54 | 1,008 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9798 | 0,9986 | 3,6793 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 55 | 1,106 | 0,000 | 0,267 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 5,1097 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 56 | 1,463 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 5,3430 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 57 | 0,374 | 0,715 | 0,257 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 5,0243 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,271 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 0,9978 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 0,6089 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 0,5789 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58к1 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9789 | 0,9986 | 2,0686 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 59 | 1,111 | 0,000 | 0,162 | 70 | 12 | 0,9769 | 0,9986 | 4,7864 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 60 | 1,658 | 0,000 | 0,466 | 70 | 12 | 0,9758 | 0,9986 | 9,6753 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 61 | 0,915 | 0,007 | 0,145 | 70 | 12 | 0,9713 | 0,9985 | 4,0425 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 62 | 0,466 | 1,211 | 0,022 | 70 | 12 | 0,9741 | 0,9986 | 6,3055 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 63 | 1,063 | 0,120 | 0,319 | 70 | 12 | 0,9729 | 0,9985 | 5,7095 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 66 | 1,224 | 0,000 | 0,426 | 70 | 12 | 0,9750 | 0,9985 | 6,2075 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 67 | 1,703 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9732 | 0,9985 | 3,2179 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 68 | 0,485 | 0,031 | 0,177 | 70 | 12 | 0,9752 | 0,9985 | 1,8227 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 69 | 0,521 | 2,432 | 0,245 | 70 | 12 | 0,9667 | 0,9985 | 12,0827 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 70 | 0,049 | 0,070 | 0,000 | 70 | 12 | 0,9750 | 0,9985 | 6,2075 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 72 | 2,066 | 0,000 | 0,618 | 70 | 12 | 0,9750 | 0,9985 | 10,1805 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 74 | 0,113 | 0,107 | 0,076 | 70 | 12 | 0,9742 | 0,9985 | 1,0961 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 78 | 2,019 | 0,000 | 0,638 | 70 | 12 | 0,9732 | 0,9985 | 10,1506 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, к5 | 0,289 | 0,128 | 0,054 | 70 | 12 | 0,9732 | 0,9985 | 1,7970 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 10 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0050 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 12 | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0032 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 14 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 70 | 12 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0046 |

# 11.6 Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.

# 11.7 Предложения по установке резервного оборудования на источниках тепловой энергии

Согласно положениям СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), резервирование источников тепла по основному оборудованию обеспечивается следующим условием выбора котлов: при выходе из строя самого мощного котла производительность оставшихся котлов должна обеспечить покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категорий и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. При возможности, допускается отключение системы горячего водоснабжения. Котельная должна быть обеспечена нормативным запасом аварийного топлива. Электроснабжение котельной производительностью более 10 Гкал/ч фактически должно соответствовать первой категории. При этих условиях строительство двух источников тепла для населенного пункта не является обязательным требованием и обосновывается технико-экономическими соображениями.

Строительство резервных источников тепловой энергии не планируется.

Ввод резервных теплогенерирующих энергоустановок не планируется.

Надежность системы теплоснабжения также обеспечивается наличием резервных источников питания на котельных и ЦТП. Их перечень приведён в Приложении 1.

# 11.8 Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Одной из перспективных задач инновационного развития теплоснабжающих систем является объединение нескольких источников тепла для работы на общие тепловые сети и оптимальное перераспределение тепловой нагрузки между ними в процессе эксплуатации. Это позволяет реализовать преимущества централизации теплоснабжения, концентрации мощностей и совместной выработки тепла и электроэнергии.

Организация совместной работы источников на единые тепловые сети предполагает объединение локальных систем с одним или несколькими источниками тепла в единую теплоснабжающую систему с общей тепловой сетью, обеспечивающей параллельное включение в работу на эту сеть всех теплоисточников и распределение тепловой нагрузки между ними в соответствии с их технико-экономической эффективностью и наивыгоднейшим потокораспределением в сети. Объединение нескольких теплоснабжающих систем в единую систему позволит:

* снизить затраты на производство тепловой энергии путем распределения нагрузки в течение отопительного сезона между наиболее экономичными источниками теплоснабжения;
* использовать аккумулирующую способность тепловых сетей;
* повысить надежность теплоснабжения потребителей благодаря взаиморезервированию источников теплоснабжения и тепловых сетей;
* уменьшить резервные мощности.

В частности, в г.о. Реутов в целях обеспечения надежного и безопасного теплоснабжение между котельными существуют перемычки, а именно: между котельной ОА «ВПК НПО Машиностроение» и котельной №2, а так же между котельной №1 и котельной №4, а так же между котельной №5 и котельной БМК-140 в ТК 3-11. Существует перемычка между котельной №7 и котельной №2. Для увеличения надёжности теплоснабжения г.о. Реутов планируется строительство новых перемычек между котельными №4, №6 и ЦТП №2 котельной ОА «ВПК НПО Машиностроение».

# 11.9 Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла (таблица 2) при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Таблица 10.2 – величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до | | | | |
| 300 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

* при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;
* для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);
* для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;
* для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла.

Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории.

Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

* прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);
* прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);
* монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);
* прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;
* прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;
* уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;
* монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;
* обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;
* соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. В частности, в г.о. Реутов для повышения надежности теплоснабжения рассматривается вариант строительства закольцовок между котельными №4, №6 и котельной АО "ВПК "НПО машиностроения" (строительство перемычки от ТК 4-37 котельной №4 до котельной №6 и ТК 2-25 котельной АО "ВПК "НПО машиностроения" (2D=200 мм и 350 мм, L=685 п.м.).

Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками: для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м; для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м; для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м; для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м. При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек.

Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов.

Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов.

При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей.

Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей.

В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1. использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;
2. осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

Для протяженных тепловых сетей должна проводиться проверка гидравлического и теплового режима при аварийных ситуациях. При этом поверочный гидравлический расчет тепловых сетей целесообразно производить исходя из условия сохранения напоров на выходе и входе источника тепла, принятых для нормальных условий эксплуатации.

# 11.10 Предложения по устройству резервных насосных станций

В г.о. Реутов не предусматривается устройство резервных насосных станций.

# 11.11 Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло –гидроакумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

В частности, в городском округе Реутов, при реконструкции котельной №1 предполагается установка двух баков запаса химочищенной воды объемом 25 м³.

# 11.12 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в показателях надёжности теплоснабжения не зафиксировано.

# 11.13 Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз), которые могут привести: к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей

Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения представлено в Приложении 1

Таблица 11.13.1 Дополнительные материалы по надежности теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация/исполнитель | Наименование городских и сельских поселений | Информация и принятые меры | Сведения о завершении восстановительных работ | Температура наружного воздуха (°С) | Дата и время | | | Продолжительность АВР (час., мин.) | Информация получена | | Сокрыто | Дата сводки ОД МСКиЖКХ | Тип отключения | Сведения о виде технологического нарушения, прерванной коммунальной услуге | | | | | | Объект на котором произошло технологическое нарушение | | | Кол-во оставшихся без коммунальных услуг | | | | |
| Источник информации | ФИО должностного лица | Вид нарушения | Вид прерванной коммунальной услуги | | | | | | |  | | износ оборуд-ия, сетей и неуд. их подготовки |  |  |  | |
| возникнов-ия тех. нарушения (дата, месяц, год, часы, минуты) | доклада о техн. нарушении (дата, месяц, год, часы, минуты | устранение техн. нарушения (дата, месяц, год, часы, минуты | Технологический сбой | Отопление | ГВС | ХВС | Водоотведение | эл/снабжение | | газоснабжение | Тепловые сети | |  |  |  | |
| Жителей | Населенных пунктов | Жилых домов (многокварт.) | |
| ООО «Р-Сетевая компания», Заместитель директора по производству Рыбальченко И.Ю., 89637700408 | г.о. Реутов | 24.03.23 с 09 час. 30 мин. из-за утечки на теплосети без отопления и ГВС 29 мкд (разн. эт., 4500 чел.) г. Реутов, пр-т Мира, д. 6, 10, 12, 37, 39, ул. Гагарина, д. 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ул. Парковая д. 6, 8, 8 к1, 8 к2, 8 к3, ул. Советская д. 30. Работает ООО «Р-Сетевая компания». Отв. - Рыбальченко И.Ю. 8-963-770-04-08. План. срок 17 час. 00 мин. | 24.03.23 16:53 |  | 24.03.23 09:30 | 24.03.23 11:33 | 24.03.23 16:53 | 7 час. 23 мин. | ЕДДС МЖКХ |  |  | 12.07.2024 | 00. Аварийная заявка | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 4500 | 1 | 29 | |

# 11.14 Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, последствия которых указаны в подпункте «е» настоящего пункта, и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей по результатам реализации предложений, указанных в книге 11 настоящего документа.

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей отображены в Приложении 1 настоящего документа.