ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оглавление

1. Показатели надёжности системы теплоснабжения по методике по РД-7-ВЭП.	3

2. Сведения о параметрах тепловых сетей в 2023г.	4

3. Характеристики надежности работы системы теплоснабжения г.о.Реутов	155

4. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за 5 лет	168

5. Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет	169

6. Гидравлический расчет систем теплоснабжения	205

7. Пьезометрические графики	233

8. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям г.о. Реутов	238

1. Показатели надёжности системы теплоснабжения по методике по РД-7-ВЭП.

Таблица 1.– Показатели надёжности системы теплоснабжения г.о. Реутов

2. Сведения о параметрах тепловых сетей в 2023г.

Таблица 2 – Протяженности участков тепловых сетей, параметры тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | ЦТП / Котельная | Номер участка | Прокладка (надземная, канальная, бесканальная) | Назначение (магистральная: пр/обр., разводящая: ГВС пр/обр., ЦО пр/обр.) | материал трубы | материал изоляции | диаметр внутренний | протяжен- ность в 1-тр, п.м | год прокладки | Удельный объем куб.м/км | объем воды в трубе, м3 | Материальная характеристика, кв. м. | Тип компенсирующих устройств | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузки кв.м.*ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная 1 | котельная | 1-1 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 29,7 | 2004 | 135,0 | 4,01 | 11,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,270 |
| котельная 1 | котельная | 1-1 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 29,7 | 2004 | 135,0 | 4,01 | 11,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,270 |
| котельная 1 | котельная | 1-2 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 46,3 | 2004 | 101,0 | 4,68 | 16,205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,368 |
| котельная 1 | котельная | 1-2 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 46,3 | 2004 | 101,0 | 4,68 | 16,205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,368 |
| котельная 1 | котельная | 1-3 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 1 | 2004 | 101,0 | 0,10 | 0,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 1 | котельная | 1-3 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 1 | 2004 | 101,0 | 0,10 | 0,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 1 | котельная | 1-4 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 161,6 | 2008 | 18,0 | 2,91 | 24,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,551 |
| котельная 1 | котельная | 1-4 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 161,6 | 2008 | 18,0 | 2,91 | 24,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,551 |
| котельная 1 | котельная | 1-5 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 136,9 | 2005 | 101,0 | 13,83 | 47,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,088 |
| котельная 1 | котельная | 1-5 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 136,9 | 2005 | 101,0 | 13,83 | 47,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,088 |
| котельная 1 | котельная | 1-6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 45,2 | 2013 | 1,4 | 0,06 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | котельная | 1-6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 45,2 | 2013 | 1,4 | 0,06 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | котельная | 1-7 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 57,8 | 2013 | 101,0 | 5,84 | 20,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,459 |
| котельная 1 | котельная | 1-7 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 57,8 | 2013 | 101,0 | 5,84 | 20,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,459 |
| котельная 1 | котельная | 1-8 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 7,7 | 2013 | 1,4 | 0,01 | 0,385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная | 1-8 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 7,7 | 2013 | 1,4 | 0,01 | 0,385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная | 1-9 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 49,47 | 2013 | 5,3 | 0,26 | 3,9576 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 1 | котельная | 1-9 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 49,47 | 2013 | 5,3 | 0,26 | 3,9576 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 1 | котельная | 1-10 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 114,57 | 2013 | 101,0 | 11,57 | 40,0995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,911 |
| котельная 1 | котельная | 1-10 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 114,57 | 2013 | 101,0 | 11,57 | 40,0995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,911 |
| котельная 1 | котельная | 1-11 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 41,46 | 2005 | 5,3 | 0,22 | 3,3168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 1 | котельная | 1-11 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 41,46 | 2005 | 5,3 | 0,22 | 3,3168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 1 | котельная | 1-12 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 28,6 | 1997 | 34,0 | 0,97 | 5,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 1 | котельная | 1-12 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 28,6 | 1997 | 34,0 | 0,97 | 5,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 1 | котельная | 1-18 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 9,18 | 2019 | 34,0 | 0,31 | 1,836 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-18 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 9,18 | 2019 | 34,0 | 0,31 | 1,836 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-19 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 121,3 | 2005 | 101,0 | 12,25 | 42,455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,964 |
| котельная 1 | котельная | 1-19 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 121,3 | 2005 | 101,0 | 12,25 | 42,455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,964 |
| котельная 1 | котельная | 1-20 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 49,8 | 2010 | 8,0 | 0,40 | 4,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 1 | котельная | 1-20 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 49,8 | 2010 | 8,0 | 0,40 | 4,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 1 | котельная | 1-21 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 20,7 | 2005 | 53,0 | 1,10 | 5,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 1 | котельная | 1-21 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 20,7 | 2005 | 53,0 | 1,10 | 5,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 1 | котельная | 1-22 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 45,3 | 1985 | 18,0 | 0,82 | 6,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 1 | котельная | 1-22 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 45,3 | 1985 | 18,0 | 0,82 | 6,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 1 | котельная | 1-23 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 33 | 2001 | 12,0 | 0,40 | 4,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 1 | котельная | 1-23 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 33 | 2001 | 12,0 | 0,40 | 4,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 1 | котельная | 1-24 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 5,5 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 1 | котельная | 1-24 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 5,5 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 1 | котельная | 1-25 | канальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 50 | 84,5 | 1985 | 1,4 | 0,12 | 4,225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-25 | канальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 50 | 84,5 | 1985 | 1,4 | 0,12 | 4,225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-26 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 63,6 | 2001 | 5,3 | 0,34 | 5,088 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 1 | котельная | 1-26 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 63,6 | 2001 | 5,3 | 0,34 | 5,088 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 1 | котельная | 1-27 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 44,6 | 2005 | 53,0 | 2,36 | 11,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 1 | котельная | 1-27 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 44,6 | 2005 | 53,0 | 2,36 | 11,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 1 | котельная | 1-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 8,8 | 2004 | 12,0 | 0,11 | 1,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | котельная | 1-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 8,8 | 2004 | 12,0 | 0,11 | 1,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | котельная | 1-29 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 23,5 | 2004 | 34,0 | 0,80 | 4,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 1 | котельная | 1-29 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 23,5 | 2004 | 34,0 | 0,80 | 4,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 1 | котельная | 1-30 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 14,8 | 2004 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-30 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 14,8 | 2004 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-31 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 70,7 | 2004 | 18,0 | 1,27 | 10,605 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 1 | котельная | 1-31 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 70,7 | 2004 | 18,0 | 1,27 | 10,605 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 1 | котельная | 1-32 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 41,1 | 2004 | 12,0 | 0,49 | 5,1375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,117 |
| котельная 1 | котельная | 1-32 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 41,1 | 2004 | 12,0 | 0,49 | 5,1375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,117 |
| котельная 1 | котельная | 1-33 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 27,8 | 2004 | 18,0 | 0,50 | 4,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 1 | котельная | 1-33 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 27,8 | 2004 | 18,0 | 0,50 | 4,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 1 | котельная | 1-34 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 100,9 | 2004 | 34,0 | 3,43 | 20,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,458 |
| котельная 1 | котельная | 1-34 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 100,9 | 2004 | 34,0 | 3,43 | 20,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,458 |
| котельная 1 | котельная | 1-35 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 49,5 | 2006 | 3,9 | 0,19 | 3,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 1 | котельная | 1-35 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 49,5 | 2006 | 3,9 | 0,19 | 3,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 1 | котельная | 1-36 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 28 | 2006 | 3,9 | 0,11 | 1,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 1 | котельная | 1-36 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 28 | 2006 | 3,9 | 0,11 | 1,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 1 | котельная | 1-37 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 17 | 2006 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 1 | котельная | 1-37 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 17 | 2006 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 1 | котельная | 1-38 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 24 | 2006 | 1,4 | 0,03 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | котельная | 1-38 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 24 | 2006 | 1,4 | 0,03 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | котельная | 1-39 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 28,7 | 2006 | 1,4 | 0,04 | 1,435 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | котельная | 1-39 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 28,7 | 2006 | 1,4 | 0,04 | 1,435 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | котельная | 1-40 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 64,3 | 1998 | 18,0 | 1,16 | 9,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,219 |
| котельная 1 | котельная | 1-40 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 64,3 | 1998 | 18,0 | 1,16 | 9,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,219 |
| котельная 1 | котельная | 1-41 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 41,7 | 2008 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 1 | котельная | 1-41 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 41,7 | 2008 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 1 | котельная | 1-42 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 31,5 | 2008 | 3,9 | 0,12 | 2,0475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | котельная | 1-42 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 31,5 | 2008 | 3,9 | 0,12 | 2,0475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | котельная | 1-43 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 39,8 | 1998 | 12,0 | 0,48 | 4,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 1 | котельная | 1-43 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 39,8 | 1998 | 12,0 | 0,48 | 4,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 1 | котельная | 1-44 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 37 | 1998 | 3,9 | 0,14 | 2,405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная | 1-44 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 37 | 1998 | 3,9 | 0,14 | 2,405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная | 1-45 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 20,8 | 1998 | 12,0 | 0,25 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | котельная | 1-45 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 20,8 | 1998 | 12,0 | 0,25 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | котельная | 1-46 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 22,6 | 1998 | 8,0 | 0,18 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | котельная | 1-46 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 22,6 | 1998 | 8,0 | 0,18 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | котельная | 1-47 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 6 | 2010 | 1,4 | 0,01 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | котельная | 1-47 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 6 | 2010 | 1,4 | 0,01 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | котельная | 1-48 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 30,4 | 2010 | 3,9 | 0,12 | 1,976 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 1 | котельная | 1-48 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 30,4 | 2010 | 3,9 | 0,12 | 1,976 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 1 | котельная | 1-49 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 55,5 | 1998 | 5,3 | 0,29 | 4,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 1 | котельная | 1-49 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 55,5 | 1998 | 5,3 | 0,29 | 4,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 1 | котельная | 1-50 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 7,9 | 1998 | 5,3 | 0,04 | 0,632 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 1 | котельная | 1-50 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 7,9 | 1998 | 5,3 | 0,04 | 0,632 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 1 | котельная | 1-51 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 40 | 10,3 | 2007 | 1,3 | 0,01 | 0,412 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная | 1-51 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 40 | 10,3 | 2007 | 1,3 | 0,01 | 0,412 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная | 1-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 123,8 | 1999 | 34,0 | 4,21 | 24,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,562 |
| котельная 1 | котельная | 1-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 123,8 | 1999 | 34,0 | 4,21 | 24,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,562 |
| котельная 1 | котельная | 1-53 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 142,4 | 2001 | 34,0 | 4,84 | 28,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,647 |
| котельная 1 | котельная | 1-53 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 142,4 | 2001 | 34,0 | 4,84 | 28,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,647 |
| котельная 1 | котельная | 1-54 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 113,4 | 1999 | 34,0 | 3,86 | 22,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,515 |
| котельная 1 | котельная | 1-54 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 113,4 | 1999 | 34,0 | 3,86 | 22,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,515 |
| котельная 1 | котельная | 1-55 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 7,2 | 1999 | 8,0 | 0,06 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | котельная | 1-55 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 7,2 | 1999 | 8,0 | 0,06 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | котельная | 1-56 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 68,3 | 1999 | 34,0 | 2,32 | 13,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,310 |
| котельная 1 | котельная | 1-56 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 68,3 | 1999 | 34,0 | 2,32 | 13,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,310 |
| котельная 1 | котельная | 1-57 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 4,8 | 1999 | 18,0 | 0,09 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | котельная | 1-57 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 4,8 | 1999 | 18,0 | 0,09 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | котельная | 1-58 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 69,7 | 1999 | 34,0 | 2,37 | 13,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,317 |
| котельная 1 | котельная | 1-58 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 69,7 | 1999 | 34,0 | 2,37 | 13,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,317 |
| котельная 1 | котельная | 1-59 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 51,7 | 1997 | 34,0 | 1,76 | 10,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 1 | котельная | 1-59 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 51,7 | 1997 | 34,0 | 1,76 | 10,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 1 | котельная | 1-60 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 37 | 1997 | 34,0 | 1,26 | 7,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 1 | котельная | 1-60 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 37 | 1997 | 34,0 | 1,26 | 7,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 1 | котельная | 1-61 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 31,6 | 2002 | 18,0 | 0,57 | 4,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | котельная | 1-61 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 31,6 | 2002 | 18,0 | 0,57 | 4,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | котельная | 1-62 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 71,7 | 2001 | 34,0 | 2,44 | 14,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,326 |
| котельная 1 | котельная | 1-62 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 71,7 | 2001 | 34,0 | 2,44 | 14,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,326 |
| котельная 1 | котельная | 1-63 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 15,6 | 2016 | 3,9 | 0,06 | 1,014 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | котельная | 1-63 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 15,6 | 2016 | 3,9 | 0,06 | 1,014 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | котельная | 1-64 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 13,45 | 2016 | 1,4 | 0,02 | 0,6725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | котельная | 1-64 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 13,45 | 2016 | 1,4 | 0,02 | 0,6725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | котельная | 1-65 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 40,4 | 2016 | 1,4 | 0,06 | 2,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 1 | котельная | 1-65 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 40,4 | 2016 | 1,4 | 0,06 | 2,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 1 | котельная | 1-69 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 121 | 2005 | 34,0 | 4,11 | 24,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,550 |
| котельная 1 | котельная | 1-69 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 121 | 2005 | 34,0 | 4,11 | 24,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,550 |
| котельная 1 | котельная | 1-70 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 21,5 | 2015 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | котельная | 1-70 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 21,5 | 2015 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | котельная | 1-71 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 20 | 2005 | 34,0 | 0,68 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 1 | котельная | 1-71 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 20 | 2005 | 34,0 | 0,68 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 1 | котельная | 1-72 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2010 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная | 1-72 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2010 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная | 1-73 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 56,8 | 1983 | 34,0 | 1,93 | 11,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,258 |
| котельная 1 | котельная | 1-73 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 56,8 | 1983 | 34,0 | 1,93 | 11,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,258 |
| котельная 1 | котельная | 1-74 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 13,3 | 1983 | 34,0 | 0,45 | 2,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | котельная | 1-74 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 13,3 | 1983 | 34,0 | 0,45 | 2,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | котельная | 1-75 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 9 | 1983 | 34,0 | 0,31 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 1 | котельная | 1-75 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 9 | 1983 | 34,0 | 0,31 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 1 | котельная | 1-76 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 13,2 | 1997 | 34,0 | 0,45 | 2,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | котельная | 1-76 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 13,2 | 1997 | 34,0 | 0,45 | 2,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | котельная | 1-77 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 15,9 | 2003 | 18,0 | 0,29 | 2,385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-77 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 15,9 | 2003 | 18,0 | 0,29 | 2,385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-78 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 39 | 2011 | 34,0 | 1,33 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 1 | котельная | 1-78 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 39 | 2011 | 34,0 | 1,33 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 1 | котельная | 1-79 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 53,1 | 2003 | 34,0 | 1,81 | 10,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 1 | котельная | 1-79 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 53,1 | 2003 | 34,0 | 1,81 | 10,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 1 | котельная | 1-80 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 55,3 | 2003 | 34,0 | 1,88 | 11,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 1 | котельная | 1-80 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 55,3 | 2003 | 34,0 | 1,88 | 11,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 1 | котельная | 1-81 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 4,5 | 2003 | 34,0 | 0,15 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | котельная | 1-81 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 4,5 | 2003 | 34,0 | 0,15 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | котельная | 1-82 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 46,8 | 2006 | 101,0 | 4,73 | 16,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,372 |
| котельная 1 | котельная | 1-82 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 46,8 | 2006 | 101,0 | 4,73 | 16,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,372 |
| котельная 1 | котельная | 1-83 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 42,1 | 2006 | 8,0 | 0,34 | 4,21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-83 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 42,1 | 2006 | 8,0 | 0,34 | 4,21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-84 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 23 | 1997 | 5,3 | 0,12 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-84 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 23 | 1997 | 5,3 | 0,12 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-85 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 10 | 1997 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная | 1-85 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 10 | 1997 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная | 1-86 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 52 | 1997 | 1,4 | 0,07 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | котельная | 1-86 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 52 | 1997 | 1,4 | 0,07 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | котельная | 1-87 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 23 | 2009 | 5,3 | 0,12 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-87 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 23 | 2009 | 5,3 | 0,12 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | котельная | 1-88 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 60 | 2009 | 5,3 | 0,32 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 1 | котельная | 1-88 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 60 | 2009 | 5,3 | 0,32 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 1 | котельная | 1-89 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 8 | 2009 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | котельная | 1-89 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 8 | 2009 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | котельная | 1-90 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 36,3 | 2009 | 3,9 | 0,14 | 2,3595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-90 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 36,3 | 2009 | 3,9 | 0,14 | 2,3595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-91 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 172,5 | 2005 | 75,0 | 12,94 | 51,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,175 |
| котельная 1 | котельная | 1-91 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 172,5 | 2005 | 75,0 | 12,94 | 51,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,175 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-92 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 46,9 | 2015 | 135,0 | 6,33 | 18,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,426 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-92 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 46,9 | 2015 | 135,0 | 6,33 | 18,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,426 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-93 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 22 | 2005 | 18,0 | 0,40 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-93 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 22 | 2005 | 18,0 | 0,40 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-94 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 16,9 | 2005 | 3,9 | 0,07 | 1,0985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-94 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 16,9 | 2005 | 3,9 | 0,07 | 1,0985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-95 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 56,5 | 2005 | 18,0 | 1,02 | 8,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-95 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 56,5 | 2005 | 18,0 | 1,02 | 8,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-96 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 41,7 | 2007 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-96 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 41,7 | 2007 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-97 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 21,4 | 2005 | 3,9 | 0,08 | 1,391 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-97 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 21,4 | 2005 | 3,9 | 0,08 | 1,391 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-98 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 29,9 | 2005 | 135,0 | 4,04 | 11,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,272 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-98 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 29,9 | 2005 | 135,0 | 4,04 | 11,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,272 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-99 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 73,5 | 2015 | 12,0 | 0,88 | 9,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-99 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 73,5 | 2015 | 12,0 | 0,88 | 9,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-100 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 25,1 | 2006 | 18,0 | 0,45 | 3,765 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-100 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 25,1 | 2006 | 18,0 | 0,45 | 3,765 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-101 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 7,5 | 2005 | 18,0 | 0,14 | 1,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-101 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 7,5 | 2005 | 18,0 | 0,14 | 1,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-102 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 9,1 | 2005 | 18,0 | 0,16 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-102 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 9,1 | 2005 | 18,0 | 0,16 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-103 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 90 | 2006 | 53,0 | 4,77 | 22,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,511 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-103 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 90 | 2006 | 53,0 | 4,77 | 22,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,511 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-104 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 30 | 2006 | 34,0 | 1,02 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-104 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 30 | 2006 | 34,0 | 1,02 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-105 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 53 | 2006 | 8,0 | 0,42 | 5,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-105 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 53 | 2006 | 8,0 | 0,42 | 5,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-106 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 72,1 | 2009 | 3,9 | 0,28 | 4,6865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-106 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 72,1 | 2009 | 3,9 | 0,28 | 4,6865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-107 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 32,7 | 2006 | 34,0 | 1,11 | 6,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-107 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 32,7 | 2006 | 34,0 | 1,11 | 6,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-108 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 40,5 | 2009 | 34,0 | 1,38 | 8,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,184 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-108 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 40,5 | 2009 | 34,0 | 1,38 | 8,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,184 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-109 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 16 | 1988 | 34,0 | 0,54 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-109 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 16 | 1988 | 34,0 | 0,54 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-110 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 8,3 | 2006 | 1,4 | 0,01 | 0,415 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-110 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 8,3 | 2006 | 1,4 | 0,01 | 0,415 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-111 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 125 | 16,5 | 1989 | 12,0 | 0,20 | 2,0625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-111 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 125 | 16,5 | 1989 | 12,0 | 0,20 | 2,0625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-112 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 29 | 1989 | 5,3 | 0,15 | 2,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-112 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 29 | 1989 | 5,3 | 0,15 | 2,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-113 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 79,6 | 1988 | 34,0 | 2,71 | 15,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-113 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 79,6 | 1988 | 34,0 | 2,71 | 15,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-114 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 10,5 | 1988 | 34,0 | 0,36 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-114 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 10,5 | 1988 | 34,0 | 0,36 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-115 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 23,23 | 2005 | 34,0 | 0,79 | 4,646 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-115 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 23,23 | 2005 | 34,0 | 0,79 | 4,646 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-116 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 74,5 | 2006 | 53,0 | 3,95 | 18,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,423 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-116 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 74,5 | 2006 | 53,0 | 3,95 | 18,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,423 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-117 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 43,5 | 2011 | 53,0 | 2,31 | 10,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,247 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-117 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 43,5 | 2011 | 53,0 | 2,31 | 10,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,247 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-118 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 61,3 | 2006 | 53,0 | 3,25 | 15,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,348 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-118 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 61,3 | 2006 | 53,0 | 3,25 | 15,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,348 |
| котельная 1 | котельная | 1-119 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 89,8 | 2011 | 53,0 | 4,76 | 22,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,510 |
| котельная 1 | котельная | 1-119 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 89,8 | 2011 | 53,0 | 4,76 | 22,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,510 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-120 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 46,2 | 2011 | 53,0 | 2,45 | 11,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,262 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-120 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 46,2 | 2011 | 53,0 | 2,45 | 11,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,262 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-121 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 16,9 | 2002 | 18,0 | 0,30 | 2,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-121 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 16,9 | 2002 | 18,0 | 0,30 | 2,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | котельная | 1-122 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 42,3 | 2011 | 75,0 | 3,17 | 12,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,288 |
| котельная 1 | котельная | 1-122 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 42,3 | 2011 | 75,0 | 3,17 | 12,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,288 |
| котельная 1 | котельная | 1-123 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 248,9 | 2011 | 75,0 | 18,67 | 74,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,696 |
| котельная 1 | котельная | 1-123 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 248,9 | 2011 | 75,0 | 18,67 | 74,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,696 |
| котельная 1 | котельная | 1-124 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 12 | 2011 | 75,0 | 0,90 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | котельная | 1-124 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 12 | 2011 | 75,0 | 0,90 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | котельная | 1-125 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 73,3 | 2009 | 5,3 | 0,39 | 5,864 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 1 | котельная | 1-125 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 73,3 | 2009 | 5,3 | 0,39 | 5,864 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 1 | котельная | 1-126 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 21 | 2009 | 5,3 | 0,11 | 1,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | котельная | 1-126 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 21 | 2009 | 5,3 | 0,11 | 1,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | котельная | 1-127 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 92 | 2009 | 5,3 | 0,49 | 7,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 1 | котельная | 1-127 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 92 | 2009 | 5,3 | 0,49 | 7,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 1 | котельная | 1-128 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 54,8 | 2009 | 5,3 | 0,29 | 4,384 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | котельная | 1-128 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 54,8 | 2009 | 5,3 | 0,29 | 4,384 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | котельная | 1-129 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 46 | 1997 | 1,4 | 0,06 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 1 | котельная | 1-129 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 46 | 1997 | 1,4 | 0,06 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 1 | котельная | 1-130 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 83 | 1997 | 1,4 | 0,12 | 4,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 1 | котельная | 1-130 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 83 | 1997 | 1,4 | 0,12 | 4,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 1 | котельная | 1-131 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 19,5 | 1997 | 1,4 | 0,03 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная | 1-131 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 19,5 | 1997 | 1,3 | 0,03 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-132 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 5,3 | 2011 | 18,0 | 0,10 | 0,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная 1/4 | 1-132 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 5,3 | 2011 | 18,0 | 0,10 | 0,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная | 1-133 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 24,7 | 2012 | 3,9 | 0,10 | 1,6055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 1 | котельная | 1-133 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 24,7 | 2012 | 3,9 | 0,10 | 1,6055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 1 | котельная | 1-134 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 36,6 | 2000 | 3,9 | 0,14 | 2,379 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-134 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 36,6 | 2000 | 3,9 | 0,14 | 2,379 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | котельная | 1-135 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 40,7 | 2008 | 34,0 | 1,38 | 8,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 1 | котельная | 1-135 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 40,7 | 2008 | 34,0 | 1,38 | 8,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 1 | котельная | 1-136 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 65,9 | 2001 | 34,0 | 2,24 | 13,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,299 |
| котельная 1 | котельная | 1-136 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 65,9 | 2001 | 34,0 | 2,24 | 13,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,299 |
| котельная 1 | котельная | 1-137 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 46,6 | 2001 | 18,0 | 0,84 | 6,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,159 |
| котельная 1 | котельная | 1-137 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 46,6 | 2001 | 18,0 | 0,84 | 6,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,159 |
| котельная 1 | котельная | 1-138 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 2008 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-138 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 2008 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | котельная | 1-139 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 85,2 | 2011 | 75,0 | 6,39 | 25,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,581 |
| котельная 1 | котельная | 1-139 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 85,2 | 2011 | 75,0 | 6,39 | 25,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,581 |
| котельная 1 | котельная | 1-140 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 37,8 | 2011 | 18,0 | 0,68 | 5,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 1 | котельная | 1-140 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 37,8 | 2011 | 18,0 | 0,68 | 5,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 1 | котельная | 1-141 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 59,5 | 1999 | 18,0 | 1,07 | 8,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,203 |
| котельная 1 | котельная | 1-141 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 59,5 | 1999 | 18,0 | 1,07 | 8,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,203 |
| котельная 1 | котельная | 1-142 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 30,2 | 1999 | 3,9 | 0,12 | 1,963 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 1 | котельная | 1-142 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 30,2 | 1999 | 3,9 | 0,12 | 1,963 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 1 | котельная | 1-143 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 19 | 1999 | 18,0 | 0,34 | 2,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная | 1-143 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 19 | 1999 | 18,0 | 0,34 | 2,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная | 1-144 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 82,5 | 1999 | 12,0 | 0,99 | 10,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,234 |
| котельная 1 | котельная | 1-144 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 82,5 | 1999 | 12,0 | 0,99 | 10,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,234 |
| котельная 1 | котельная | 1-145 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 37,5 | 1999 | 3,9 | 0,15 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная | 1-145 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 37,5 | 1999 | 3,9 | 0,15 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная | 1-146 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 39,5 | 1999 | 12,0 | 0,47 | 4,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 1 | котельная | 1-146 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 39,5 | 1999 | 12,0 | 0,47 | 4,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 1 | котельная | 1-147 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 17 | 1999 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 1 | котельная | 1-147 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 17 | 1999 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 1 | котельная | 1-148 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 67,1 | 2015 | 5,3 | 0,36 | 5,368 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная 1 | котельная | 1-148 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 67,1 | 2015 | 5,3 | 0,36 | 5,368 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-149 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 25 | 2008 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-149 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 25 | 2008 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 1 | котельная | 1-150 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 15,6 | 2011 | 18,0 | 0,28 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 1 | котельная | 1-150 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 15,6 | 2011 | 18,0 | 0,28 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 1 | котельная | 1-151 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 59,4 | 2019 | 5,3 | 0,31 | 4,752 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | котельная | 1-151 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 59,4 | 2019 | 5,3 | 0,31 | 4,752 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | котельная | 1-152 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 9,85 | 2019 | 5,3 | 0,05 | 0,788 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная | 1-152 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 9,85 | 2019 | 5,3 | 0,05 | 0,788 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | котельная | 1-153 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 18,3 | 2007 | 5,3 | 0,10 | 1,464 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | котельная | 1-153 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 18,3 | 2007 | 5,3 | 0,10 | 1,464 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | котельная | 1-154 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 40 | 40 | 1978 | 1,3 | 0,05 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 1 | котельная | 1-154 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 40 | 40 | 1978 | 1,3 | 0,05 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 4 | котельная | 1-155 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,9 | 2018 | 18,0 | 0,12 | 1,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 4 | котельная | 1-155 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,9 | 2018 | 18,0 | 0,12 | 1,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 4 | котельная | 1-156 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 46,1 | 2006 | 135,0 | 6,22 | 18,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,419 |
| котельная 4 | котельная | 1-156 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 46,1 | 2006 | 135,0 | 6,22 | 18,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,419 |
| котельная 4 | котельная | 1-157 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 50,3 | 2006 | 101,0 | 5,08 | 17,605 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,400 |
| котельная 4 | котельная | 1-157 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 50,3 | 2006 | 101,0 | 5,08 | 17,605 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,400 |
| котельная 4 | котельная | 1-158 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 17,9 | 2006 | 101,0 | 1,81 | 6,265 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 4 | котельная | 1-158 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 17,9 | 2006 | 101,0 | 1,81 | 6,265 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 4 | котельная | 1-159 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 20,3 | 2006 | 101,0 | 2,05 | 7,105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 4 | котельная | 1-159 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 20,3 | 2006 | 101,0 | 2,05 | 7,105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 4 | котельная | 1-160 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 69,5 | 2005 | 101,0 | 7,02 | 24,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,552 |
| котельная 4 | котельная | 1-160 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 69,5 | 2005 | 101,0 | 7,02 | 24,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,552 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-1 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 58 | 2008 | 12,0 | 0,70 | 7,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,165 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-1 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 58 | 2008 | 12,0 | 0,70 | 7,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,165 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-1 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 58 | 2008 | 8,0 | 0,46 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-1 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 58 | 2008 | 5,3 | 0,31 | 4,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,105 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 37 | 2001 | 8,0 | 0,30 | 3,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 37 | 2001 | 8,0 | 0,30 | 3,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 37 | 2001 | 5,3 | 0,20 | 2,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 37 | 2001 | 3,9 | 0,14 | 2,405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-3 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 15,4 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-3 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 15,4 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-3 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,4 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-3 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,4 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 19,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 19,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 19,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-0-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 19,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41 | 2019 | 18,0 | 0,74 | 6,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41 | 2019 | 18,0 | 0,74 | 6,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 44 | 2019 | 18,0 | 0,79 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,150 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 44 | 2019 | 12,0 | 0,53 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 48,85 | 2003 | 8,0 | 0,39 | 4,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 48,85 | 2003 | 8,0 | 0,39 | 4,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-2 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 102,2 | 48,85 | 2003 | 12,0 | 0,59 | 4,99247 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 48,85 | 2003 | 6,6 | 0,32 | 4,3965 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-9 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 43,2 | 1965 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-9 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 43,2 | 1965 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 43,2 | 1965 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 43,2 | 1965 | 5,3 | 0,23 | 3,456 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 35,5 | 2012 | 8,0 | 0,28 | 3,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 35,5 | 2012 | 8,0 | 0,28 | 3,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-10 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 35,5 | 2012 | 12,0 | 0,43 | 4,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 35,5 | 2012 | 12,0 | 0,43 | 4,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-11 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,3 | 2012 | 8,0 | 0,12 | 1,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-11 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,3 | 2012 | 8,0 | 0,12 | 1,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-11 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 15,3 | 2012 | 12,0 | 0,18 | 1,9125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-11 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 15,3 | 2012 | 12,0 | 0,18 | 1,9125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 32 | 2012 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 32 | 2012 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-12 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 32 | 2012 | 8,0 | 0,26 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 32 | 2012 | 8,0 | 0,26 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-13 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,8 | 1965 | 5,3 | 0,07 | 1,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-13 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,8 | 1965 | 5,3 | 0,07 | 1,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 12,8 | 1965 | 5,3 | 0,07 | 1,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12,8 | 1965 | 1,4 | 0,02 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 32,5 | 2006 | 3,9 | 0,13 | 2,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 32,5 | 2006 | 3,9 | 0,13 | 2,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 32,5 | 2006 | 3,9 | 0,13 | 2,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 32,5 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 8,8 | 2003 | 8,0 | 0,07 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 8,8 | 2003 | 8,0 | 0,07 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 8,8 | 2003 | 5,3 | 0,05 | 0,704 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8,8 | 2003 | 1,4 | 0,01 | 0,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 7,7 | 2003 | 3,9 | 0,03 | 0,5005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 7,7 | 2003 | 3,9 | 0,03 | 0,5005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 7,7 | 2003 | 3,9 | 0,03 | 0,5005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 7,7 | 2003 | 1,4 | 0,01 | 0,385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 90,9 | 2020 | 8,0 | 0,73 | 9,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,206 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 90,9 | 2020 | 8,0 | 0,73 | 9,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,206 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 52,6 | 2004 | 3,9 | 0,21 | 3,419 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 52,6 | 2004 | 1,4 | 0,07 | 2,63 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-20 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 37,7 | 1994 | 8,0 | 0,30 | 3,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-20 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 37,7 | 1994 | 8,0 | 0,30 | 3,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-21 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 36 | 1994 | 5,3 | 0,19 | 2,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-21 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 36 | 1994 | 5,3 | 0,19 | 2,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-22 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 21,5 | 2003 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-22 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 21,5 | 2003 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-22 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 21,5 | 2003 | 12,0 | 0,26 | 2,6875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-22 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21,5 | 2003 | 3,9 | 0,08 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-23 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 57,7 | 2003 | 8,0 | 0,46 | 5,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-23 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 57,7 | 2003 | 8,0 | 0,46 | 5,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-23 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 57,7 | 2003 | 8,0 | 0,46 | 5,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-23 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 57,7 | 2003 | 3,9 | 0,23 | 3,7505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-24 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 75,6 | 2003 | 8,0 | 0,60 | 7,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-24 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 75,6 | 2003 | 8,0 | 0,60 | 7,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-24 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 75,6 | 2003 | 8,0 | 0,60 | 7,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-24 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 75,6 | 2003 | 3,9 | 0,29 | 4,914 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-25 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 34,7 | 2015 | 5,3 | 0,18 | 2,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-25 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 34,7 | 2015 | 5,3 | 0,18 | 2,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-25 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 34,7 | 2015 | 5,3 | 0,18 | 2,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-25 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 34,7 | 2015 | 5,3 | 0,18 | 2,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-26 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 30,1 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-26 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 30,1 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-26 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 30,1 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-26 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 30,1 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-27 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 19,4 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 0,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-27 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 19,4 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 0,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-27 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 19,4 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 0,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-27 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 19,4 | 2009 | 0,6 | 0,01 | 0,485 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-28 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 24,3 | 2003 | 8,0 | 0,19 | 2,43 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-28 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 24,3 | 2003 | 8,0 | 0,19 | 2,43 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-28 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 24,3 | 2003 | 18,0 | 0,44 | 3,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная 1 | котельная 1/4,ЦТП № 1 | 1-1-28 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 24,3 | 2003 | 5,3 | 0,13 | 1,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 80 | 54 | 1964 | 8,0 | 0,43 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 54 | 1964 | 1,4 | 0,08 | 3,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 80 | 30 | 1964 | 5,3 | 0,16 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 30 | 1964 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 47 | 1975 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 47 | 1975 | 3,9 | 0,18 | 3,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 25 | 2009 | 3,9 | 0,10 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 25 | 2009 | 3,9 | 0,10 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 36,3 | 2009 | 3,9 | 0,14 | 2,3595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 36,3 | 2009 | 3,9 | 0,14 | 2,3595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 8 | 2009 | 3,9 | 0,03 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8 | 2009 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 23,3 | 1975 | 34,0 | 0,79 | 4,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 23,3 | 1975 | 34,0 | 0,79 | 4,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 200 | 23,3 | 1975 | 34,0 | 0,79 | 4,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 23,3 | 1975 | 18,0 | 0,42 | 3,495 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1975 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1975 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1975 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1975 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | касафлекс | 125 | 133,1 | 2007 | 12,0 | 1,60 | 16,6375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,378 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | касафлекс | 125 | 133,1 | 2007 | 12,0 | 1,60 | 16,6375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,378 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-9 | канальная | прямая ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 110 | 133,1 | 2007 | 8,0 | 1,06 | 14,641 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,333 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-9 | канальная | циркуляция ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 110 | 133,1 | 2007 | 8,0 | 1,06 | 14,641 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,333 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 13,6 | 1975 | 12,0 | 0,16 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 13,6 | 1975 | 12,0 | 0,16 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 13,6 | 1975 | 12,0 | 0,16 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 13,6 | 1975 | 8,0 | 0,11 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45,7 | 2004 | 12,0 | 0,55 | 5,7125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45,7 | 2004 | 12,0 | 0,55 | 5,7125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 45,7 | 2004 | 12,0 | 0,55 | 5,7125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 45,7 | 2004 | 8,0 | 0,37 | 4,57 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12,2 | 1975 | 12,0 | 0,15 | 1,525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12,2 | 1975 | 12,0 | 0,15 | 1,525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 12,2 | 1975 | 12,0 | 0,15 | 1,525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 12,2 | 1975 | 8,0 | 0,10 | 1,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-13 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 46,4 | 2016 | 12,0 | 0,56 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-13 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 46,4 | 2016 | 12,0 | 0,56 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-13 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 46,4 | 2016 | 12,0 | 0,56 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-13 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 46,4 | 2016 | 8,0 | 0,37 | 4,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,105 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 12,5 | 1975 | 8,0 | 0,10 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 12,5 | 1975 | 8,0 | 0,10 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 12,5 | 1975 | 8,0 | 0,10 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 12,5 | 1975 | 8,0 | 0,10 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 52,7 | 2013 | 8,0 | 0,42 | 5,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 52,7 | 2013 | 8,0 | 0,42 | 5,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-15 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 52,7 | 2013 | 6,6 | 0,35 | 4,743 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 52,7 | 2013 | 3,9 | 0,21 | 3,3201 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 29 | 2016 | 12,0 | 0,35 | 3,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 29 | 2016 | 12,0 | 0,35 | 3,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 29 | 2016 | 12,0 | 0,35 | 3,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 29 | 2016 | 8,0 | 0,23 | 2,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 20,6 | 2016 | 12,0 | 0,25 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 20,6 | 2016 | 12,0 | 0,25 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 20,6 | 2016 | 12,0 | 0,25 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 1 | ЦТП № 2 | 1-2-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 20,6 | 2016 | 8,0 | 0,16 | 2,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 53,7 | 2001 | 5,3 | 0,28 | 4,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 53,7 | 2001 | 5,3 | 0,28 | 4,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 53,7 | 2001 | 5,3 | 0,28 | 4,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 53,7 | 2001 | 3,9 | 0,21 | 3,4905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-2 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 40,2 | 2004 | 34,0 | 1,37 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,183 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-2 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 40,2 | 2004 | 34,0 | 1,37 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,183 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-2 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 200 | 39,1 | 2004 | 34,0 | 1,33 | 7,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-2 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 39,1 | 2004 | 18,0 | 0,70 | 5,865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15 | 2004 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15 | 2004 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 13,5 | 2004 | 1,4 | 0,02 | 0,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 13,5 | 2004 | 1,4 | 0,02 | 0,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 25 | 2008 | 18,0 | 0,45 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 25 | 2008 | 18,0 | 0,45 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 25 | 2008 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 25 | 2008 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-5 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14,5 | 1968 | 18,0 | 0,26 | 2,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-5 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14,5 | 1968 | 18,0 | 0,26 | 2,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 14,5 | 1968 | 8,0 | 0,12 | 1,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 14,5 | 1968 | 8,0 | 0,12 | 1,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 3 | 1968 | 5,3 | 0,02 | 0,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 3 | 1968 | 5,3 | 0,02 | 0,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 3 | 1968 | 5,3 | 0,02 | 0,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 3 | 1968 | 3,9 | 0,01 | 0,195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 55,8 | 1983 | 34,0 | 1,90 | 11,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 55,8 | 1983 | 34,0 | 1,90 | 11,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 200 | 55,8 | 1983 | 8,0 | 0,45 | 11,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 55,8 | 1983 | 8,0 | 0,45 | 8,37 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,190 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-8 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 15,3 | 1983 | 18,0 | 0,28 | 2,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-8 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 15,3 | 1983 | 18,0 | 0,28 | 2,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-8 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 15,3 | 1983 | 12,0 | 0,18 | 1,9125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-8 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 15,3 | 1983 | 8,0 | 0,12 | 1,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 69,5 | 1983 | 18,0 | 1,25 | 10,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,237 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 69,5 | 1983 | 18,0 | 1,25 | 10,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,237 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 69,5 | 1983 | 12,0 | 0,83 | 8,6875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 69,5 | 1983 | 8,0 | 0,56 | 6,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,158 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 38,5 | 1972 | 18,0 | 0,69 | 5,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 38,5 | 1972 | 18,0 | 0,69 | 5,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 38,5 | 1972 | 12,0 | 0,46 | 4,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 38,5 | 1972 | 8,0 | 0,31 | 3,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | касафлекс | 140 | 55,9 | 2007 | 12,0 | 0,67 | 7,826 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | касафлекс | 140 | 55,9 | 2007 | 12,0 | 0,67 | 7,826 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-11 | канальная | прямая ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 160 | 55,9 | 2007 | 18,0 | 1,01 | 8,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,203 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-11 | канальная | циркуляция ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 110 | 55,9 | 2007 | 8,0 | 0,45 | 6,149 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 9 | 1972 | 8,0 | 0,07 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 9 | 1972 | 8,0 | 0,07 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 9 | 1972 | 8,0 | 0,07 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 9 | 1972 | 8,0 | 0,07 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-13 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5,4 | 1972 | 8,0 | 0,04 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-13 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5,4 | 1972 | 8,0 | 0,04 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 5,4 | 1972 | 8,0 | 0,04 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 5,4 | 1972 | 8,0 | 0,04 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1972 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1972 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1972 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1972 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-15 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 110,7 | 2005 | 12,0 | 1,33 | 13,8375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,314 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-15 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 110,7 | 2005 | 12,0 | 1,33 | 13,8375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,314 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-15 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 110,7 | 2005 | 8,0 | 0,89 | 11,07 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-15 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 110,7 | 2005 | 5,3 | 0,59 | 8,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,201 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-16 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 53,8 | 1976 | 5,3 | 0,29 | 4,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-16 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 53,8 | 1976 | 5,3 | 0,29 | 4,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-16 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 53,8 | 1976 | 5,3 | 0,29 | 4,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-16 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 53,8 | 1976 | 5,3 | 0,29 | 4,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-17 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 7,5 | 2002 |  |  | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-17 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 7,5 | 2002 | 1,3 | 0,01 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 34,5 | 1999 | 8,0 | 0,28 | 3,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 34,5 | 1999 | 8,0 | 0,28 | 3,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-19 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2011 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-19 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2011 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-20 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 25 | 2012 | 3,9 | 0,10 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-20 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 25 | 2012 | 3,9 | 0,10 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-21 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 15,7 | 1999 | 3,9 | 0,06 | 1,0205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-21 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 15,7 | 1999 | 3,9 | 0,06 | 1,0205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-22 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 16,9 | 1999 | 3,9 | 0,07 | 1,0985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-22 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 16,9 | 1999 | 3,9 | 0,07 | 1,0985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-23 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 21 | 1999 | 1,4 | 0,03 | 1,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-23 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 21 | 1999 | 1,4 | 0,03 | 1,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-24 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 22,8 | 1999 | 1,4 | 0,03 | 1,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-24 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 22,8 | 1999 | 1,4 | 0,03 | 1,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-25 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 61,2 | 2017 | 12,0 | 0,73 | 7,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,174 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-25 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 61,2 | 2017 | 12,0 | 0,73 | 7,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,174 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-25 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 61,2 | 2017 | 8,0 | 0,49 | 6,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-25 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 61,2 | 2017 | 3,9 | 0,24 | 3,978 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-26 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 85,2 | 2017 | 3,9 | 0,33 | 5,538 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-26 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 85,2 | 2017 | 3,9 | 0,33 | 5,538 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-26 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 85,2 | 2017 | 5,3 | 0,45 | 6,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,155 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-26 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 85,2 | 2017 | 3,9 | 0,33 | 5,538 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-27 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,1 | 1997 | 5,3 | 0,08 | 1,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-27 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,1 | 1997 | 5,3 | 0,08 | 1,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-27 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 15,1 | 1997 | 5,3 | 0,08 | 1,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-27 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15,1 | 1997 | 3,9 | 0,06 | 0,9815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-28 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 65 | 1997 | 5,3 | 0,34 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-28 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 65 | 1997 | 5,3 | 0,34 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-28 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 65 | 1997 | 5,3 | 0,34 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-28 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 65 | 1997 | 3,9 | 0,25 | 4,225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-29 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 9 | 1997 | 3,9 | 0,04 | 0,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-29 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 9 | 1997 | 3,9 | 0,04 | 0,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-29 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 9 | 1997 | 3,9 | 0,04 | 0,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-29 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 9 | 1997 | 1,4 | 0,01 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-30 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 28 | 1999 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-30 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 28 | 1999 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-30 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 28 | 1999 | 1,4 | 0,04 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-30 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 28 | 1999 | 0,6 | 0,02 | 0,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-31 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 23,9 | 2011 | 3,9 | 0,09 | 1,5535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-31 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 23,9 | 2011 | 3,9 | 0,09 | 1,5535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-31 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 23,9 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 1,195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-31 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 23,9 | 2011 | 1,3 | 0,03 | 0,956 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-32 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 41,8 | 2011 | 1,4 | 0,06 | 2,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-32 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 41,8 | 2011 | 1,4 | 0,06 | 2,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-32 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 41,8 | 2011 | 1,4 | 0,06 | 2,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-32 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 41,8 | 2011 | 1,3 | 0,05 | 1,672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-33 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 38,7 | 2011 | 1,4 | 0,05 | 1,935 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-33 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 38,7 | 2011 | 1,4 | 0,05 | 1,935 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-33 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 38,7 | 2011 | 1,4 | 0,05 | 1,935 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-33 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 38,7 | 2011 | 1,3 | 0,05 | 1,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-34 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 32 | 26,9 | 2008 | 1,3 | 0,03 | 0,8608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-34 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 32 | 26,9 | 2008 | 1,3 | 0,03 | 0,8608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-34 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 32 | 26,9 | 2011 | 1,3 | 0,03 | 0,8608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-34 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 26,9 | 2011 | 1,3 | 0,03 | 0,8608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-35 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-35 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-35 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-35 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 13,7 | 2017 | 1,4 | 0,02 | 0,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-36 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,8 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,897 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-36 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,8 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,897 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-36 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 13,8 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,897 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-36 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 13,8 | 2017 | 1,4 | 0,02 | 0,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-37 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 54,5 | 2017 | 3,9 | 0,21 | 3,5425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | ЦТП № 3 | 1-3-37 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 54,5 | 2017 | 1,4 | 0,08 | 2,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-1 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 43,5 | 2002 | 5,3 | 0,23 | 3,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-1 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 43,5 | 2002 | 5,3 | 0,23 | 3,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 63,9 | 2019 | 5,3 | 0,34 | 5,112 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 63,9 | 2019 | 5,3 | 0,34 | 5,112 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-5 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,8 | 2012 | 8,0 | 0,46 | 5,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-5 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,8 | 2012 | 8,0 | 0,46 | 5,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 57,8 | 2012 | 3,9 | 0,23 | 4,335 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 57,8 | 2012 | 3,9 | 0,23 | 3,6414 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 49,3 | 2012 | 8,0 | 0,39 | 4,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 49,3 | 2012 | 8,0 | 0,39 | 4,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-6 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 49,3 | 2012 | 3,9 | 0,19 | 3,6975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 1 | ЦТП № 4 | 1-4-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 49,3 | 2012 | 3,9 | 0,19 | 3,1059 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 52,8 | 2010 | 5,3 | 0,28 | 4,224 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 52,8 | 2010 | 5,3 | 0,28 | 4,224 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 52,8 | 2010 | 5,3 | 0,28 | 4,224 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 52,8 | 2010 | 1,4 | 0,07 | 2,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 2,5 | 1993 | 18,0 | 0,05 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 2,5 | 1993 | 18,0 | 0,05 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 2,5 | 1993 | 18,0 | 0,05 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 2,5 | 1993 | 8,0 | 0,02 | 0,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 39,3 | 2011 | 18,0 | 0,71 | 5,895 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 39,3 | 2011 | 18,0 | 0,71 | 5,895 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 39,3 | 2011 | 18,0 | 0,71 | 5,895 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 39,3 | 2011 | 8,0 | 0,31 | 3,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 37,9 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 37,9 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 37,9 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 37,9 | 2002 | 8,0 | 0,30 | 3,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 47,5 | 2001 | 18,0 | 0,86 | 7,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 47,5 | 2001 | 18,0 | 0,86 | 7,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 47,5 | 2001 | 18,0 | 0,86 | 7,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 47,5 | 2001 | 8,0 | 0,38 | 4,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 25 | 2007 | 12,0 | 0,30 | 3,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 25 | 2007 | 12,0 | 0,30 | 3,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 25 | 2007 | 5,3 | 0,13 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 25 | 2007 | 1,4 | 0,04 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 6,2 | 1994 | 12,0 | 0,07 | 0,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 6,2 | 1994 | 12,0 | 0,07 | 0,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 6,2 | 1994 | 5,3 | 0,03 | 0,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 6,2 | 1994 | 1,4 | 0,01 | 0,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-8 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 44 | 1997 | 12,0 | 0,53 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-8 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 44 | 1997 | 12,0 | 0,53 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-8 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 44 | 1997 | 8,0 | 0,35 | 4,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-8 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 1997 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 21,7 | 1997 | 12,0 | 0,26 | 2,7125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 21,7 | 1997 | 12,0 | 0,26 | 2,7125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 21,7 | 1997 | 8,0 | 0,17 | 2,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 21,7 | 1997 | 5,3 | 0,12 | 1,736 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 3 | 1997 | 12,0 | 0,04 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 3 | 1997 | 12,0 | 0,04 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 3 | 1997 | 8,0 | 0,02 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 3 | 1997 | 5,3 | 0,02 | 0,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-11 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 8 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-11 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 8 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-11 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-11 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 78,3 | 2002 | 1,4 | 0,11 | 3,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 78,3 | 2002 | 1,4 | 0,11 | 3,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 78,3 | 2002 | 1,4 | 0,11 | 3,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 78,3 | 2002 | 1,4 | 0,11 | 3,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-13 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 35,3 | 1997 | 12,0 | 0,42 | 4,4125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-13 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 35,3 | 1997 | 12,0 | 0,42 | 4,4125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 35,3 | 1997 | 8,0 | 0,28 | 3,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 35,3 | 1997 | 5,3 | 0,19 | 2,824 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-14 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 27,4 | 1997 | 12,0 | 0,33 | 3,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-14 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 27,4 | 1997 | 12,0 | 0,33 | 3,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-14 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 27,4 | 1997 | 12,0 | 0,33 | 3,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-14 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 27,4 | 1997 | 8,0 | 0,22 | 2,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-15 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 21,4 | 1997 | 12,0 | 0,26 | 2,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-15 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 21,4 | 1997 | 12,0 | 0,26 | 2,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-15 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 21,4 | 1997 | 8,0 | 0,17 | 2,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-15 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 21,4 | 1997 | 5,3 | 0,11 | 1,712 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-16 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 7,3 | 1997 | 12,0 | 0,09 | 0,9125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-16 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 7,3 | 1997 | 12,0 | 0,09 | 0,9125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-16 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 7,3 | 1997 | 8,0 | 0,06 | 0,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-16 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 7,3 | 1997 | 5,3 | 0,04 | 0,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 52,5 | 1999 | 8,0 | 0,42 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 52,5 | 1999 | 8,0 | 0,42 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 52,5 | 1999 | 5,3 | 0,28 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 52,5 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-18 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 47 | 1999 | 12,0 | 0,56 | 5,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-18 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 47 | 1999 | 12,0 | 0,56 | 5,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-18 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 47 | 1999 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-18 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 47 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 54,3 | 2004 | 12,0 | 0,65 | 6,7875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 54,3 | 2004 | 12,0 | 0,65 | 6,7875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 54,3 | 2004 | 5,3 | 0,29 | 4,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,099 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 54,3 | 2004 | 1,4 | 0,08 | 2,715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-20 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 16,8 | 2010 | 5,3 | 0,09 | 1,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-20 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 16,8 | 2010 | 5,3 | 0,09 | 1,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-20 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 16,8 | 2010 | 5,3 | 0,09 | 1,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-20 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 16,8 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-21 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,4 | 2010 | 8,0 | 0,12 | 1,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-21 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,4 | 2010 | 8,0 | 0,12 | 1,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-21 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 15,4 | 2010 | 8,0 | 0,12 | 1,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 1 | ЦТП № 5 | 1-5-21 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 15,4 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 45,2 | 2001 | 3,9 | 0,18 | 2,938 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 45,2 | 2001 | 3,9 | 0,18 | 2,938 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 45,2 | 2001 | 1,4 | 0,06 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 45,2 | 2001 | 1,4 | 0,06 | 2,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 69,8 | 2001 | 18,0 | 1,26 | 10,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,238 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 69,8 | 2001 | 18,0 | 1,26 | 10,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,238 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 69,8 | 2001 | 8,0 | 0,56 | 6,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,159 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 69,8 | 2001 | 5,3 | 0,37 | 5,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,127 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 61,3 | 2002 | 5,3 | 0,32 | 4,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 61,3 | 2002 | 5,3 | 0,32 | 4,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 61,3 | 2002 | 5,3 | 0,32 | 4,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 61,3 | 2002 | 3,9 | 0,24 | 3,9845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 127,1 | 2001 | 8,0 | 1,02 | 12,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,289 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 127,1 | 2001 | 8,0 | 1,02 | 12,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,289 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 127,1 | 2001 | 8,0 | 1,02 | 12,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,289 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 127,1 | 2001 | 5,3 | 0,67 | 10,168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,231 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-5 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 16,5 | 2001 | 8,0 | 0,13 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-5 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 16,5 | 2001 | 8,0 | 0,13 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 16,5 | 2001 | 8,0 | 0,13 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 16,5 | 2001 | 5,3 | 0,09 | 1,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,3 | 2012 | 8,0 | 0,29 | 3,63 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,3 | 2012 | 8,0 | 0,29 | 3,63 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-6 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 34,6 | 2012 | 6,6 | 0,23 | 3,114 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 34,6 | 2012 | 3,9 | 0,13 | 2,595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 16,6 | 2012 | 8,0 | 0,13 | 1,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 16,6 | 2012 | 8,0 | 0,13 | 1,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 16,6 | 2012 | 3,9 | 0,06 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 16,6 | 2012 | 3,9 | 0,06 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,2 | 2012 | 8,0 | 0,29 | 3,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,2 | 2012 | 8,0 | 0,29 | 3,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-8 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 34,7 | 2012 | 3,9 | 0,14 | 2,6025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | ЦТП № 6 | 1-6-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 34,7 | 2012 | 3,9 | 0,14 | 2,6025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 26,7 | 2008 | 34,0 | 0,91 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 26,7 | 2008 | 34,0 | 0,91 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 25,3 | 2008 | 18,0 | 0,46 | 3,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 25,3 | 2008 | 8,0 | 0,20 | 2,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 113,3 | 1996 | 34,0 | 3,85 | 22,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,515 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 113,3 | 1996 | 34,0 | 3,85 | 22,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,515 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 113,3 | 1996 | 18,0 | 2,04 | 16,995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,386 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 113,3 | 1996 | 8,0 | 0,91 | 11,33 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,257 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 25,7 | 2002 | 5,3 | 0,14 | 2,056 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 25,7 | 2002 | 5,3 | 0,14 | 2,056 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 25,7 | 2002 | 5,3 | 0,14 | 2,056 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 25,7 | 2002 | 3,9 | 0,10 | 1,6705 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 88,5 | 1999 | 5,3 | 0,47 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 88,5 | 1999 | 5,3 | 0,47 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 88,5 | 1999 | 5,3 | 0,47 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 88,5 | 1999 | 5,3 | 0,47 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,161 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 21 | 2001 | 5,3 | 0,11 | 1,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 21 | 2001 | 5,3 | 0,11 | 1,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 21 | 2001 | 3,9 | 0,08 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 21 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 80,4 | 1995 | 34,0 | 2,73 | 16,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,365 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 80,4 | 1995 | 34,0 | 2,73 | 16,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,365 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 80,4 | 1995 | 18,0 | 1,45 | 12,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,274 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 80,4 | 1995 | 18,0 | 1,45 | 12,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,274 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 45,5 | 1996 | 34,0 | 1,55 | 9,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,207 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 45,5 | 1996 | 34,0 | 1,55 | 9,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,207 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 45,5 | 1996 | 3,9 | 0,18 | 2,9575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 45,5 | 1996 | 1,4 | 0,06 | 2,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 1996 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 1996 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 1996 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 1 | ЦТП № 7 | 1-7-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 1996 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-1 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 125 | 25 | 1997 | 12,0 | 0,30 | 3,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | котельная | 2-1 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 125 | 25 | 1997 | 12,0 | 0,30 | 3,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | котельная | 2-2 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 65,5 | 1998 | 8,0 | 0,52 | 6,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 2 | котельная | 2-2 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 65,5 | 1998 | 8,0 | 0,52 | 6,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 2 | котельная | 2-3 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 11,7 | 2010 | 8,0 | 0,09 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | котельная | 2-3 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 11,7 | 2010 | 8,0 | 0,09 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | котельная | 2-4 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 15,3 | 2010 | 3,9 | 0,06 | 0,9945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | котельная | 2-4 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 15,3 | 2010 | 3,9 | 0,06 | 0,9945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | котельная | 2-5 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 68,5 | 1998 | 3,9 | 0,27 | 4,4525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | котельная | 2-5 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 68,5 | 1998 | 3,9 | 0,27 | 4,4525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | котельная | 2-6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 41 | 1969 | 5,3 | 0,22 | 3,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная | 2-6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 41 | 1969 | 5,3 | 0,22 | 3,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная | 2-7 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 32 | 1977 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-7 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 32 | 1977 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-8 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 21,5 | 1977 | 3,9 | 0,08 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | котельная | 2-8 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 21,5 | 1977 | 3,9 | 0,08 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | котельная | 2-9 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 8 | 1977 | 3,9 | 0,03 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | котельная | 2-9 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 8 | 1977 | 3,9 | 0,03 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | котельная | 2-10 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 40 | 16,5 | 1977 | 1,3 | 0,02 | 0,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-10 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 40 | 16,5 | 1977 | 1,3 | 0,02 | 0,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-11 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 31,1 | 2005 | 8,0 | 0,25 | 3,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | котельная | 2-11 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 31,1 | 2005 | 8,0 | 0,25 | 3,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | котельная | 2-12 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 11,8 | 2005 | 3,9 | 0,05 | 0,767 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-12 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 11,8 | 2005 | 3,9 | 0,05 | 0,767 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-13 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 63,7 | 2005 | 5,3 | 0,34 | 5,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | котельная | 2-13 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 63,7 | 2005 | 5,3 | 0,34 | 5,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | котельная | 2-14 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 92,5 | 1968 | 5,3 | 0,49 | 7,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 2 | котельная | 2-14 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 92,5 | 1968 | 5,3 | 0,49 | 7,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 2 | котельная | 2-15 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 15,8 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-15 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 15,8 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-16 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 35 | 1969 | 18,0 | 0,63 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 2 | котельная | 2-16 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 35 | 1969 | 18,0 | 0,63 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 2 | котельная | 2-17 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 66 | 1998 | 18,0 | 1,19 | 9,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | котельная | 2-17 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 66 | 1998 | 18,0 | 1,19 | 9,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | котельная | 2-18 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 17 | 1998 | 18,0 | 0,31 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-18 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 17 | 1998 | 18,0 | 0,31 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-19 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 4 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | котельная | 2-19 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 4 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | котельная | 2-20 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 19 | 2006 | 3,9 | 0,07 | 1,235 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | котельная | 2-20 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 19 | 2006 | 3,9 | 0,07 | 1,235 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | котельная | 2-21 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 125 | 34 | 2005 | 12,0 | 0,41 | 4,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-21 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 125 | 34 | 2005 | 12,0 | 0,41 | 4,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-22 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 10,1 | 2005 | 8,0 | 0,08 | 1,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | котельная | 2-22 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 10,1 | 2005 | 8,0 | 0,08 | 1,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | котельная | 2-23 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2005 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | котельная | 2-23 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2005 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | котельная | 2-26 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 27,48 | 2015 | 34,0 | 0,93 | 5,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 2 | котельная | 2-26 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 27,48 | 2015 | 34,0 | 0,93 | 5,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 2 | котельная | 2-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 30,1 | 2007 | 34,0 | 1,02 | 6,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | котельная | 2-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 30,1 | 2007 | 34,0 | 1,02 | 6,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | котельная | 2-29 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 16,6 | 2007 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-29 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 16,6 | 2007 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-30 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 350 | 9,2 | 1998 | 101,0 | 0,93 | 3,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | котельная | 2-30 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 350 | 9,2 | 1998 | 101,0 | 0,93 | 3,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | котельная | 2-31 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 2 | 1999 | 1,4 | 0,00 | 0,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная 2 | котельная | 2-31 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 2 | 1999 | 1,4 | 0,00 | 0,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная 2 | котельная | 2-32 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 34 | 1999 | 1,4 | 0,05 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | котельная | 2-32 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 34 | 1999 | 1,4 | 0,05 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | котельная | 2-33 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 350 | 45 | 1998 | 101,0 | 4,55 | 15,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 2 | котельная | 2-33 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 350 | 45 | 1998 | 101,0 | 4,55 | 15,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 2 | котельная | 2-34 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 77 | 1998 | 3,9 | 0,30 | 5,005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 2 | котельная | 2-34 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 77 | 1998 | 3,9 | 0,30 | 5,005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 2 | котельная | 2-35 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 350 | 11 | 1998 | 101,0 | 1,11 | 3,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | котельная | 2-35 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 350 | 11 | 1998 | 101,0 | 1,11 | 3,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | котельная | 2-36 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 6,5 | 1998 | 3,9 | 0,03 | 0,4225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | котельная | 2-36 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 6,5 | 1998 | 3,9 | 0,03 | 0,4225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | котельная | 2-37 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 26 | 1998 | 3,9 | 0,10 | 1,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | котельная | 2-37 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 26 | 1998 | 3,9 | 0,10 | 1,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | котельная | 2-38 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 350 | 41 | 1998 | 101,0 | 4,14 | 14,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,190 |
| котельная 2 | котельная | 2-38 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 350 | 41 | 1998 | 101,0 | 4,14 | 14,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,190 |
| котельная 2 | котельная | 2-39 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 350 | 18,6 | 2005 | 101,0 | 1,88 | 6,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | котельная | 2-39 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 350 | 18,6 | 2005 | 101,0 | 1,88 | 6,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | котельная | 2-40 | канальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 300 | 100,1 | 1998 | 75,0 | 7,51 | 30,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная 2 | котельная | 2-40 | канальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 300 | 100,1 | 1998 | 75,0 | 7,51 | 30,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная 2 | котельная | 2-41 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 61 | 1992 | 5,3 | 0,32 | 4,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 2 | котельная | 2-41 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 61 | 1992 | 5,3 | 0,32 | 4,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 2 | котельная | 2-42 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 109 | 2004 | 53,0 | 5,78 | 27,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 2 | котельная | 2-42 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 109 | 2004 | 53,0 | 5,78 | 27,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 2 | котельная | 2-43 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 8,5 | 1998 | 53,0 | 0,45 | 2,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-43 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 8,5 | 1998 | 53,0 | 0,45 | 2,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-45 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 68,1 | 1998 | 53,0 | 3,61 | 17,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 2 | котельная | 2-45 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 68,1 | 1998 | 53,0 | 3,61 | 17,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 2 | котельная | 2-46 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 35 | 1998 | 34,0 | 1,19 | 7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 2 | котельная | 2-46 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 35 | 1998 | 34,0 | 1,19 | 7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 2 | котельная | 2-48 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 40,7 | 1997 | 3,9 | 0,16 | 2,6455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | котельная | 2-48 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 40,7 | 1997 | 3,9 | 0,16 | 2,6455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | котельная | 2-49 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 7,4 | 1969 | 8,0 | 0,06 | 0,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-49 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 7,4 | 1969 | 8,0 | 0,06 | 0,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | котельная | 2-50 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 7,5 | 1997 | 1,4 | 0,01 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | котельная | 2-50 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 7,5 | 1997 | 1,4 | 0,01 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | котельная | 2-51 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 70,12 | 2010 | 8,0 | 0,56 | 7,012 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 2 | котельная | 2-51 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 70,12 | 2010 | 8,0 | 0,56 | 7,012 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 2 | котельная | 2-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 63,9 | 2010 | 8,0 | 0,51 | 6,39 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | котельная | 2-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 63,9 | 2010 | 8,0 | 0,51 | 6,39 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | котельная | 2-53 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2010 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | котельная | 2-53 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 28,6 | 2010 | 8,0 | 0,23 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | котельная | 2-54 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 17,5 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-54 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 17,5 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-55 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 25 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | котельная | 2-55 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 25 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | котельная | 2-56 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 300 | 44 | 2001 | 75,0 | 3,30 | 13,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 2 | котельная | 2-56 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 300 | 44 | 2001 | 75,0 | 3,30 | 13,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 2 | котельная | 2-57 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 11 | 2001 | 3,9 | 0,04 | 0,715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-57 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 11 | 2001 | 3,9 | 0,04 | 0,715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-58 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 300 | 117 | 2001 | 75,0 | 8,78 | 35,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,466 |
| котельная 2 | котельная | 2-58 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 300 | 117 | 2001 | 75,0 | 8,78 | 35,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,466 |
| котельная 2 | котельная | 2-59 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 113 | 2001 | 12,0 | 1,36 | 14,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,187 |
| котельная 2 | котельная | 2-59 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 113 | 2001 | 12,0 | 1,36 | 14,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,187 |
| котельная 2 | котельная | 2-60 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 300 | 56,5 | 2000 | 75,0 | 4,24 | 16,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,225 |
| котельная 2 | котельная | 2-60 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 300 | 56,5 | 2000 | 75,0 | 4,24 | 16,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,225 |
| котельная 2 | котельная | 2-61 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 13,8 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-61 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 13,8 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-62 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 13 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-62 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 13 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-63 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 47 | 2000 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | котельная | 2-63 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 47 | 2000 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | котельная | 2-64 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 1999 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | котельная | 2-64 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 1999 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | котельная | 2-65 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 26 | 2000 | 75,0 | 1,95 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | котельная | 2-65 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 26 | 2000 | 75,0 | 1,95 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | котельная | 2-66 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 221,9 | 2009 | 53,0 | 11,76 | 55,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,736 |
| котельная 2 | котельная | 2-66 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 221,9 | 2009 | 53,0 | 11,76 | 55,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,736 |
| котельная 2 | котельная | 2-67 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 53,5 | 2009 | 53,0 | 2,84 | 13,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 2 | котельная | 2-67 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 53,5 | 2009 | 53,0 | 2,84 | 13,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 2 | котельная | 2-68 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 193 | 2000 | 53,0 | 10,23 | 48,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,640 |
| котельная 2 | котельная | 2-68 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 193 | 2000 | 53,0 | 10,23 | 48,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,640 |
| котельная 2 | котельная | 2-69 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 109,8 | 2007 | 34,0 | 3,73 | 21,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,291 |
| котельная 2 | котельная | 2-69 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 109,8 | 2007 | 34,0 | 3,73 | 21,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,291 |
| котельная 2 | котельная | 2-70 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 103,9 | 1998 | 18,0 | 1,87 | 15,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,207 |
| котельная 2 | котельная | 2-70 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 103,9 | 1998 | 18,0 | 1,87 | 15,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,207 |
| котельная 2 | котельная | 2-71 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 153,5 | 2007 | 75,0 | 11,51 | 46,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,611 |
| котельная 2 | котельная | 2-71 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 153,5 | 2007 | 75,0 | 11,51 | 46,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,611 |
| котельная 2 | котельная | 2-72 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 32 | 2007 | 53,0 | 1,70 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 2 | котельная | 2-72 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 32 | 2007 | 53,0 | 1,70 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 2 | котельная | 2-73 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 136 | 2008 | 18,0 | 2,45 | 20,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,271 |
| котельная 2 | котельная | 2-73 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 136 | 2008 | 18,0 | 2,45 | 20,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,271 |
| котельная 2 | котельная | 2-74 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 2,94 | 2015 | 101,0 | 0,30 | 1,029 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | котельная | 2-74 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 2,94 | 2015 | 101,0 | 0,30 | 1,029 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | котельная | 2-75 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 21,96 | 2015 | 101,0 | 2,22 | 7,686 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 2 | котельная | 2-75 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 21,96 | 2015 | 101,0 | 2,22 | 7,686 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 2 | котельная | 2-76 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 26,03 | 2015 | 101,0 | 2,63 | 9,1105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 2 | котельная | 2-76 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 26,03 | 2015 | 101,0 | 2,63 | 9,1105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 2 | котельная | 2-77 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 148,64 | 2015 | 101,0 | 15,01 | 52,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,690 |
| котельная 2 | котельная | 2-77 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 148,64 | 2015 | 101,0 | 15,01 | 52,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,690 |
| котельная 2 | котельная | 2-78 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 13,72 | 2015 | 101,0 | 1,39 | 4,802 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 2 | котельная | 2-78 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 13,72 | 2015 | 101,0 | 1,39 | 4,802 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 2 | котельная | 2-79 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 131,95 | 2015 | 101,0 | 13,33 | 46,1825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,613 |
| котельная 2 | котельная | 2-79 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 131,95 | 2015 | 101,0 | 13,33 | 46,1825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,613 |
| котельная 2 | котельная | 2-80 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 105,33 | 2015 | 101,0 | 10,64 | 36,8655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,489 |
| котельная 2 | котельная | 2-80 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 105,33 | 2015 | 101,0 | 10,64 | 36,8655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,489 |
| котельная 2 | котельная | 2-81 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 53,6 | 2015 | 101,0 | 5,41 | 18,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,249 |
| котельная 2 | котельная | 2-81 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 53,6 | 2015 | 101,0 | 5,41 | 18,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,249 |
| котельная 2 | котельная | 2-82 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 600 | 7,8 | 2015 | 300,0 | 2,34 | 4,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | котельная | 2-82 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 600 | 7,8 | 2015 | 300,0 | 2,34 | 4,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | котельная | 2-83 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 600 | 34,5 | 2015 | 300,0 | 10,35 | 20,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,275 |
| котельная 2 | котельная | 2-83 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 600 | 34,5 | 2015 | 300,0 | 10,35 | 20,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,275 |
| котельная 2 | котельная | 2-84 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 600 | 83,7 | 2015 | 300,0 | 25,11 | 50,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,666 |
| котельная 2 | котельная | 2-84 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 600 | 83,7 | 2015 | 300,0 | 25,11 | 50,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,666 |
| котельная 2 | котельная | 2-85 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 7 | 2015 | 101,0 | 0,71 | 2,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | котельная | 2-85 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 7 | 2015 | 101,0 | 0,71 | 2,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | котельная | 2-86 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 296,5 | 2015 | 210,0 | 62,27 | 148,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,967 |
| котельная 2 | котельная | 2-86 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 296,5 | 2015 | 210,0 | 62,27 | 148,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,967 |
| котельная 2 | котельная | 2-87 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 392,7 | 2015 | 210,0 | 82,47 | 196,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,605 |
| котельная 2 | котельная | 2-87 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 392,7 | 2015 | 210,0 | 82,47 | 196,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,605 |
| котельная 2 | котельная | 2-88 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 147,3 | 2015 | 210,0 | 30,93 | 73,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,977 |
| котельная 2 | котельная | 2-88 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 147,3 | 2015 | 210,0 | 30,93 | 73,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,977 |
| котельная 2 | котельная | 2-89 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 300,9 | 2015 | 210,0 | 63,19 | 150,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,996 |
| котельная 2 | котельная | 2-89 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 300,9 | 2015 | 210,0 | 63,19 | 150,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,996 |
| котельная 2 | котельная | 2-90 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 412,1 | 2015 | 210,0 | 86,54 | 206,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,734 |
| котельная 2 | котельная | 2-90 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 412,1 | 2015 | 210,0 | 86,54 | 206,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,734 |
| котельная 2 | котельная | 2-91 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 5,1 | 2015 | 210,0 | 1,07 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-91 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 5,1 | 2015 | 210,0 | 1,07 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | котельная | 2-92 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 27,9 | 2015 | 135,0 | 3,77 | 11,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 2 | котельная | 2-92 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 27,9 | 2015 | 135,0 | 3,77 | 11,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 2 | котельная | 2-93 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 24,05 | 2015 | 135,0 | 3,25 | 9,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 2 | котельная | 2-93 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 24,05 | 2015 | 135,0 | 3,25 | 9,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 2 | котельная | 2-94 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 15 | 2015 | 135,0 | 2,03 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | котельная | 2-94 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 15 | 2015 | 135,0 | 2,03 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | котельная | 2-95 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 64,7 | 2015 | 135,0 | 8,73 | 25,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 2 | котельная | 2-95 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 64,7 | 2015 | 135,0 | 8,73 | 25,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 2 | котельная | 2-97 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 120,6 | 2015 | 53,0 | 6,39 | 30,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,400 |
| котельная 2 | котельная | 2-97 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 120,6 | 2015 | 53,0 | 6,39 | 30,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,400 |
| котельная 2 | котельная | 2-98 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 63,9 | 2016 | 210,0 | 13,42 | 31,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,424 |
| котельная 2 | котельная | 2-98 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 63,9 | 2016 | 210,0 | 13,42 | 31,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,424 |
| котельная 2 | котельная | 2-99 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 119,67 | 2016 | 135,0 | 16,16 | 47,868 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,635 |
| котельная 2 | котельная | 2-99 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 119,67 | 2016 | 135,0 | 16,16 | 47,868 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,635 |
| котельная 2 | котельная | 2-100 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 18,57 | 2016 | 101,0 | 1,88 | 6,4995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | котельная | 2-100 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 18,57 | 2016 | 101,0 | 1,88 | 6,4995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | котельная | 2-101 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 36,4 | 2016 | 34,0 | 1,24 | 7,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,097 |
| котельная 2 | котельная | 2-101 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 36,4 | 2016 | 34,0 | 1,24 | 7,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,097 |
| котельная 2 | котельная | 2-102 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 28,8 | 2016 | 34,0 | 0,98 | 5,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,076 |
| котельная 2 | котельная | 2-102 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 28,8 | 2016 | 34,0 | 0,98 | 5,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,076 |
| котельная 2 | котельная | 2-103 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,1 | 2016 | 18,0 | 0,11 | 0,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-103 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,1 | 2016 | 18,0 | 0,11 | 0,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-104 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 13,91 | 2016 | 34,0 | 0,47 | 2,782 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | котельная | 2-104 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 13,91 | 2016 | 34,0 | 0,47 | 2,782 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | котельная | 2-105 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 11,3 | 2016 | 5,3 | 0,06 | 0,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-105 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 11,3 | 2016 | 5,3 | 0,06 | 0,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-106 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 4,05 | 2016 | 18,0 | 0,07 | 0,6075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | котельная | 2-106 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 4,05 | 2016 | 18,0 | 0,07 | 0,6075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | котельная | 2-107 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 7,7 | 2016 | 18,0 | 0,14 | 1,155 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-107 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 7,7 | 2016 | 18,0 | 0,14 | 1,155 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-108 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 104,63 | 2016 | 18,0 | 1,88 | 15,6945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,208 |
| котельная 2 | котельная | 2-108 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 104,63 | 2016 | 18,0 | 1,88 | 15,6945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,208 |
| котельная 2 | котельная | 2-109 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 99,82 | 2016 | 53,0 | 5,29 | 24,955 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,331 |
| котельная 2 | котельная | 2-109 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 99,82 | 2016 | 53,0 | 5,29 | 24,955 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,331 |
| котельная 2 | котельная | 2-110 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 80 | 2016 | 53,0 | 4,24 | 20 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,265 |
| котельная 2 | котельная | 2-110 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 80 | 2016 | 53,0 | 4,24 | 20 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,265 |
| котельная 2 | котельная | 2-111 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 18 | 2016 | 53,0 | 0,95 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | котельная | 2-111 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 18 | 2016 | 53,0 | 0,95 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | котельная | 2-112 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 35,7 | 2016 | 53,0 | 1,89 | 8,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 2 | котельная | 2-112 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 35,7 | 2016 | 53,0 | 1,89 | 8,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 2 | котельная | 2-113 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 71,52 | 2016 | 34,0 | 2,43 | 14,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,190 |
| котельная 2 | котельная | 2-113 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 71,52 | 2016 | 34,0 | 2,43 | 14,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,190 |
| котельная 2 | котельная | 2-114 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 21,8 | 2016 | 34,0 | 0,74 | 4,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 2 | котельная | 2-114 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 21,8 | 2016 | 34,0 | 0,74 | 4,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 2 | котельная | 2-115 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 42,0 | 2016 | 34,0 | 1,43 | 8,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 2 | котельная | 2-115 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 42,0 | 2016 | 34,0 | 1,43 | 8,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 2 | котельная | 2-116 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 23 | 2016 | 18,0 | 0,41 | 3,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | котельная | 2-116 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 23 | 2016 | 18,0 | 0,41 | 3,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | котельная | 2-117 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 27 | 2016 | 18,0 | 0,49 | 4,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 2 | котельная | 2-117 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 27 | 2016 | 18,0 | 0,49 | 4,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 2 | котельная | 2-118 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 27,94 | 2016 | 18,0 | 0,50 | 4,191 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-118 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 27,94 | 2016 | 18,0 | 0,50 | 4,191 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-119 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 51,16 | 2016 | 18,0 | 0,92 | 7,674 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 2 | котельная | 2-119 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 51,16 | 2016 | 18,0 | 0,92 | 7,674 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 2 | котельная | 2-120 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 7,3 | 2016 | 18,0 | 0,13 | 1,095 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-120 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 7,3 | 2016 | 18,0 | 0,13 | 1,095 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-121 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 20,2 | 2016 | 18,0 | 0,36 | 3,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | котельная | 2-121 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 20,2 | 2016 | 18,0 | 0,36 | 3,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | котельная | 2-122 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,8 | 2016 | 18,0 | 0,12 | 1,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | котельная | 2-122 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,8 | 2016 | 18,0 | 0,12 | 1,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | котельная | 2-123 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 11 | 2016 | 18,0 | 0,20 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | котельная | 2-123 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 11 | 2016 | 18,0 | 0,20 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | котельная | 2-124 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 7,4 | 2016 | 18,0 | 0,13 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-124 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 7,4 | 2016 | 18,0 | 0,13 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | котельная | 2-125 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 18 | 2016 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | котельная | 2-125 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 18 | 2016 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | котельная | 2-126 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 4,3 | 2016 | 18,0 | 0,08 | 0,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-126 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 4,3 | 2016 | 18,0 | 0,08 | 0,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная | 2-127 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,2 | 2016 | 18,0 | 0,11 | 0,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-127 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,2 | 2016 | 18,0 | 0,11 | 0,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | котельная | 2-128 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 50,5 | 2016 | 18,0 | 0,91 | 7,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 2 | котельная | 2-128 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 50,5 | 2016 | 18,0 | 0,91 | 7,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 2 | котельная | 2-129 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 10,5 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-129 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 10,5 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-130 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 10,4 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-130 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 10,4 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-131 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 89,49 | 2016 | 53,0 | 4,74 | 22,3725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,297 |
| котельная 2 | котельная | 2-131 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 89,49 | 2016 | 53,0 | 4,74 | 22,3725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,297 |
| котельная 2 | котельная | 2-132 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 10,4 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-132 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 10,4 | 2016 | 18,0 | 0,19 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | котельная | 2-133 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 9 | 2016 | 18,0 | 0,16 | 1,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | котельная | 2-133 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 9 | 2016 | 18,0 | 0,16 | 1,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | котельная | 2-134 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 19,9 | 2016 | 18,0 | 0,36 | 2,985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | котельная | 2-134 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 19,9 | 2016 | 18,0 | 0,36 | 2,985 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | котельная | 2-135 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 42 | 2016 | 8,0 | 0,34 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-135 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 42 | 2016 | 8,0 | 0,34 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | котельная | 2-137 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 51,83 | 2020 | 3,9 | 0,20 | 3,36895 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | котельная | 2-137 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 51,83 | 2020 | 3,9 | 0,20 | 3,36895 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | котельная | 2-138 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 22,13 | 2020 | 3,9 | 0,09 | 1,43845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | котельная | 2-138 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 22,13 | 2020 | 3,9 | 0,09 | 1,43845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | котельная | 2-139 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 19,75 | 2020 | 3,9 | 0,08 | 1,28375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | котельная | 2-139 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 19,75 | 2020 | 3,9 | 0,08 | 1,28375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | котельная | 2-140 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 28,16 | 2020 | 8,0 | 0,23 | 2,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | котельная | 2-140 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 28,16 | 2020 | 8,0 | 0,23 | 2,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | котельная | 2-141 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 21 | 2020 | 8,0 | 0,17 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-141 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 21 | 2020 | 8,0 | 0,17 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная | 2-142 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 73,95 | 2020 | 8,0 | 0,59 | 7,395 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 2 | котельная | 2-142 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 73,95 | 2020 | 8,0 | 0,59 | 7,395 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 2 | котельная | 2-143 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 10,3 | 2020 | 1,4 | 0,01 | 0,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | котельная | 2-143 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 10,3 | 2020 | 1,4 | 0,01 | 0,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-1 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 25 | 1970 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-1 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 25 | 1970 | 5,3 | 0,13 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12 | 1970 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12 | 1970 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 6,7 | 1970 | 1,4 | 0,01 | 0,335 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 6,7 | 1970 | 0,6 | 0,00 | 0,1675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-3 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10,7 | 1970 | 5,3 | 0,06 | 0,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-3 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10,7 | 1970 | 5,3 | 0,06 | 0,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-3 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 10,7 | 1970 | 1,4 | 0,01 | 0,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-3 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 10,7 | 1970 | 0,6 | 0,01 | 0,2675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-4 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 19,5 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-4 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 19,5 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-4 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 19,5 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-4 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 19,5 | 2011 | 0,6 | 0,01 | 0,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-5 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 21,2 | 2011 | 5,3 | 0,11 | 1,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-5 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 21,2 | 2011 | 5,3 | 0,11 | 1,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-5 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 21,2 | 2011 | 5,3 | 0,11 | 1,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-5 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21,2 | 2011 | 3,9 | 0,08 | 1,378 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 24 | 1999 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 24 | 1999 | 5,3 | 0,13 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 20 | 1999 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 20 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 100 | 30,3 | 1999 | 8,0 | 0,24 | 3,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 80 | 30,3 | 1999 | 5,3 | 0,16 | 2,424 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 11,7 | 2010 | 8,0 | 0,09 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 11,7 | 2010 | 5,3 | 0,06 | 0,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15,3 | 2010 | 3,9 | 0,06 | 0,9945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15,3 | 2010 | 3,9 | 0,06 | 0,9945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 68,5 | 1998 | 3,9 | 0,27 | 4,4525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 68,5 | 1998 | 3,9 | 0,27 | 4,4525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 41 | 1969 | 5,3 | 0,22 | 3,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 41 | 1969 | 3,9 | 0,16 | 2,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 32 | 1977 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 32 | 1977 | 3,9 | 0,12 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 21,5 | 1977 | 3,9 | 0,08 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 21,5 | 1977 | 1,4 | 0,03 | 1,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 8 | 1977 | 3,9 | 0,03 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 8 | 1977 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 16,5 | 1977 | 1,3 | 0,02 | 0,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 16,5 | 1977 | 1,3 | 0,02 | 0,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-18 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 31,1 | 2005 | 8,0 | 0,25 | 3,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-18 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 31,1 | 2005 | 5,3 | 0,16 | 2,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-19 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 11,8 | 2005 | 3,9 | 0,05 | 0,767 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-19 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 11,8 | 2005 | 1,4 | 0,02 | 0,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-20 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 63,7 | 2005 | 5,3 | 0,34 | 5,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-20 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 63,7 | 2005 | 3,9 | 0,25 | 4,1405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-21 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 70 | 1968 | 3,9 | 0,27 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-21 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 70 | 1968 | 3,9 | 0,27 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-22 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,8 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 | 2-1-22 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,8 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1969 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1969 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1969 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 38 | 1969 | 1,4 | 0,05 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 68 | 2003 | 12,0 | 0,82 | 8,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 68 | 2003 | 12,0 | 0,82 | 8,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 68 | 2003 | 12,0 | 0,82 | 8,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 68 | 2003 | 8,0 | 0,54 | 6,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 34 | 2003 | 8,0 | 0,27 | 3,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 34 | 2003 | 8,0 | 0,27 | 3,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 34 | 2003 | 8,0 | 0,27 | 3,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 34 | 2003 | 5,3 | 0,18 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 43 | 2003 | 3,9 | 0,17 | 2,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 43 | 2003 | 3,9 | 0,17 | 2,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 43 | 2003 | 3,9 | 0,17 | 2,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 43 | 2003 | 1,4 | 0,06 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 39 | 2003 | 5,3 | 0,21 | 3,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 39 | 2003 | 5,3 | 0,21 | 3,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 39 | 2003 | 5,3 | 0,21 | 3,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 39 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-6 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 58 | 1973 | 5,3 | 0,31 | 4,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-6 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 58 | 1973 | 5,3 | 0,31 | 4,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 58 | 1973 | 3,9 | 0,23 | 3,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 58 | 1973 | 3,9 | 0,23 | 3,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 25,2 | 2003 | 3,9 | 0,10 | 1,638 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 25,2 | 2003 | 3,9 | 0,10 | 1,638 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 25,2 | 2003 | 3,9 | 0,10 | 1,638 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 25,2 | 2003 | 1,4 | 0,04 | 1,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 50 | 1998 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 50 | 1998 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 50 | 1998 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 50 | 1998 | 1,4 | 0,07 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-9 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 21,5 | 1998 | 5,3 | 0,11 | 1,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-9 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 21,5 | 1998 | 5,3 | 0,11 | 1,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 21,5 | 1998 | 5,3 | 0,11 | 1,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 21,5 | 1998 | 1,4 | 0,03 | 1,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 28,5 | 1996 | 3,9 | 0,11 | 1,8525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 28,5 | 1996 | 3,9 | 0,11 | 1,8525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1968 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1968 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 60 | 1998 | 1,4 | 0,08 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 60 | 1998 | 1,4 | 0,08 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 60 | 1998 | 1,3 | 0,08 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 60 | 1998 | 1,3 | 0,08 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 15 | 1998 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 15 | 1998 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 15 | 1998 | 1,3 | 0,02 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 15 | 1998 | 1,3 | 0,02 | 0,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-14 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 97 | 1996 | 18,0 | 1,75 | 14,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-14 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 97 | 1996 | 18,0 | 1,75 | 14,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 97 | 1996 | 18,0 | 1,75 | 14,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 97 | 1996 | 8,0 | 0,78 | 9,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 2 | котельная | 2-136 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 86 | 1996 | 3,9 | 0,34 | 5,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | котельная | 2-136 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 86 | 1996 | 3,9 | 0,34 | 5,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 112,3 | 2009 | 18,0 | 2,02 | 16,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 112,3 | 2009 | 18,0 | 2,02 | 16,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 112,3 | 2009 | 18,0 | 2,02 | 16,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 112,3 | 2009 | 8,0 | 0,90 | 11,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 79 | 2005 | 1,4 | 0,11 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 79 | 2005 | 1,4 | 0,11 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 79 | 2005 | 1,4 | 0,11 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 79 | 2005 | 1,3 | 0,10 | 3,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-18 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 19,5 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-18 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 19,5 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-18 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 19,5 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-18 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 19,5 | 2009 | 8,0 | 0,16 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-19 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 19,4 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-19 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 19,4 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-19 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 19,4 | 2009 | 18,0 | 0,35 | 2,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-19 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 19,4 | 2009 | 8,0 | 0,16 | 1,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-20 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 23 | 2009 | 3,9 | 0,09 | 1,495 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-20 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 23 | 2009 | 3,9 | 0,09 | 1,495 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-20 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 23 | 2009 | 3,9 | 0,09 | 1,495 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-20 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 23 | 2009 | 1,4 | 0,03 | 1,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-21 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 33,2 | 2009 | 3,9 | 0,13 | 2,158 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-21 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 33,2 | 2009 | 3,9 | 0,13 | 2,158 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-21 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 33,2 | 2009 | 3,9 | 0,13 | 2,158 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-21 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 33,2 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-22 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 35,3 | 2009 | 18,0 | 0,64 | 5,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-22 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 35,3 | 2009 | 18,0 | 0,64 | 5,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-22 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 35,3 | 2009 | 18,0 | 0,64 | 5,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-22 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 35,3 | 2009 | 8,0 | 0,28 | 3,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-23 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 45 | 2010 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-23 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 45 | 2010 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-23 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 45 | 2010 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-23 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 45 | 2010 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-24 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 14 | 1968 | 12,0 | 0,17 | 1,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-24 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 14 | 1968 | 12,0 | 0,17 | 1,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-24 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 14 | 1968 | 8,0 | 0,11 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-24 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 14 | 1968 | 3,9 | 0,05 | 0,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-25 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 39,5 | 1968 | 8,0 | 0,32 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-25 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 39,5 | 1968 | 8,0 | 0,32 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-25 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 39,5 | 1968 | 8,0 | 0,32 | 3,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-25 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 39,5 | 1968 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-26 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 25 | 1968 | 5,3 | 0,13 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-26 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 25 | 1968 | 5,3 | 0,13 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-27 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 46,6 | 1968 | 5,3 | 0,25 | 3,728 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-27 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 46,6 | 1968 | 3,9 | 0,18 | 3,029 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-28 | бесканальная | прямая ГВС | а/ц | а/ц | 100 | 32,1 | 2002 | 8,0 | 0,26 | 3,21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-28 | бесканальная | циркуляция ГВС | а/ц | а/ц | 100 | 32,1 | 2002 | 8,0 | 0,26 | 3,21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-29 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 28 | 1999 | 3,9 | 0,11 | 1,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 | 2-2-29 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 28 | 1999 | 1,4 | 0,04 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 161,3 | 2006 | 8,0 | 1,29 | 16,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,214 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 161,3 | 2006 | 8,0 | 1,29 | 16,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,214 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 161,3 | 2006 | 1,4 | 0,23 | 8,065 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 161,3 | 2006 | 1,3 | 0,21 | 6,452 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 14,7 | 2007 | 18,0 | 0,26 | 2,205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 14,7 | 2007 | 18,0 | 0,26 | 2,205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 14,7 | 2007 | 12,0 | 0,18 | 1,8375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 14,7 | 2007 | 5,3 | 0,08 | 1,176 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 26,5 | 2007 | 12,0 | 0,32 | 3,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 26,5 | 2007 | 12,0 | 0,32 | 3,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 26,5 | 2007 | 12,0 | 0,32 | 3,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 26,5 | 2007 | 5,3 | 0,14 | 2,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 150 | 1977 | 12,0 | 1,80 | 18,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,249 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 150 | 1977 | 12,0 | 1,80 | 18,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,249 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 150 | 1977 | 12,0 | 1,80 | 18,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,249 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 150 | 1977 | 1,4 | 0,21 | 7,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 34,9 | 2013 | 8,0 | 0,28 | 3,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 34,9 | 2013 | 8,0 | 0,28 | 3,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-5 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 34,9 | 2013 | 12,0 | 0,42 | 4,3625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 50 | 34,9 | 2013 | 1,4 | 0,05 | 1,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-6 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,5 | 2013 | 8,0 | 0,12 | 1,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-6 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,5 | 2013 | 8,0 | 0,12 | 1,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 125 | 15,5 | 2013 | 12,0 | 0,19 | 1,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 50 | 15,5 | 2013 | 1,4 | 0,02 | 0,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 41,4 | 2013 | 5,3 | 0,22 | 3,312 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 41,4 | 2013 | 5,3 | 0,22 | 3,312 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-7 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 50 | 35,2 | 2013 | 1,4 | 0,05 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-7 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 50 | 35,2 | 2013 | 1,4 | 0,05 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 51,6 | 2006 | 18,0 | 0,93 | 7,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 51,6 | 2006 | 18,0 | 0,93 | 7,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 51,6 | 2006 | 18,0 | 0,93 | 7,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 51,6 | 2006 | 8,0 | 0,41 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 11,3 | 2006 | 3,9 | 0,04 | 0,7345 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 11,3 | 2006 | 3,9 | 0,04 | 0,7345 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 11,3 | 2006 | 3,9 | 0,04 | 0,7345 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 11,3 | 2006 | 1,4 | 0,02 | 0,565 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 45 | 2006 | 18,0 | 0,81 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 45 | 2006 | 18,0 | 0,81 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 45 | 2006 | 18,0 | 0,81 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 45 | 2006 | 8,0 | 0,36 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-11 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 45 | 1977 | 8,0 | 0,36 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-11 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 45 | 1977 | 8,0 | 0,36 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-11 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 45 | 1977 | 8,0 | 0,36 | 4,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-11 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 45 | 1977 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 45 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 45 | 1999 | 3,9 | 0,18 | 2,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-13 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,5 | 1999 | 5,3 | 0,12 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-13 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,5 | 1999 | 5,3 | 0,12 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 22,5 | 1999 | 5,3 | 0,12 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 22,5 | 1999 | 3,9 | 0,09 | 1,4625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 13,1 | 1999 | 5,3 | 0,07 | 1,048 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 13,1 | 1999 | 5,3 | 0,07 | 1,048 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 13,1 | 1999 | 5,3 | 0,07 | 1,048 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 13,1 | 1999 | 3,9 | 0,05 | 0,8515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 68,9 | 2007 | 8,0 | 0,55 | 6,89 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 68,9 | 2007 | 8,0 | 0,55 | 6,89 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 68,9 | 2007 | 8,0 | 0,55 | 6,89 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 68,9 | 2007 | 5,3 | 0,37 | 5,512 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 19,9 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,592 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 19,9 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,592 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-16 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 19,9 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,592 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 | 2-3-16 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 19,9 | 1999 | 3,9 | 0,08 | 1,2935 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2008 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2008 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2008 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 45,5 | 2008 | 3,9 | 0,18 | 2,9575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 48 | 1999 | 8,0 | 0,38 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 48 | 1999 | 8,0 | 0,38 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 48 | 1999 | 8,0 | 0,38 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 48 | 1999 | 3,9 | 0,19 | 3,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 14 | 2008 | 8,0 | 0,11 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14 | 2008 | 5,3 | 0,07 | 1,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 14 | 2008 | 5,3 | 0,07 | 1,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 14 | 2008 | 3,9 | 0,05 | 0,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-4 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 99 | 1998 | 18,0 | 1,78 | 14,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-4 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 99 | 1998 | 18,0 | 1,78 | 14,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-4 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 99 | 1998 | 8,0 | 0,79 | 9,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-4 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 99 | 1998 | 3,9 | 0,39 | 6,435 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-18 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,0 | 2019 | 5,3 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-18 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,0 | 2019 | 5,3 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-18 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 5,0 | 2019 | 1,4 | 0,01 | 0,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-18 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 5,0 | 2019 | 1,3 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45,3 | 2019 | 5,3 | 0,24 | 3,624 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45,3 | 2019 | 5,3 | 0,24 | 3,624 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 45,3 | 2019 | 1,4 | 0,06 | 2,265 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 45,3 | 2019 | 1,3 | 0,06 | 1,812 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-6 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 15 | 1998 | 18,0 | 0,27 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-6 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 15 | 1998 | 18,0 | 0,27 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-6 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 15 | 1998 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-6 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 15 | 1998 | 3,9 | 0,06 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-7 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9,5 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-7 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9,5 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-7 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 9,5 | 1998 | 3,9 | 0,04 | 0,6175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-7 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 9,5 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12 | 1998 | 5,3 | 0,06 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12 | 1998 | 5,3 | 0,06 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 12 | 1998 | 3,9 | 0,05 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12 | 1998 | 1,4 | 0,02 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-9 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 10,6 | 1998 | 18,0 | 0,19 | 1,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-9 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 10,6 | 1998 | 18,0 | 0,19 | 1,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-9 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 10,6 | 1998 | 8,0 | 0,08 | 1,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-9 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 10,6 | 1998 | 3,9 | 0,04 | 0,689 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-10 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 8,8 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,704 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-10 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 8,8 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,704 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-10 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 8,8 | 1998 | 3,9 | 0,03 | 0,572 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-10 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8,8 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-11 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-11 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-11 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 9 | 1998 | 3,9 | 0,04 | 0,585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-11 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 9 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-12 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-12 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10 | 1998 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-12 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 10 | 1998 | 3,9 | 0,04 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-12 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 10 | 1998 | 1,4 | 0,01 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-13 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 6,1 | 2010 | 5,3 | 0,03 | 0,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-13 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 6,1 | 2010 | 5,3 | 0,03 | 0,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-13 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 6,1 | 2010 | 1,3 | 0,01 | 0,244 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-13 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 6,1 | 2010 | 1,3 | 0,01 | 0,244 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 210,5 | 2010 | 5,3 | 1,12 | 16,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,223 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 210,5 | 2010 | 5,3 | 1,12 | 16,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,223 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 210,5 | 2010 | 1,3 | 0,27 | 8,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 210,5 | 2010 | 1,3 | 0,27 | 8,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 31,6 | 2010 | 5,3 | 0,17 | 2,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 31,6 | 2010 | 5,3 | 0,17 | 2,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 31,6 | 2010 | 1,3 | 0,04 | 1,264 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 31,6 | 2010 | 1,3 | 0,04 | 1,264 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 17,6 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 17,6 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 17,6 | 2010 | 1,3 | 0,02 | 0,704 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 17,6 | 2010 | 1,3 | 0,02 | 0,5632 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 24,8 | 2012 | 1,4 | 0,03 | 1,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 5 | 2-5-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 24,8 | 2012 | 1,4 | 0,03 | 1,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 28 | 2006 | 12,0 | 0,34 | 3,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 28 | 2006 | 12,0 | 0,34 | 3,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 28 | 2006 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 28 | 2006 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 40 | 1991 | 18,0 | 0,72 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 40 | 1991 | 18,0 | 0,72 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 40 | 1991 | 8,0 | 0,32 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 40 | 1991 | 8,0 | 0,32 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2010 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2010 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2010 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 22 | 2010 | 5,3 | 0,12 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 21,5 | 1999 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 21,5 | 1999 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 21,5 | 1999 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 21,5 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 38,5 | 1999 | 5,3 | 0,20 | 3,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 38,5 | 1999 | 5,3 | 0,20 | 3,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 38,5 | 1999 | 5,3 | 0,20 | 3,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 38,5 | 1999 | 1,4 | 0,05 | 1,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 64,8 | 2005 | 18,0 | 1,17 | 9,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 64,8 | 2005 | 18,0 | 1,17 | 9,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 65,7 | 2005 | 18,0 | 1,18 | 9,855 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 65,7 | 2005 | 8,0 | 0,53 | 6,57 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-7 | канальная с плитами | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 60,9 | 2006 | 8,0 | 0,49 | 6,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-7 | канальная с плитами | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 60,9 | 2006 | 8,0 | 0,49 | 6,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-7 | канальная с плитами | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 60,9 | 2006 | 5,3 | 0,32 | 4,872 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-7 | канальная с плитами | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 60,9 | 2006 | 3,9 | 0,24 | 3,9585 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 21,2 | 1997 | 8,0 | 0,17 | 2,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 21,2 | 1997 | 8,0 | 0,17 | 2,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 21,2 | 1997 | 8,0 | 0,17 | 2,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 21,2 | 1997 | 5,3 | 0,11 | 1,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-9 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 37,4 | 1997 | 8,0 | 0,30 | 3,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-9 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 37,4 | 1997 | 8,0 | 0,30 | 3,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 37,4 | 1997 | 5,3 | 0,20 | 2,992 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 37,4 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,431 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 4,2 | 1997 | 5,3 | 0,02 | 0,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 4,2 | 1997 | 5,3 | 0,02 | 0,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 4,2 | 1997 | 5,3 | 0,02 | 0,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 4,2 | 1997 | 3,9 | 0,02 | 0,273 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 41,8 | 1997 | 5,3 | 0,22 | 3,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 41,8 | 1997 | 5,3 | 0,22 | 3,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 41,8 | 1997 | 5,3 | 0,22 | 3,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 41,8 | 1997 | 3,9 | 0,16 | 2,717 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15 | 1999 | 3,9 | 0,06 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 15 | 1999 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 59,3 | 1997 | 5,3 | 0,31 | 4,744 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 59,3 | 1997 | 5,3 | 0,31 | 4,744 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 59,3 | 1997 | 5,3 | 0,31 | 4,744 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 59,3 | 1997 | 3,9 | 0,23 | 3,8545 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 1968 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 1968 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 1968 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 18 | 1968 | 1,4 | 0,03 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 38 | 2006 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 38 | 2006 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 38 | 2006 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 38 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 30,6 | 1999 | 5,3 | 0,16 | 2,448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 |  | 1999 | 5,3 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | #ЗНАЧ! |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 30,6 | 1999 | 3,9 | 0,12 | 1,989 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 30,6 | 1999 | 1,4 | 0,04 | 1,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 169,5 | 2006 | 12,0 | 2,03 | 21,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,281 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 169,5 | 2006 | 12,0 | 2,03 | 21,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,281 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 169,5 | 2006 | 12,0 | 2,03 | 21,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,281 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 169,5 | 2006 | 8,0 | 1,36 | 16,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,225 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-18 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 10,8 | 2006 | 8,0 | 0,09 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-18 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 10,8 | 2006 | 8,0 | 0,09 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-18 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 10,8 | 2006 | 8,0 | 0,09 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-18 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 10,8 | 2006 | 5,3 | 0,06 | 0,864 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-19 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 17 | 1964 | 8,0 | 0,14 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-19 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 17 | 1964 | 8,0 | 0,14 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-19 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 17 | 1964 | 8,0 | 0,14 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-19 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 17 | 1964 | 5,3 | 0,09 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-20 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 42 | 1997 | 8,0 | 0,34 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-20 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 42 | 1997 | 8,0 | 0,34 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-20 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 42 | 1997 | 8,0 | 0,34 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-20 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 42 | 1997 | 5,3 | 0,22 | 3,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-21 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13 | 1964 | 8,0 | 0,10 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-21 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13 | 1964 | 8,0 | 0,10 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-21 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 13 | 1964 | 8,0 | 0,10 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-21 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 13 | 1964 | 5,3 | 0,07 | 1,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-22 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 43,6 | 1999 | 5,3 | 0,23 | 3,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-22 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 43,6 | 1999 | 5,3 | 0,23 | 3,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-22 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 43,6 | 1999 | 5,3 | 0,23 | 3,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-22 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 43,6 | 1999 | 3,9 | 0,17 | 2,834 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-23 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9,7 | 1964 | 5,3 | 0,05 | 0,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-23 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 9,7 | 1964 | 5,3 | 0,05 | 0,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-23 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 9,7 | 1964 | 5,3 | 0,05 | 0,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-23 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 9,7 | 1964 | 3,9 | 0,04 | 0,6305 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-24 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 39,5 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-24 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 39,5 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-24 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 39,5 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-24 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 39,5 | 2003 | 1,4 | 0,06 | 1,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-25 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 71,1 | 2006 | 8,0 | 0,57 | 7,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-25 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 71,1 | 2006 | 8,0 | 0,57 | 7,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-25 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 71,1 | 2006 | 3,9 | 0,28 | 4,6215 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-25 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 71,1 | 2006 | 1,4 | 0,10 | 3,555 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-26 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 1,8 | 2006 | 3,9 | 0,01 | 0,117 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-26 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 1,8 | 2006 | 3,9 | 0,01 | 0,117 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-26 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 1,8 | 2006 | 1,4 | 0,00 | 0,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-26 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 1,8 | 2006 | 1,3 | 0,00 | 0,072 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-27 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 63,3 | 2006 | 3,9 | 0,25 | 4,1145 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-27 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 63,3 | 2006 | 3,9 | 0,25 | 4,1145 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-27 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 32 | 63,3 | 2006 | 1,3 | 0,08 | 2,0256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 6 | 2-6-27 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 63,3 | 2006 | 1,3 | 0,08 | 2,0256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | котельная | 4-5 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 37,1 | 2001 | 18,0 | 0,67 | 5,565 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,124 |
| котельная 4 | котельная | 4-5 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 37,1 | 2001 | 18,0 | 0,67 | 5,565 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,124 |
| котельная 4 | котельная | 4-6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 117 | 2001 | 18,0 | 2,11 | 17,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,392 |
| котельная 4 | котельная | 4-6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 117 | 2001 | 18,0 | 2,11 | 17,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,392 |
| котельная 4 | котельная | 4-7 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 10,8 | 2001 | 3,9 | 0,04 | 0,702 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 4 | котельная | 4-7 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 10,8 | 2001 | 3,9 | 0,04 | 0,702 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 4 | котельная | 4-8 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 39 | 2001 | 1,4 | 0,05 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 4 | котельная | 4-8 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 39 | 2001 | 1,4 | 0,05 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 4 | котельная | 4-9 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 59,1 | 2001 | 18,0 | 1,06 | 8,865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,198 |
| котельная 4 | котельная | 4-9 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 59,1 | 2001 | 18,0 | 1,06 | 8,865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,198 |
| котельная 4 | котельная | 4-10 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 50,8 | 2001 | 8,0 | 0,41 | 5,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 4 | котельная | 4-10 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 50,8 | 2001 | 8,0 | 0,41 | 5,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 4 | котельная | 4-11 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 34,5 | 2001 | 12,0 | 0,41 | 4,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 4 | котельная | 4-11 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 34,5 | 2001 | 12,0 | 0,41 | 4,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 4 | котельная | 4-12 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 27,2 | 2001 | 3,9 | 0,11 | 1,768 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | котельная | 4-12 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 27,2 | 2001 | 3,9 | 0,11 | 1,768 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | котельная | 4-13 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 46,1 | 2001 | 12,0 | 0,55 | 5,7625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 4 | котельная | 4-13 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 46,1 | 2001 | 12,0 | 0,55 | 5,7625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 4 | котельная | 4-14 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 48,9 | 2001 | 3,9 | 0,19 | 3,1785 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 4 | котельная | 4-14 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 48,9 | 2001 | 3,9 | 0,19 | 3,1785 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 4 | котельная | 4-16 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 40 | 10 | 2001 | 1,3 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | котельная | 4-16 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 40 | 10 | 2001 | 1,3 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | котельная | 4-17 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 8,4 | 2001 | 12,0 | 0,10 | 1,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | котельная | 4-17 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 8,4 | 2001 | 12,0 | 0,10 | 1,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | котельная | 4-18 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 24,8 | 2001 | 8,0 | 0,20 | 2,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | котельная | 4-18 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 24,8 | 2001 | 8,0 | 0,20 | 2,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | котельная | 4-19 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 51,5 | 2001 | 3,9 | 0,20 | 3,3475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 4 | котельная | 4-19 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 51,5 | 2001 | 3,9 | 0,20 | 3,3475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 4 | котельная | 4-24 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 7,8 | 2006 | 8,0 | 0,06 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | котельная | 4-24 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 7,8 | 2006 | 8,0 | 0,06 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | котельная | 4-25 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 24 | 2004 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 4 | котельная | 4-25 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 24 | 2004 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 4 | котельная | 4-26 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 51,6 | 2004 | 8,0 | 0,41 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,115 |
| котельная 4 | котельная | 4-26 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 51,6 | 2004 | 8,0 | 0,41 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,115 |
| котельная 4 | котельная | 4-27 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | котельная | 4-27 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | котельная | 4-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 44,7 | 2012 | 8,0 | 0,36 | 4,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 4 | котельная | 4-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 44,7 | 2012 | 8,0 | 0,36 | 4,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 4 | котельная | 4-29 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 44,5 | 2004 | 135,0 | 6,01 | 17,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная 4 | котельная | 4-29 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 44,5 | 2004 | 135,0 | 6,01 | 17,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная 4 | котельная | 4-30 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 36 | 2004 | 75,0 | 2,70 | 10,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 4 | котельная | 4-30 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 36 | 2004 | 75,0 | 2,70 | 10,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,241 |
| котельная 4 | котельная | 4-31 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 71,4 | 2004 | 75,0 | 5,36 | 21,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,479 |
| котельная 4 | котельная | 4-31 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 71,4 | 2004 | 75,0 | 5,36 | 21,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,479 |
| котельная 4 | котельная | 4-32 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 53,5 | 2006 | 34,0 | 1,82 | 10,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,239 |
| котельная 4 | котельная | 4-32 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 53,5 | 2006 | 34,0 | 1,82 | 10,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,239 |
| котельная 4 | котельная | 4-33 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 19 | 2007 | 18,0 | 0,34 | 2,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | котельная | 4-33 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 19 | 2007 | 18,0 | 0,34 | 2,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | котельная | 4-34 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 32 | 2006 | 18,0 | 0,58 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 4 | котельная | 4-34 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 32 | 2006 | 18,0 | 0,58 | 4,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 4 | котельная | 4-35 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 11,4 | 2006 | 12,0 | 0,14 | 1,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 4 | котельная | 4-35 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 11,4 | 2006 | 12,0 | 0,14 | 1,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 4 | котельная | 4-38 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 66,2 | 2007 | 18,0 | 1,19 | 9,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,222 |
| котельная 4 | котельная | 4-38 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 66,2 | 2007 | 18,0 | 1,19 | 9,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,222 |
| котельная 4 | котельная | 4-39 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 76,5 | 2004 | 53,0 | 4,05 | 19,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,427 |
| котельная 4 | котельная | 4-39 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 76,5 | 2004 | 53,0 | 4,05 | 19,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,427 |
| котельная 4 | котельная | 4-40 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 65 | 2004 | 53,0 | 3,45 | 16,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,363 |
| котельная 4 | котельная | 4-40 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 65 | 2004 | 53,0 | 3,45 | 16,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,363 |
| котельная 4 | котельная | 4-41 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 26 | 2011 | 53,0 | 1,38 | 6,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 4 | котельная | 4-41 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 26 | 2011 | 53,0 | 1,38 | 6,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 4 | котельная | 4-42 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 44,8 | 2004 | 101,0 | 4,52 | 15,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,350 |
| котельная 4 | котельная | 4-42 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 44,8 | 2004 | 101,0 | 4,52 | 15,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,350 |
| котельная 4 | котельная | 4-43 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 11,8 | 2004 | 101,0 | 1,19 | 4,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 4 | котельная | 4-43 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 11,8 | 2004 | 101,0 | 1,19 | 4,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 4 | котельная | 4-44 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 20,1 | 2004 | 101,0 | 2,03 | 7,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 4 | котельная | 4-44 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 20,1 | 2004 | 101,0 | 2,03 | 7,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 4 | котельная | 4-45 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 19,1 | 2004 | 101,0 | 1,93 | 6,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 4 | котельная | 4-45 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 19,1 | 2004 | 101,0 | 1,93 | 6,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 4 | котельная | 4-46 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 38,8 | 2005 | 18,0 | 0,70 | 5,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 4 | котельная | 4-46 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 38,8 | 2005 | 18,0 | 0,70 | 5,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 4 | котельная | 4-47 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 30,9 | 2005 | 18,0 | 0,56 | 4,635 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 4 | котельная | 4-47 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 30,9 | 2005 | 18,0 | 0,56 | 4,635 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 4 | котельная | 4-48 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 21,6 | 2007 | 75,0 | 1,62 | 6,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 4 | котельная | 4-48 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 21,6 | 2007 | 75,0 | 1,62 | 6,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 4 | котельная | 4-49 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 73,2 | 2008 | 34,0 | 2,49 | 14,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,327 |
| котельная 4 | котельная | 4-49 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 73,2 | 2008 | 34,0 | 2,49 | 14,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,327 |
| котельная 4 | котельная | 4-50 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 24,6 | 2010 | 8,0 | 0,20 | 2,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | котельная | 4-50 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 24,6 | 2010 | 8,0 | 0,20 | 2,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | котельная | 4-51 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 10 | 2002 | 18,0 | 0,18 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | котельная | 4-51 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 10 | 2002 | 18,0 | 0,18 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | котельная | 4-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 23,9 | 2007 | 5,3 | 0,13 | 1,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | котельная | 4-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 23,9 | 2007 | 5,3 | 0,13 | 1,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | котельная | 4-53 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 18 | 1997 | 34,0 | 0,61 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 4 | котельная | 4-53 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 18 | 1997 | 34,0 | 0,61 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 4 | котельная | 4-54 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 26,6 | 1997 | 34,0 | 0,90 | 5,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 4 | котельная | 4-54 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 26,6 | 1997 | 34,0 | 0,90 | 5,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 4 | котельная | 4-55 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 55 | 1997 | 18,0 | 0,99 | 8,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,184 |
| котельная 4 | котельная | 4-55 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 55 | 1997 | 18,0 | 0,99 | 8,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,184 |
| котельная 4 | котельная | 4-56 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 17,6 | 2000 | 8,0 | 0,14 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | котельная | 4-56 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 17,6 | 2000 | 8,0 | 0,14 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | котельная | 4-57 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2000 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | котельная | 4-57 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2000 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | котельная | 4-58 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 18 | 2000 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | котельная | 4-58 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 18 | 2000 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | котельная | 4-59 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 26,5 | 2000 | 8,0 | 0,21 | 2,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 4 | котельная | 4-59 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 26,5 | 2000 | 8,0 | 0,21 | 2,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 4 | котельная | 4-60 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 42,2 | 2007 | 75,0 | 3,17 | 12,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,283 |
| котельная 4 | котельная | 4-60 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 42,2 | 2007 | 75,0 | 3,17 | 12,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,283 |
| котельная 4 | котельная | 4-61 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 12,4 | 2007 | 1,4 | 0,02 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 4 | котельная | 4-61 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 12,4 | 2007 | 1,4 | 0,02 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 4 | котельная | 4-62 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 36,6 | 2007 | 75,0 | 2,75 | 10,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,245 |
| котельная 4 | котельная | 4-62 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 36,6 | 2007 | 75,0 | 2,75 | 10,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,245 |
| котельная 4 | котельная | 4-63 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 32 | 2014 | 53,0 | 1,70 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,179 |
| котельная 4 | котельная | 4-63 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 32 | 2014 | 53,0 | 1,70 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,179 |
| котельная 4 | котельная | 4-64 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 32,5 | 2014 | 53,0 | 1,72 | 8,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,182 |
| котельная 4 | котельная | 4-64 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 32,5 | 2014 | 53,0 | 1,72 | 8,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,182 |
| котельная 4 | котельная | 4-65 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 120,4 | 2007 | 34,0 | 4,09 | 24,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,538 |
| котельная 4 | котельная | 4-65 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 120,4 | 2007 | 34,0 | 4,09 | 24,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,538 |
| котельная 4 | котельная | 4-66 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 12,6 | 2013 | 5,3 | 0,07 | 1,008 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | котельная | 4-66 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 12,6 | 2013 | 5,3 | 0,07 | 1,008 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | котельная | 4-68 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 41,8 | 2006 | 8,0 | 0,33 | 4,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 4 | котельная | 4-68 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 41,8 | 2006 | 8,0 | 0,33 | 4,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 4 | котельная | 4-69 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 27,8 | 2006 | 8,0 | 0,22 | 2,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 4 | котельная | 4-69 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 27,8 | 2006 | 8,0 | 0,22 | 2,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 4 | котельная | 4-70 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 52,9 | 2002 | 34,0 | 1,80 | 10,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,236 |
| котельная 4 | котельная | 4-70 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 52,9 | 2002 | 34,0 | 1,80 | 10,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,236 |
| котельная 4 | котельная | 4-71 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 6 | 2002 | 5,3 | 0,03 | 0,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | котельная | 4-71 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 6 | 2002 | 5,3 | 0,03 | 0,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | котельная | 4-73 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 101,9 | 2004 | 34,0 | 3,46 | 20,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,456 |
| котельная 4 | котельная | 4-73 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 101,9 | 2004 | 34,0 | 3,46 | 20,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,456 |
| котельная 4 | котельная | 4-74 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 33 | 2004 | 34,0 | 1,12 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 4 | котельная | 4-74 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 33 | 2004 | 34,0 | 1,12 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 4 | котельная | 4-75 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 182,3 | 2004 | 34,0 | 6,20 | 36,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,815 |
| котельная 4 | котельная | 4-75 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 182,3 | 2004 | 34,0 | 6,20 | 36,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,815 |
| котельная 4 | котельная | 4-76 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 61,3 | 2011 | 34,0 | 2,08 | 12,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,274 |
| котельная 4 | котельная | 4-76 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 61,3 | 2011 | 34,0 | 2,08 | 12,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,274 |
| котельная 4 | котельная | 4-77 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 24,2 | 2011 | 34,0 | 0,82 | 4,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 4 | котельная | 4-77 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 24,2 | 2011 | 34,0 | 0,82 | 4,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 4 | котельная | 4-78 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 89,7 | 2011 | 34,0 | 3,05 | 17,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,401 |
| котельная 4 | котельная | 4-78 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 89,7 | 2011 | 34,0 | 3,05 | 17,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,401 |
| котельная 4 | котельная | 4-79 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 24,4 | 2011 | 34,0 | 0,83 | 4,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 4 | котельная | 4-79 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 24,4 | 2011 | 34,0 | 0,83 | 4,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 4 | котельная | 4-80 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 24,4 | 2011 | 12,0 | 0,29 | 3,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 4 | котельная | 4-80 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 24,4 | 2011 | 12,0 | 0,29 | 3,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 4 | котельная | 4-81 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 86,5 | 2011 | 12,0 | 1,04 | 10,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,242 |
| котельная 4 | котельная | 4-81 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 86,5 | 2011 | 12,0 | 1,04 | 10,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,242 |
| котельная 4 | котельная | 4-82 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 23,7 | 2011 | 5,3 | 0,13 | 1,896 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 4 | котельная | 4-82 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 23,7 | 2011 | 5,3 | 0,13 | 1,896 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 4 | котельная | 4-83 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 8,8 | 2013 | 8,0 | 0,07 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 4 | котельная | 4-83 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 8,8 | 2013 | 8,0 | 0,07 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 4 | котельная | 4-84 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 97,6 | 2013 | 18,0 | 1,76 | 14,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,327 |
| котельная 4 | котельная | 4-84 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 97,6 | 2013 | 18,0 | 1,76 | 14,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,327 |
| котельная 4 | котельная | 4-85 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 27,6 | 2007 | 75,0 | 2,07 | 8,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 4 | котельная | 4-85 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 27,6 | 2007 | 75,0 | 2,07 | 8,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 4 | котельная | 4-86 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 4,5 | 2014 | 135,0 | 0,61 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | котельная | 4-86 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 4,5 | 2014 | 135,0 | 0,61 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | котельная | 4-87 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 6 | 2014 | 135,0 | 0,81 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 4 | котельная | 4-87 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 6 | 2014 | 135,0 | 0,81 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 4 | котельная | 4-88 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 29,3 | 2014 | 135,0 | 3,96 | 11,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,262 |
| котельная 4 | котельная | 4-88 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 29,3 | 2014 | 135,0 | 3,96 | 11,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,262 |
| котельная 4 | котельная | 4-89 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 13,7 | 2014 | 135,0 | 1,85 | 5,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная 4 | котельная | 4-89 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 13,7 | 2014 | 135,0 | 1,85 | 5,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная 4 | котельная | 4-90 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 29 | 2014 | 34,0 | 0,99 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 4 | котельная | 4-90 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 29 | 2014 | 34,0 | 0,99 | 5,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 4 | котельная | 4-91 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2014 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | котельная | 4-91 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2014 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | котельная | 4-92 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 11,2 | 2014 | 1,4 | 0,02 | 0,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 4 | котельная | 4-92 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 11,2 | 2014 | 1,4 | 0,02 | 0,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 4 | котельная | 4-93 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 41 | 2014 | 135,0 | 5,54 | 16,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,367 |
| котельная 4 | котельная | 4-93 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 41 | 2014 | 135,0 | 5,54 | 16,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,367 |
| котельная 4 | котельная | 4-94 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 2,6 | 2014 | 8,0 | 0,02 | 0,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 4 | котельная | 4-94 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 2,6 | 2014 | 8,0 | 0,02 | 0,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 4 | котельная | 4-95 | бесканальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 30,3 | 2014 | 8,0 | 0,24 | 3,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 4 | котельная | 4-95 | бесканальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 30,3 | 2014 | 8,0 | 0,24 | 3,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 4 | котельная | 4-96 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 55,8 | 2014 | 135,0 | 7,53 | 22,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,499 |
| котельная 4 | котельная | 4-96 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 55,8 | 2014 | 135,0 | 7,53 | 22,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,499 |
| котельная 4 | котельная | 4-97 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 130 | 2014 | 135,0 | 17,55 | 52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,162 |
| котельная 4 | котельная | 4-97 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 130 | 2014 | 135,0 | 17,55 | 52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,162 |
| котельная 4 | котельная | 4-98 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 2,7 | 2014 | 135,0 | 0,36 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 4 | котельная | 4-98 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 2,7 | 2014 | 135,0 | 0,36 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 4 | котельная | 4-99 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 56,8 | 2014 | 135,0 | 7,67 | 22,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,508 |
| котельная 4 | котельная | 4-99 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 56,8 | 2014 | 135,0 | 7,67 | 22,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,508 |
| котельная 4 | котельная | 4-100 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 2,8 | 2014 | 34,0 | 0,10 | 0,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 4 | котельная | 4-100 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 2,8 | 2014 | 34,0 | 0,10 | 0,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 4 | котельная | 4-101 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 47 | 2014 | 34,0 | 1,60 | 9,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,210 |
| котельная 4 | котельная | 4-101 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 47 | 2014 | 34,0 | 1,60 | 9,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,210 |
| котельная 4 | котельная | 4-102 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 175,2 | 2014 | 135,0 | 23,65 | 70,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,566 |
| котельная 4 | котельная | 4-102 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 175,2 | 2014 | 135,0 | 23,65 | 70,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,566 |
| котельная 4 | котельная | 4-103 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 13,4 | 2014 | 34,0 | 0,46 | 2,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | котельная | 4-103 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 13,4 | 2014 | 34,0 | 0,46 | 2,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-1 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 39,9 | 2000 | 8,0 | 0,32 | 3,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-1 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 38,9 | 2000 | 5,3 | 0,21 | 3,112 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 18 | 2000 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 18 | 2000 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2000 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2000 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 17,8 | 2000 | 8,0 | 0,14 | 1,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 17,8 | 2000 | 5,3 | 0,09 | 1,424 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 78,4 | 2007 | 5,3 | 0,42 | 6,272 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 78,4 | 2007 | 3,9 | 0,31 | 5,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 80,6 | 2003 | 5,3 | 0,43 | 6,448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,144 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 80,6 | 2003 | 5,3 | 0,43 | 6,448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,144 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 80,6 | 2003 | 3,9 | 0,31 | 5,239 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,117 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 80,6 | 2003 | 1,4 | 0,11 | 4,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-7 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 51,6 | 2004 | 3,9 | 0,20 | 3,354 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-7 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 51,6 | 2004 | 3,9 | 0,20 | 3,354 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 15,4 | 2004 | 3,9 | 0,06 | 1,001 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 4 | ЦТП № 1 | 4-1-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 15,4 | 2004 | 3,9 | 0,06 | 1,001 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 38,3 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 38,3 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 38,3 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,915 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 38,3 | 2009 | 1,3 | 0,05 | 1,2256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2006 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2006 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 23 | 2006 | 12,0 | 0,28 | 2,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 23 | 2006 | 8,0 | 0,18 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 12,9 | 2005 | 8,0 | 0,10 | 1,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 12,9 | 2005 | 8,0 | 0,10 | 1,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 12,9 | 2005 | 8,0 | 0,10 | 1,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 12,9 | 2005 | 5,3 | 0,07 | 1,032 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 141,1 | 2005 | 8,0 | 1,13 | 14,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,315 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 141,1 | 2005 | 8,0 | 1,13 | 14,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,315 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 141,1 | 2005 | 8,0 | 1,13 | 14,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,315 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 141,1 | 2005 | 3,9 | 0,55 | 9,1715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,205 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-5 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 38 | 2005 | 8,0 | 0,30 | 3,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-5 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 38 | 2005 | 8,0 | 0,30 | 3,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 38 | 2005 | 8,0 | 0,30 | 3,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 2005 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 27 | 1999 | 5,3 | 0,14 | 2,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 27 | 1999 | 5,3 | 0,14 | 2,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 27 | 1999 | 5,3 | 0,14 | 2,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 27 | 1999 | 3,9 | 0,11 | 1,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 6,6 | 1999 | 5,3 | 0,03 | 0,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 6,6 | 1999 | 5,3 | 0,03 | 0,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 6,6 | 1999 | 5,3 | 0,03 | 0,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 1999 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-8 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 127 | 1999 | 5,3 | 0,67 | 10,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,227 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-8 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 127 | 1999 | 5,3 | 0,67 | 10,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,227 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-8 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 127 | 1999 | 5,3 | 0,67 | 10,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,227 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-8 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 127 | 1999 | 3,9 | 0,50 | 8,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 7 | 2011 | 1,4 | 0,01 | 0,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 7 | 2011 | 1,3 | 0,01 | 0,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-10 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 54 | 2011 | 1,4 | 0,08 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-10 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 54 | 2011 | 1,3 | 0,07 | 2,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 30,4 | 2011 | 1,4 | 0,04 | 1,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 30,4 | 2011 | 1,3 | 0,04 | 1,216 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-12 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 1976 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-12 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 1976 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-12 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 1976 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-12 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 28,3 | 1976 | 18,0 | 0,51 | 4,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-13 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 1 | 1976 | 18,0 | 0,02 | 0,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-13 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 1 | 1976 | 18,0 | 0,02 | 0,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 1 | 1976 | 18,0 | 0,02 | 0,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 1 | 1976 | 18,0 | 0,02 | 0,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 63 | 1968 | 5,3 | 0,33 | 5,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 63 | 1968 | 5,3 | 0,33 | 5,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 63 | 1968 | 8,0 | 0,50 | 6,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,141 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 63 | 1968 | 5,3 | 0,33 | 5,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 77,4 | 2012 | 5,3 | 0,41 | 6,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 77,4 | 2012 | 5,3 | 0,41 | 6,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-15 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 72 | 2012 | 8,0 | 0,58 | 7,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 72 | 2012 | 8,0 | 0,58 | 7,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 18,1 | 2012 | 5,3 | 0,10 | 1,448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 18,1 | 2012 | 5,3 | 0,10 | 1,448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-16 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 18,1 | 2012 | 8,0 | 0,14 | 1,991 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 18,1 | 2012 | 8,0 | 0,14 | 1,991 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,2 | 2012 | 5,3 | 0,12 | 1,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,2 | 2012 | 5,3 | 0,12 | 1,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-17 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 22,2 | 2012 | 8,0 | 0,18 | 2,442 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 22,2 | 2012 | 8,0 | 0,18 | 2,442 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-18 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,1 | 2012 | 5,3 | 0,08 | 1,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-18 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,1 | 2012 | 5,3 | 0,08 | 1,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-18 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 15,1 | 2012 | 8,0 | 0,12 | 1,661 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-18 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 15,1 | 2012 | 8,0 | 0,12 | 1,661 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-19 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 26,9 | 2012 | 5,3 | 0,14 | 2,152 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-19 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 26,9 | 2012 | 5,3 | 0,14 | 2,152 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-19 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 26,9 | 2012 | 8,0 | 0,22 | 2,959 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-19 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 26,9 | 2012 | 8,0 | 0,22 | 2,959 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-20 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 10 | 1977 | 18,0 | 0,18 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-20 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 10 | 1977 | 18,0 | 0,18 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-20 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 10 | 1977 | 18,0 | 0,18 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-20 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 10 | 1977 | 18,0 | 0,18 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-21 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 53,3 | 2004 | 12,0 | 0,64 | 6,6625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-21 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 53,3 | 2004 | 12,0 | 0,64 | 6,6625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-21 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 53,3 | 2004 | 12,0 | 0,64 | 6,6625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-21 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 53,3 | 2004 | 8,0 | 0,43 | 5,33 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-22 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 80,3 | 2012 | 5,3 | 0,43 | 6,424 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,144 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-22 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 80,3 | 2012 | 5,3 | 0,43 | 6,424 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,144 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-22 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 80,3 | 2012 | 6,6 | 0,53 | 7,227 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-22 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 80,3 | 2012 | 3,9 | 0,31 | 6,0225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,135 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-23 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 60,1 | 2012 | 5,3 | 0,32 | 4,808 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-23 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 60,1 | 2012 | 5,3 | 0,32 | 4,808 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-23 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 60,1 | 2012 | 6,6 | 0,40 | 5,409 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 4 | ЦТП № 2 | 4-2-23 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 60,1 | 2012 | 3,9 | 0,23 | 4,5075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 95,3 | 2007 | 18,0 | 1,72 | 14,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,320 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 95,3 | 2007 | 18,0 | 1,72 | 14,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,320 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 98,3 | 2007 | 18,0 | 1,77 | 14,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,330 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 98,3 | 2007 | 8,0 | 0,79 | 9,83 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,220 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 18 | 1999 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 18 | 1999 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 18,5 | 1999 | 12,0 | 0,22 | 2,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 18,5 | 1999 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 19,9 | 1999 | 8,0 | 0,16 | 1,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 19,9 | 1999 | 8,0 | 0,16 | 1,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 19,9 | 1999 | 8,0 | 0,16 | 1,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 19,9 | 1999 | 5,3 | 0,11 | 1,592 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1999 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1999 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 5 | 1999 | 8,0 | 0,04 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 5 | 1999 | 5,3 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 55,2 | 2004 | 3,9 | 0,22 | 3,588 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 55,2 | 2004 | 3,9 | 0,22 | 3,588 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 55,2 | 2004 | 1,4 | 0,08 | 2,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 55,2 | 2004 | 1,3 | 0,07 | 2,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 7 | 1999 | 8,0 | 0,06 | 0,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 7 | 1999 | 8,0 | 0,06 | 0,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 7 | 1999 | 8,0 | 0,06 | 0,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 7 | 1999 | 5,3 | 0,04 | 0,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 32 | 2003 | 8,0 | 0,26 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 32 | 2003 | 8,0 | 0,26 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 32 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 32 | 2003 | 3,9 | 0,12 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,4 | 2003 | 8,0 | 0,15 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,4 | 2003 | 8,0 | 0,15 | 1,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 18,4 | 2003 | 5,3 | 0,10 | 1,472 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 18,4 | 2003 | 3,9 | 0,07 | 1,196 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 29,9 | 2013 | 8,0 | 0,24 | 2,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 29,9 | 2013 | 8,0 | 0,24 | 2,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 29,9 | 2013 | 8,0 | 0,24 | 2,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 29,9 | 2013 | 8,0 | 0,24 | 2,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 35,4 | 2005 | 12,0 | 0,42 | 4,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,099 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 35,4 | 2005 | 12,0 | 0,42 | 4,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,099 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 35,4 | 2005 | 8,0 | 0,28 | 3,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 35,4 | 2005 | 3,9 | 0,14 | 2,301 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 43,5 | 2005 | 3,9 | 0,17 | 2,8275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 43,5 | 2005 | 3,9 | 0,17 | 2,8275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 43,5 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 43,5 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,392 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 16,1 | 2005 | 3,9 | 0,06 | 1,0465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 16,1 | 2005 | 3,9 | 0,06 | 1,0465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 16,1 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,644 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 16,1 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,5152 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 43,2 | 2005 | 3,9 | 0,17 | 2,808 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 43,2 | 2005 | 3,9 | 0,17 | 2,808 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 43,2 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,728 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 43,2 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,3824 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 17,1 | 2005 | 3,9 | 0,07 | 1,1115 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 17,1 | 2005 | 3,9 | 0,07 | 1,1115 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 17,1 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,684 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 17,1 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,5472 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 49,8 | 2005 | 3,9 | 0,19 | 3,237 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 49,8 | 2005 | 3,9 | 0,19 | 3,237 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 49,8 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,992 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 49,8 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,5936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-16 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 11,4 | 2005 | 3,9 | 0,04 | 0,741 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-16 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 11,4 | 2005 | 3,9 | 0,04 | 0,741 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 11,4 | 2005 | 1,3 | 0,01 | 0,456 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 11,4 | 2005 | 1,3 | 0,01 | 0,3648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 12,2 | 2005 | 3,9 | 0,05 | 0,793 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 12,2 | 2005 | 3,9 | 0,05 | 0,793 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 12,2 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,488 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 3 | 4-3-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 12,2 | 2005 | 1,3 | 0,02 | 0,3904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,3 | 2009 | 8,0 | 0,46 | 5,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,3 | 2009 | 8,0 | 0,46 | 5,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 57,3 | 2009 | 1,4 | 0,08 | 2,865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 57,3 | 2009 | 1,3 | 0,07 | 2,292 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 2009 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 2009 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 45 | 2009 | 18,0 | 0,81 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,151 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 2009 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-3 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12 | 1992 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-3 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 12 | 1992 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 119 | 1992 | 8,0 | 0,95 | 11,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,266 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 119 | 1992 | 8,0 | 0,95 | 11,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,266 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 5 | 1992 | 18,0 | 0,09 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 5 | 1992 | 12,0 | 0,06 | 0,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 18 | 1992 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 18 | 1992 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 125 | 1992 | 8,0 | 1,00 | 12,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,279 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 125 | 1992 | 3,9 | 0,49 | 8,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,182 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 43 | 2007 | 18,0 | 0,77 | 6,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,144 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 43 | 2007 | 12,0 | 0,52 | 5,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 33,4 | 2007 | 3,9 | 0,13 | 2,171 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 33,4 | 2007 | 3,9 | 0,13 | 1,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-10 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18 | 2007 | 8,0 | 0,14 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-10 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 18 | 2007 | 12,0 | 0,22 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-11 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 40,1 | 1998 | 8,0 | 0,32 | 4,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-11 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 40,1 | 1998 | 5,3 | 0,21 | 3,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-12 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 44,7 | 2012 | 8,0 | 0,36 | 4,917 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 110 | 44,7 | 2012 | 8,0 | 0,36 | 4,917 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 18,5 | 1998 | 5,3 | 0,10 | 1,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 51,6 | 2004 | 8,0 | 0,41 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,115 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 51,6 | 2004 | 5,3 | 0,27 | 4,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-15 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 21,5 | 2004 | 8,0 | 0,17 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-15 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21,5 | 2004 | 3,9 | 0,08 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-16 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 7,8 | 2006 | 3,9 | 0,03 | 0,507 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-16 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 7,8 | 2006 | 3,9 | 0,03 | 0,507 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 19,35 | 2014 | 3,9 | 0,08 | 1,25775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 19,35 | 2014 | 3,9 | 0,08 | 1,25775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 4 | котельная | 4-23 | канальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 31,5 | 1998 | 8,0 | 0,25 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 4 | котельная | 4-23 | канальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 31,5 | 1998 | 8,0 | 0,25 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 31,5 | 1998 | 3,9 | 0,12 | 2,0475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 31,5 | 1998 | 3,9 | 0,12 | 2,0475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 4 | котельная | 4-23/1 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 3,6 | 1998 |  |  | 0,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 4 | котельная | 4-23/1 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 3,6 | 1998 |  |  | 0,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 3,6 | 1998 | 3,9 | 0,01 | 0,234 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 3,6 | 1998 | 3,9 | 0,01 | 0,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/2 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 33 | 1998 |  |  | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/2 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 33 | 1998 |  |  | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 33 | 1998 | 3,9 | 0,13 | 2,145 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 33 | 1998 | 3,9 | 0,13 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/3 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 4 | 1998 |  |  | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/3 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 4 | 1998 |  |  | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 4 | 1998 | 3,9 | 0,02 | 0,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 4 | 1998 | 3,9 | 0,02 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/4 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 41,2 | 1998 |  |  | 4,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/4 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 41,2 | 1998 |  |  | 4,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 41,2 | 1998 | 3,9 | 0,16 | 2,678 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 41,2 | 1998 | 3,9 | 0,16 | 2,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/5 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 34,8 | 1998 |  |  | 3,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/5 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 34,8 | 1998 |  |  | 3,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 34,8 | 1998 | 3,9 | 0,14 | 2,262 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 34,8 | 1998 | 3,9 | 0,14 | 1,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | битумперлит | 100 | 16 | 1998 |  |  | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-23/6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | битумперлит | 100 | 16 | 1998 |  |  | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | битумперлит | 65 | 16 | 1998 | 3,9 | 0,06 | 1,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-18/6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | битумперлит | 50 | 16 | 1998 | 3,9 | 0,06 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-19 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 61 | 2006 | 8,0 | 0,49 | 6,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-19 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 61 | 2006 | 8,0 | 0,49 | 6,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-19 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 61 | 2006 | 8,0 | 0,49 | 6,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-19 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 61 | 2006 | 3,9 | 0,24 | 3,965 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-20 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 34,5 | 2006 | 5,3 | 0,18 | 2,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-20 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 34,5 | 2006 | 5,3 | 0,18 | 2,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-20 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 34,5 | 2006 | 3,9 | 0,13 | 2,2425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-20 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 34,5 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-22 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 24 | 2006 | 5,3 | 0,13 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-22 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 24 | 2006 | 5,3 | 0,13 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-22 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 24 | 2006 | 3,9 | 0,09 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-22 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 24 | 2006 | 1,4 | 0,03 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-23 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 10 | 2006 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-23 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 10 | 2006 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-23 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 10 | 2006 | 3,9 | 0,04 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-23 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 10 | 2006 | 1,4 | 0,01 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-24 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 20,5 | 2010 | 5,3 | 0,11 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-24 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 20,5 | 2010 | 5,3 | 0,11 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-24 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 20,5 | 2010 | 5,3 | 0,11 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-24 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 20,5 | 2010 | 1,4 | 0,03 | 1,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-25 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 47 | 1992 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-25 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 47 | 1992 | 5,3 | 0,25 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-25 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 47 | 1992 | 3,9 | 0,18 | 3,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 4 | ЦТП № 4 | 4-4-25 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 47 | 1992 | 1,4 | 0,07 | 2,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 5 | котельная | 5-0 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 600 | 30 | 2016 | 300,0 | 9,00 | 18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,248 |
| котельная 5 | котельная | 5-0 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 600 | 30 | 2016 | 300,0 | 9,00 | 18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,248 |
| котельная 5 | котельная | 5-1 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 40,8 | 2016 | 210,0 | 8,57 | 20,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,282 |
| котельная 5 | котельная | 5-1 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 40,8 | 2016 | 210,0 | 8,57 | 20,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,282 |
| котельная 5 | котельная | 5-2 | наземный канал | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 300 | 92 | 1991 | 75,0 | 6,90 | 27,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,381 |
| котельная 5 | котельная | 5-2 | наземный канал | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 300 | 92 | 1991 | 75,0 | 6,90 | 27,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,381 |
| котельная 5 | котельная | 5-3 | наземный канал | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 91,6 | 1991 | 53,0 | 4,85 | 22,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,316 |
| котельная 5 | котельная | 5-3 | наземный канал | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 91,6 | 1991 | 53,0 | 4,85 | 22,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,316 |
| котельная 5 | котельная | 5-4 | наземный канал | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 99,5 | 1991 | 53,0 | 5,27 | 24,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 5 | котельная | 5-4 | наземный канал | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 99,5 | 1991 | 53,0 | 5,27 | 24,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 5 | котельная | 5-5 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 54,6 | 2010 | 18,0 | 0,98 | 8,19 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 5 | котельная | 5-5 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 54,6 | 2010 | 18,0 | 0,98 | 8,19 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 5 | котельная | 5-6 | наземный канал | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 125,3 | 1995 | 18,0 | 2,26 | 18,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,259 |
| котельная 5 | котельная | 5-6 | наземный канал | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 125,3 | 1995 | 18,0 | 2,26 | 18,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,259 |
| котельная 5 | котельная | 5-7 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 59,7 | 2007 | 75,0 | 4,48 | 17,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,247 |
| котельная 5 | котельная | 5-7 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 59,7 | 2007 | 75,0 | 4,48 | 17,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,247 |
| котельная 5 | котельная | 5-8 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 145,5 | 1999 | 34,0 | 4,95 | 29,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,402 |
| котельная 5 | котельная | 5-8 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 145,5 | 1999 | 34,0 | 4,95 | 29,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,402 |
| котельная 5 | котельная | 5-9 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 111,7 | 1999 | 34,0 | 3,80 | 22,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,308 |
| котельная 5 | котельная | 5-9 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 111,7 | 1999 | 34,0 | 3,80 | 22,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,308 |
| котельная 5 | котельная | 5-10 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 146,5 | 2016 | 210,0 | 30,77 | 73,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-10 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 146,5 | 2016 | 210,0 | 30,77 | 73,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-11 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 7 | 1992 | 34,0 | 0,24 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | котельная | 5-11 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 7 | 1992 | 34,0 | 0,24 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | котельная | 5-12 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 34 | 2016 | 210,0 | 7,14 | 17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 5 | котельная | 5-12 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 34 | 2016 | 210,0 | 7,14 | 17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 5 | котельная | 5-13 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 246,2 | 2003 | 53,0 | 13,05 | 61,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,850 |
| котельная 5 | котельная | 5-13 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 246,2 | 2003 | 53,0 | 13,05 | 61,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,850 |
| котельная 5 | котельная | 5-14 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 264,4 | 2004 | 75,0 | 19,83 | 79,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,095 |
| котельная 5 | котельная | 5-14 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 264,4 | 2004 | 75,0 | 19,83 | 79,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,095 |
| котельная 5 | котельная | 5-15 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 57 | 1999 | 34,0 | 1,94 | 11,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 5 | котельная | 5-15 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 57 | 1999 | 34,0 | 1,94 | 11,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 5 | котельная | 5-16 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 161,4 | 2004 | 75,0 | 12,11 | 48,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,668 |
| котельная 5 | котельная | 5-16 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 161,4 | 2004 | 75,0 | 12,11 | 48,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,668 |
| котельная 5 | котельная | 5-17 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 38,7 | 2004 | 135,0 | 5,22 | 15,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,214 |
| котельная 5 | котельная | 5-17 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 38,7 | 2004 | 135,0 | 5,22 | 15,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,214 |
| котельная 5 | котельная | 5-18 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 114,5 | 2013 | 135,0 | 15,46 | 45,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,632 |
| котельная 5 | котельная | 5-18 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 114,5 | 2013 | 135,0 | 15,46 | 45,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,632 |
| котельная 5 | котельная | 5-19 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 38,6 | 2004 | 135,0 | 5,21 | 15,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,213 |
| котельная 5 | котельная | 5-19 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 38,6 | 2004 | 135,0 | 5,21 | 15,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,213 |
| котельная 5 | котельная | 5-20 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 77,79 | 2007 | 135,0 | 10,50 | 31,116 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,429 |
| котельная 5 | котельная | 5-20 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 77,79 | 2007 | 135,0 | 10,50 | 31,116 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,429 |
| котельная 5 | котельная | 5-21 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 87,5 | 2007 | 75,0 | 6,56 | 26,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 5 | котельная | 5-21 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 87,5 | 2007 | 75,0 | 6,56 | 26,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 5 | котельная | 5-22 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 34 | 2010 | 8,0 | 0,27 | 3,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 5 | котельная | 5-22 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 34 | 2010 | 8,0 | 0,27 | 3,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 5 | котельная | 5-23 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 100 | 31,1 | 1994 | 8,0 | 0,25 | 3,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | котельная | 5-23 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 100 | 31,1 | 1994 | 8,0 | 0,25 | 3,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | котельная | 5-24 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 25,2 | 2008 | 5,3 | 0,13 | 2,016 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 5 | котельная | 5-24 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 25,2 | 2008 | 5,3 | 0,13 | 2,016 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 5 | котельная | 5-25 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 14,1 | 2008 | 3,9 | 0,05 | 0,9165 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | котельная | 5-25 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 14,1 | 2008 | 3,9 | 0,05 | 0,9165 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | котельная | 5-26 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 80 | 56,2 | 1999 | 5,3 | 0,30 | 4,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 5 | котельная | 5-26 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 80 | 56,2 | 1999 | 5,3 | 0,30 | 4,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 5 | котельная | 5-27 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 198,6 | 2008 | 3,9 | 0,77 | 12,909 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 5 | котельная | 5-27 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 198,6 | 2008 | 3,9 | 0,77 | 12,909 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 5 | котельная | 5-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 176,76 | 2007 | 75,0 | 13,26 | 53,028 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,732 |
| котельная 5 | котельная | 5-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 176,76 | 2007 | 75,0 | 13,26 | 53,028 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,732 |
| котельная 5 | котельная | 5-29 | канальная /бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 45,03 | 2013 | 75,0 | 3,38 | 13,509 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 5 | котельная | 5-29 | канальная /бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 45,03 | 2013 | 75,0 | 3,38 | 13,509 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 5 | котельная | 5-30 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 12 | 2002 | 34,0 | 0,41 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | котельная | 5-30 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 12 | 2002 | 34,0 | 0,41 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | котельная | 5-30а | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 48,2 | 2002 | 34,0 | 1,64 | 9,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 5 | котельная | 5-30а | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 48,2 | 2002 | 34,0 | 1,64 | 9,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 5 | котельная | 5-31 | канальная /бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 317 | 2013 | 53,0 | 16,80 | 79,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,094 |
| котельная 5 | котельная | 5-31 | канальная /бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 317 | 2013 | 53,0 | 16,80 | 79,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,094 |
| котельная 5 | котельная | 5-32 | канальная /бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 93,5 | 2013 | 53,0 | 4,96 | 23,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,323 |
| котельная 5 | котельная | 5-32 | канальная /бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 93,5 | 2013 | 53,0 | 4,96 | 23,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,323 |
| котельная 5 | котельная | 5-33 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 22 | 1991 | 75,0 | 1,65 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | котельная | 5-33 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 22 | 1991 | 75,0 | 1,65 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | котельная | 5-34 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 19 | 2007 | 75,0 | 1,43 | 5,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 5 | котельная | 5-34 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 19 | 2007 | 75,0 | 1,43 | 5,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 5 | котельная | 5-37 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 114,6 | 1998 | 18,0 | 2,06 | 17,19 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,237 |
| котельная 5 | котельная | 5-37 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 114,6 | 1998 | 18,0 | 2,06 | 17,19 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,237 |
| котельная 5 | котельная | 5-38 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 53,38 | 1998 | 18,0 | 0,96 | 8,007 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | котельная | 5-38 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 53,38 | 1998 | 18,0 | 0,96 | 8,007 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | котельная | 5-39 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 16,5 | 1998 | 18,0 | 0,30 | 2,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | котельная | 5-39 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 16,5 | 1998 | 18,0 | 0,30 | 2,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | котельная | 5-40 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 42 | 1998 | 18,0 | 0,76 | 6,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 5 | котельная | 5-40 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 42 | 1998 | 18,0 | 0,76 | 6,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 5 | котельная | 5-41 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 286 | 1999 | 53,0 | 15,16 | 71,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,987 |
| котельная 5 | котельная | 5-41 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 286 | 1999 | 53,0 | 15,16 | 71,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,987 |
| котельная 5 | котельная | 5-42 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 67 | 2006 | 18,0 | 1,21 | 10,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная 5 | котельная | 5-42 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 67 | 2006 | 18,0 | 1,21 | 10,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная 5 | котельная | 5-43 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2006 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | котельная | 5-43 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2006 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | котельная | 5-44 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 41,5 | 1999 | 12,0 | 0,50 | 5,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | котельная | 5-44 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 41,5 | 1999 | 12,0 | 0,50 | 5,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | котельная | 5-45 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 19,6 | 1999 | 5,3 | 0,10 | 1,568 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | котельная | 5-45 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 19,6 | 1999 | 5,3 | 0,10 | 1,568 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | котельная | 5-46 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 60,6 | 1999 | 5,3 | 0,32 | 4,848 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | котельная | 5-46 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 60,6 | 1999 | 5,3 | 0,32 | 4,848 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | котельная | 5-47 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 99 | 1999 | 5,3 | 0,52 | 7,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 5 | котельная | 5-47 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 99 | 1999 | 5,3 | 0,52 | 7,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 5 | котельная | 5-48 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 52 | 2004 | 18,0 | 0,94 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 5 | котельная | 5-48 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 52 | 2004 | 18,0 | 0,94 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 5 | котельная | 5-49 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 15,7 | 2004 | 8,0 | 0,13 | 1,57 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | котельная | 5-49 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 15,7 | 2004 | 8,0 | 0,13 | 1,57 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | котельная | 5-50 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 54,7 | 2004 | 12,0 | 0,66 | 6,8375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 5 | котельная | 5-50 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 54,7 | 2004 | 12,0 | 0,66 | 6,8375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 5 | котельная | 5-51 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 106 | 1999 | 1,4 | 0,15 | 5,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | котельная | 5-51 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 106 | 1999 | 1,4 | 0,15 | 5,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | котельная | 5-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 46,7 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,335 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | котельная | 5-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 46,7 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,335 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | котельная | 5-53 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 119 | 2014 | 135,0 | 16,07 | 47,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,657 |
| котельная 5 | котельная | 5-53 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 119 | 2014 | 135,0 | 16,07 | 47,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,657 |
| котельная 5 | котельная | 5-54 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 60,7 | 2009 | 1,4 | 0,08 | 3,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | котельная | 5-54 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 60,7 | 2009 | 1,4 | 0,08 | 3,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | котельная | 5-55 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 51,5 | 2010 | 1,4 | 0,07 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | котельная | 5-55 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 51,5 | 2010 | 1,4 | 0,07 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | котельная | 5-56 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 33,8 | 2010 | 1,4 | 0,05 | 1,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | котельная | 5-56 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 33,8 | 2010 | 1,4 | 0,05 | 1,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | котельная | 5-57 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 231 | 2007 | 75,0 | 17,33 | 69,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,957 |
| котельная 5 | котельная | 5-57 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 231 | 2007 | 75,0 | 17,33 | 69,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,957 |
| котельная 5 | котельная | 5-58 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 114,4 | 2007 | 101,0 | 11,55 | 40,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,553 |
| котельная 5 | котельная | 5-58 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 114,4 | 2007 | 101,0 | 11,55 | 40,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,553 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-59 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 228,6 | 2008 | 53,0 | 12,12 | 57,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,789 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-59 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 228,6 | 2008 | 53,0 | 12,12 | 57,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,789 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-60 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 38,6 | 2008 | 12,0 | 0,46 | 4,825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-60 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 38,6 | 2008 | 12,0 | 0,46 | 4,825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-61 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 14,8 | 2008 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-61 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 14,8 | 2008 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-62 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 48,3 | 2008 | 34,0 | 1,64 | 9,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-62 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 48,3 | 2008 | 34,0 | 1,64 | 9,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-63 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 76,3 | 2008 | 34,0 | 2,59 | 15,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,211 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-63 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 76,3 | 2008 | 34,0 | 2,59 | 15,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,211 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-64 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 36,7 | 2008 | 12,0 | 0,44 | 4,5875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-64 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 36,7 | 2008 | 12,0 | 0,44 | 4,5875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-65 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 182,8 | 2008 | 34,0 | 6,22 | 36,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,505 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-65 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 182,8 | 2008 | 34,0 | 6,22 | 36,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,505 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-66 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 62,8 | 2008 | 18,0 | 1,13 | 9,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-66 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 62,8 | 2008 | 18,0 | 1,13 | 9,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-67 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 48,2 | 2011 | 12,0 | 0,58 | 6,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-67 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 48,2 | 2011 | 12,0 | 0,58 | 6,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-68 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 99,7 | 2008 | 5,3 | 0,53 | 7,976 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 5 | котельная 5/БМК - парк | 5-68 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 99,7 | 2008 | 5,3 | 0,53 | 7,976 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 5 | котельная | 5-69 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 47,8 | 2006 | 8,0 | 0,38 | 4,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 5 | котельная | 5-69 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 47,8 | 2006 | 8,0 | 0,38 | 4,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 5 | котельная | 5-70 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 67 | 2006 | 8,0 | 0,54 | 6,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 5 | котельная | 5-70 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 67 | 2006 | 8,0 | 0,54 | 6,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная 5 | котельная | 5-71 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 34 | 2006 | 5,3 | 0,18 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 5 | котельная | 5-71 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 34 | 2006 | 5,3 | 0,18 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 5 | котельная | 5-72 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 66,7 | 2006 | 5,3 | 0,35 | 5,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | котельная | 5-72 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 66,7 | 2006 | 5,3 | 0,35 | 5,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | котельная | 5-73 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 70,08 | 2004 | 53,0 | 3,71 | 17,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,242 |
| котельная 5 | котельная | 5-73 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 70,08 | 2004 | 53,0 | 3,71 | 17,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,242 |
| котельная 5 | котельная | 5-74 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 45,4 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 2,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | котельная | 5-74 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 45,4 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 2,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | котельная | 5-75 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 8 | 2014 | 18,0 | 0,14 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | котельная | 5-75 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 8 | 2014 | 18,0 | 0,14 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | котельная | 5-76 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 135,3 | 2007 | 101,0 | 13,67 | 47,355 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,654 |
| котельная 5 | котельная | 5-76 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 135,3 | 2007 | 101,0 | 13,67 | 47,355 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,654 |
| котельная 5 | котельная | 5-77 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 8,85 | 2014 | 135,0 | 1,19 | 3,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 5 | котельная | 5-77 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 8,85 | 2014 | 135,0 | 1,19 | 3,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 5 | котельная | 5-78 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 9 | 2014 | 135,0 | 1,22 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 5 | котельная | 5-78 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 9 | 2014 | 135,0 | 1,22 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 5 | котельная | 5-79 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 22,8 | 2014 | 34,0 | 0,78 | 4,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | котельная | 5-79 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 22,8 | 2014 | 34,0 | 0,78 | 4,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | котельная | 5-80 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 62,6 | 2014 | 135,0 | 8,45 | 25,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,346 |
| котельная 5 | котельная | 5-80 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 62,6 | 2014 | 135,0 | 8,45 | 25,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,346 |
| котельная 5 | котельная | 5-81 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 122,7 | 2014 | 8,0 | 0,98 | 12,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,169 |
| котельная 5 | котельная | 5-81 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 122,7 | 2014 | 8,0 | 0,98 | 12,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,169 |
| котельная 5 | котельная | 5-82 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 35,1 | 2014 | 3,9 | 0,14 | 2,2815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | котельная | 5-82 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 35,1 | 2014 | 3,9 | 0,14 | 2,2815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | котельная | 5-83 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 12,0 | 2014 | 3,9 | 0,05 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-83 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 12,0 | 2014 | 3,9 | 0,05 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-84 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 10,8 | 2014 | 3,9 | 0,04 | 0,702 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | котельная | 5-84 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 10,8 | 2014 | 3,9 | 0,04 | 0,702 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | котельная | 5-85 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 65 | 101,3 | 2014 | 3,9 | 0,39 | 6,58255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | котельная | 5-85 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 65 | 101,3 | 2014 | 3,9 | 0,39 | 6,58255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | котельная | 5-86 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 22,5 | 2014 | 3,9 | 0,09 | 1,4599 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 5 | котельная | 5-86 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 22,5 | 2014 | 3,9 | 0,09 | 1,4599 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 5 | котельная | 5-87 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 81,6 | 2014 | 3,9 | 0,32 | 5,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | котельная | 5-87 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 81,6 | 2014 | 3,9 | 0,32 | 5,304 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | котельная | 5-88 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 12,0 | 2014 | 3,9 | 0,05 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-88 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 12,0 | 2014 | 3,9 | 0,05 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | котельная | 5-89 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 9,82 | 2019 | 8,0 | 0,08 | 0,982 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 5 | котельная | 5-89 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 9,82 | 2019 | 8,0 | 0,08 | 0,982 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 5 | котельная | 5-90 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 71,33 | 2019 | 8,0 | 0,57 | 7,133 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 5 | котельная | 5-90 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 71,33 | 2019 | 8,0 | 0,57 | 7,133 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 5 | котельная | 5-91 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 57,5 | 2018 | 3,9 | 0,22 | 3,7375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | котельная | 5-91 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 57,5 | 2018 | 3,9 | 0,22 | 3,7375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | котельная | 5-92 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 165,4 | 2018 | 135,0 | 22,33 | 66,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,913 |
| котельная 5 | котельная | 5-92 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 165,4 | 2018 | 135,0 | 22,33 | 66,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,913 |
| котельная 5 | котельная | 5-93 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 8,8 | 2010 | 1,4 | 0,01 | 0,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | котельная | 5-93 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 8,8 | 2010 | 1,4 | 0,01 | 0,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | котельная | 5-94 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 13,3 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 5 | котельная | 5-94 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 13,3 | 2010 | 1,4 | 0,02 | 0,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 5 | котельная | 5-95 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 10,5 | 2022 | 3,9 | 0,04 | 0,6825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 5 | котельная | 5-95 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 10,5 | 2022 | 3,9 | 0,04 | 0,6825 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 5 | котельная | 5-96 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 37,8 | 2022 | 3,9 | 0,15 | 2,457 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | котельная | 5-96 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 37,8 | 2022 | 3,9 | 0,15 | 2,457 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-1 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 64,9 | 1978 | 5,3 | 0,34 | 5,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-1 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 64,9 | 1978 | 5,3 | 0,34 | 5,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-1 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 64,9 | 1978 | 5,3 | 0,34 | 5,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-1 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 64,9 | 1978 | 1,4 | 0,09 | 3,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 1999 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 1999 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 45 | 1999 | 12,0 | 0,54 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 45 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 10 | 1999 | 12,0 | 0,12 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 10 | 1999 | 12,0 | 0,12 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 10 | 1999 | 12,0 | 0,12 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 10 | 1999 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 123,6 | 1976 | 18,0 | 2,22 | 18,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 123,6 | 1976 | 18,0 | 2,22 | 18,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 123,6 | 1976 | 12,0 | 1,48 | 15,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,213 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 123,6 | 1976 | 8,0 | 0,99 | 12,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,171 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 39,2 | 1976 | 18,0 | 0,71 | 5,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 39,2 | 1976 | 18,0 | 0,71 | 5,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 39,2 | 1976 | 12,0 | 0,47 | 4,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 39,2 | 1976 | 8,0 | 0,31 | 3,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-6 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 101,6 | 1976 | 12,0 | 1,22 | 12,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-6 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 101,6 | 1976 | 12,0 | 1,22 | 12,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 101,6 | 1976 | 12,0 | 1,22 | 12,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 101,6 | 1976 | 8,0 | 0,81 | 10,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,6 | 1976 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,6 | 1976 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 16,6 | 1976 | 8,0 | 0,13 | 1,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 16,6 | 1976 | 3,9 | 0,06 | 1,079 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-8 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 40,3 | 1976 | 12,0 | 0,48 | 5,0375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-8 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 40,3 | 1976 | 12,0 | 0,48 | 5,0375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-8 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 40,3 | 1976 | 8,0 | 0,32 | 4,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-8 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 40,3 | 1976 | 3,9 | 0,16 | 2,6195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 65,9 | 2021 |  |  | 3,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 65,9 | 2021 |  |  | 3,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 37,5 | 1976 | 8,0 | 0,30 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 37,5 | 1976 | 8,0 | 0,30 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 37,5 | 1976 | 3,9 | 0,15 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 37,5 | 1976 | 3,9 | 0,15 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 120,3 | 1980 | 8,0 | 0,96 | 12,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 120,3 | 1980 | 8,0 | 0,96 | 12,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 120,3 | 1980 | 3,9 | 0,47 | 7,8195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 120,3 | 1980 | 3,9 | 0,47 | 7,8195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 25,4 | 2013 | 5,3 | 0,13 | 2,032 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 25,4 | 2013 | 5,3 | 0,13 | 2,032 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-12 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 25,4 | 2013 | 5,3 | 0,13 | 1,86944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 25,4 | 2013 | 3,9 | 0,10 | 1,55448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-13 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 12 | 2013 | 5,3 | 0,06 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-13 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 12 | 2013 | 5,3 | 0,06 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-13 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 12 | 2013 | 5,3 | 0,06 | 0,8832 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 5 | ЦТП № 1 | 5-1-13 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 12 | 2013 | 3,9 | 0,05 | 0,7344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-1 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 38 | 1983 | 18,0 | 0,68 | 5,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-1 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 38 | 1983 | 18,0 | 0,68 | 5,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,079 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-1 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 38 | 1983 | 8,0 | 0,30 | 3,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-1 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 38 | 1983 | 5,3 | 0,20 | 3,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,6 | 1983 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,6 | 1983 | 12,0 | 0,20 | 2,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 16,6 | 1983 | 18,0 | 0,30 | 2,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 16,6 | 1983 | 8,0 | 0,13 | 1,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-3 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 53 | 1988 | 12,0 | 0,64 | 6,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-3 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 53 | 1988 | 12,0 | 0,64 | 6,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-3 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 53 | 1988 | 18,0 | 0,95 | 7,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-3 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 53 | 1988 | 8,0 | 0,42 | 5,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 33,3 | 1988 | 12,0 | 0,40 | 4,1625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 33,3 | 1988 | 12,0 | 0,40 | 4,1625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 33,3 | 1988 | 18,0 | 0,60 | 4,995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 33,3 | 1988 | 8,0 | 0,27 | 3,33 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-5 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 95,4 | 1988 | 18,0 | 1,72 | 14,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,198 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-5 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 95,4 | 1988 | 18,0 | 1,72 | 14,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,198 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-5 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 95,4 | 1988 | 18,0 | 1,72 | 14,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,198 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-5 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 95,4 | 1988 | 8,0 | 0,76 | 9,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 47,2 | 1983 | 18,0 | 0,85 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 47,2 | 1983 | 18,0 | 0,85 | 7,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,098 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 47,2 | 1983 | 8,0 | 0,38 | 4,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 47,2 | 1983 | 5,3 | 0,25 | 3,776 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 136,3 | 1976 | 18,0 | 2,45 | 20,445 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,282 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 136,3 | 1976 | 18,0 | 2,45 | 20,445 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,282 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 136,3 | 1976 | 8,0 | 1,09 | 13,63 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 136,3 | 1976 | 5,3 | 0,72 | 10,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,151 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 19,8 | 1983 | 5,3 | 0,10 | 1,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 19,8 | 1983 | 5,3 | 0,10 | 1,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 19,8 | 1983 | 3,9 | 0,08 | 1,287 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 19,8 | 1983 | 1,4 | 0,03 | 0,99 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 8,4 | 1983 | 1,4 | 0,01 | 0,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 8,4 | 1983 | 1,4 | 0,01 | 0,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 8,4 | 1983 | 1,4 | 0,01 | 0,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 8,4 | 1983 | 1,4 | 0,01 | 0,42 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-10 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 39,45 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 1,9725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-10 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 39,45 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 1,9725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-10 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 39,45 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 1,9725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 2 | 5-2-10 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 39,45 | 2012 | 1,4 | 0,06 | 1,9725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 55,2 | 2012 | 12,0 | 0,66 | 6,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 55,2 | 2012 | 12,0 | 0,66 | 6,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-1 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 114,6 | 53,8 | 2012 | 12,0 | 0,65 | 6,16548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 53,8 | 2012 | 5,3 | 0,29 | 3,95968 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 29,4 | 2012 | 5,3 | 0,16 | 2,352 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 29,4 | 2012 | 5,3 | 0,16 | 2,352 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-2 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 29,4 | 2012 | 3,9 | 0,11 | 1,79928 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-2 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 40,8 | 29,4 | 2012 | 1,3 | 0,04 | 1,19952 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 32,9 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 32,9 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 32,9 | 2006 | 3,9 | 0,13 | 2,1385 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 32,9 | 2006 | 1,4 | 0,05 | 1,645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-4 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 99,1 | 2012 | 12,0 | 1,19 | 12,3875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,171 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-4 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 99,1 | 2012 | 12,0 | 1,19 | 12,3875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,171 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-4 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 114,6 | 99,1 | 2012 | 12,0 | 1,19 | 11,35686 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-4 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 99,1 | 2012 | 6,6 | 0,65 | 8,919 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-6 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 35,6 | 1984 | 18,0 | 0,64 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-6 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 35,6 | 1984 | 18,0 | 0,64 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-6 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 35,6 | 1984 | 18,0 | 0,64 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-6 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 35,6 | 1984 | 8,0 | 0,28 | 3,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 116 | 1984 | 18,0 | 2,09 | 17,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,240 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 116 | 1984 | 18,0 | 2,09 | 17,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,240 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 107 | 1984 | 12,0 | 1,28 | 13,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 107 | 1984 | 8,0 | 0,86 | 10,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 30,1 | 2003 | 18,0 | 0,54 | 4,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 30,1 | 2003 | 18,0 | 0,54 | 4,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 30,1 | 2003 | 8,0 | 0,24 | 3,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 3 | 5-3-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 30,1 | 2003 | 5,3 | 0,16 | 2,408 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 38,7 | 2007 | 8,0 | 0,31 | 3,87 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 38,7 | 2007 | 8,0 | 0,31 | 3,87 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 38,7 | 2007 | 8,0 | 0,31 | 3,87 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 38,7 | 2007 | 5,3 | 0,21 | 3,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-2 | бесканальная/канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 40 | 47,6 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-2 | бесканальная/канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 40 | 47,6 | 2005 | 1,3 | 0,06 | 1,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-2 | бесканальная/канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 25 | 47,6 | 2005 | 0,6 | 0,03 | 1,19 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-2 | бесканальная/канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 20 | 47,6 | 2005 | 0,6 | 0,03 | 0,952 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-3 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 41,9 | 1983 | 18,0 | 0,75 | 6,285 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-3 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 41,9 | 1983 | 18,0 | 0,75 | 6,285 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 85 | 2000 | 34,0 | 2,89 | 17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 85 | 2000 | 34,0 | 2,89 | 17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 200 | 85 | 2000 | 34,0 | 2,89 | 17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,235 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 85 | 2000 | 12,0 | 1,02 | 10,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 39,6 | 2009 | 12,0 | 0,48 | 4,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 39,6 | 2009 | 12,0 | 0,48 | 4,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 39,6 | 2009 | 5,3 | 0,21 | 3,168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 39,6 | 2009 | 3,9 | 0,15 | 2,574 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 24,7 | 2000 | 18,0 | 0,44 | 3,705 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 24,7 | 2000 | 18,0 | 0,44 | 3,705 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 24,7 | 2000 | 12,0 | 0,30 | 3,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 24,7 | 2000 | 5,3 | 0,13 | 1,976 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 11 | 2000 | 18,0 | 0,20 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 11 | 2000 | 18,0 | 0,20 | 1,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 11 | 2000 | 8,0 | 0,09 | 1,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 11 | 2000 | 3,9 | 0,04 | 0,715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 18,5 | 1998 | 8,0 | 0,15 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 18,5 | 1998 | 3,9 | 0,07 | 1,2025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 46 | 2002 | 1,4 | 0,06 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 46 | 2002 | 1,4 | 0,06 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-10 | бесканальная/канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 35,4 | 2014 | 3,9 | 0,14 | 2,301 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-10 | бесканальная/канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 35,4 | 2014 | 3,9 | 0,14 | 2,301 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-10 | бесканальная/канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 35,4 | 2014 | 6,6 | 0,23 | 3,186 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-10 | бесканальная/канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 35,4 | 2014 | 5,3 | 0,19 | 2,60544 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-11 | бесканальная/канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 75,5 | 2014 | 3,9 | 0,29 | 4,9075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-11 | бесканальная/канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 75,5 | 2014 | 3,9 | 0,29 | 4,9075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-11 | бесканальная/канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 75,5 | 2014 | 6,6 | 0,50 | 6,795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-11 | бесканальная/канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 75,5 | 2014 | 5,3 | 0,40 | 5,5568 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,077 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 52,5 | 2006 | 18,0 | 0,95 | 7,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 52,5 | 2006 | 18,0 | 0,95 | 7,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 52,5 | 2006 | 8,0 | 0,42 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 52,5 | 2006 | 8,0 | 0,42 | 5,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 37,25 | 2006 | 5,3 | 0,20 | 2,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 37,25 | 2006 | 5,3 | 0,20 | 2,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 37,25 | 2006 | 5,3 | 0,20 | 2,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 37,25 | 2006 | 3,9 | 0,15 | 2,42125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 29,7 | 2006 | 5,3 | 0,16 | 2,376 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 29,7 | 2006 | 5,3 | 0,16 | 2,376 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 29,7 | 2006 | 5,3 | 0,16 | 2,376 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 29,7 | 2006 | 3,9 | 0,12 | 1,9305 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 53,6 | 2006 | 18,0 | 0,96 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 53,6 | 2006 | 18,0 | 0,96 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 53,6 | 2006 | 18,0 | 0,96 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 53,6 | 2006 | 8,0 | 0,43 | 5,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 2002 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 2002 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-16 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 2002 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-16 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 6,6 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,33 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 24,2 | 1999 | 12,0 | 0,29 | 3,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 24,2 | 1999 | 12,0 | 0,29 | 3,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 24,2 | 1999 | 5,3 | 0,13 | 1,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 24,2 | 1999 | 3,9 | 0,09 | 1,573 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-18 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 164,5 | 2006 | 3,9 | 0,64 | 10,6925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-18 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 164,5 | 2006 | 3,9 | 0,64 | 10,6925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-19 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 80,5 | 2013 | 18,0 | 1,45 | 12,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-19 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 80,5 | 2013 | 18,0 | 1,45 | 12,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-19 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 184,2 | 80,5 | 2013 | 18,0 | 1,45 | 14,8281 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,205 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-19 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 130,8 | 80,5 | 2013 | 12,0 | 0,97 | 10,5294 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-20 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 32,3 | 1999 | 18,0 | 0,58 | 4,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-20 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 32,3 | 1999 | 18,0 | 0,58 | 4,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-20 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 184,2 | 32,3 | 1999 | 18,0 | 0,58 | 5,94966 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-20 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 130,8 | 32,3 | 1999 | 12,0 | 0,39 | 4,22484 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-21 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 80,5 | 1999 | 18,0 | 1,45 | 12,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-21 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 80,5 | 1999 | 18,0 | 1,45 | 12,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-21 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 80,5 | 1999 | 8,0 | 0,64 | 8,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-21 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 80,5 | 1999 | 5,3 | 0,43 | 6,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-22 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | металлопласт. | 32 | 58,6 | 2004 | 1,3 | 0,08 | 1,8752 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-22 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | металлопласт. | 25 | 58,6 | 2004 | 0,6 | 0,04 | 1,465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-23 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 121,32 | 1998 | 18,0 | 2,18 | 18,198 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-23 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 121,32 | 1998 | 18,0 | 2,18 | 18,198 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-23 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 121,32 | 1998 | 18,0 | 2,18 | 18,198 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 5 | ЦТП № 5 | 5-5-23 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 121,32 | 1998 | 5,3 | 0,64 | 9,7056 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 37,7 | 1998 | 3,9 | 0,15 | 2,4505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 37,7 | 1998 | 3,9 | 0,15 | 2,4505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 37,7 | 1998 | 3,9 | 0,15 | 2,4505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 37,7 | 1998 | 1,4 | 0,05 | 1,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 39,5 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 39,5 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 39,5 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,5675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 39,5 | 1997 | 1,4 | 0,06 | 1,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 35,1 | 2009 | 12,0 | 0,42 | 4,3875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 35,1 | 2009 | 18,0 | 0,63 | 5,265 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 35,1 | 2009 | 12,0 | 0,42 | 4,3875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 35,1 | 2009 | 8,0 | 0,28 | 3,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 17,6 | 2010 | 5,3 | 0,09 | 1,408 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 17,6 | 2010 | 3,9 | 0,07 | 1,144 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-5 | бесканальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 115,18 | 2013 | 5,3 | 0,61 | 8,477248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,117 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 115,18 | 2013 | 3,9 | 0,45 | 7,049016 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,097 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-6 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 7,27 | 2013 | 5,3 | 0,04 | 0,535072 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 5 | ЦТП № 6 | 5-6-6 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 7,27 | 2013 | 3,9 | 0,03 | 0,444924 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,4 | 2006 | 18,0 | 0,57 | 4,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,4 | 2006 | 18,0 | 0,57 | 4,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 31,4 | 2006 | 18,0 | 0,57 | 4,71 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 31,4 | 2006 | 8,0 | 0,25 | 3,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 14,8 | 2006 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 14,8 | 2006 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 14,8 | 2006 | 12,0 | 0,18 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 14,8 | 2006 | 5,3 | 0,08 | 1,184 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 7,5 | 2005 | 12,0 | 0,09 | 0,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 7,5 | 2005 | 12,0 | 0,09 | 0,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 7,5 | 2005 | 18,0 | 0,14 | 1,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 7,5 | 2005 | 8,0 | 0,06 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-4 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 181,6 | 2005 | 12,0 | 2,18 | 22,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,313 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-4 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 181,6 | 2005 | 12,0 | 2,18 | 22,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,313 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-4 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 181,6 | 2005 | 18,0 | 3,27 | 27,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,376 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-4 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 181,6 | 2005 | 8,0 | 1,45 | 18,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,251 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 24,4 | 2005 | 12,0 | 0,29 | 3,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 24,4 | 2005 | 12,0 | 0,29 | 3,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 24,4 | 2005 | 18,0 | 0,44 | 3,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 24,4 | 2005 | 8,0 | 0,20 | 2,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 2,7 | 2005 | 8,0 | 0,02 | 0,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 2,7 | 2005 | 8,0 | 0,02 | 0,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 2,7 | 2005 | 8,0 | 0,02 | 0,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 2,7 | 2005 | 3,9 | 0,01 | 0,1755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 25,8 | 2005 | 8,0 | 0,21 | 2,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 25,8 | 2005 | 8,0 | 0,21 | 2,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 25,8 | 2005 | 8,0 | 0,21 | 2,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 25,8 | 2005 | 5,3 | 0,14 | 2,064 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,7 | 2006 | 8,0 | 0,11 | 1,37 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,7 | 2006 | 8,0 | 0,11 | 1,37 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 13,7 | 2006 | 8,0 | 0,11 | 1,37 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 13,7 | 2006 | 5,3 | 0,07 | 1,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-9 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 202,6 | 1996 | 8,0 | 1,62 | 20,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,280 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-9 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 202,6 | 1996 | 8,0 | 1,62 | 20,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,280 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-9 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 202,6 | 1996 | 8,0 | 1,62 | 20,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,280 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-9 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 202,6 | 1996 | 3,9 | 0,79 | 13,169 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,182 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 60,7 | 2001 | 18,0 | 1,09 | 9,105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 60,7 | 2001 | 18,0 | 1,09 | 9,105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,126 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 60,7 | 2001 | 8,0 | 0,49 | 6,07 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 60,7 | 2001 | 5,3 | 0,32 | 4,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 76,9 | 2001 | 18,0 | 1,38 | 11,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,159 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 76,9 | 2001 | 18,0 | 1,38 | 11,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,159 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 76,9 | 2001 | 8,0 | 0,62 | 7,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 76,9 | 2001 | 5,3 | 0,41 | 6,152 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17,7 | 2001 | 8,0 | 0,14 | 1,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17,7 | 2001 | 8,0 | 0,14 | 1,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 17,7 | 2001 | 3,9 | 0,07 | 1,1505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 17,7 | 2001 | 1,4 | 0,02 | 0,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 23,5 | 2001 | 8,0 | 0,19 | 2,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 23,5 | 2001 | 8,0 | 0,19 | 2,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 23,5 | 2001 | 3,9 | 0,09 | 1,5275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 23,5 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,8 | 2011 | 5,3 | 0,12 | 1,824 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 7 | 5-7-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,8 | 2011 | 5,3 | 0,12 | 1,824 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 43,5 | 1999 | 34,0 | 1,48 | 8,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 43,5 | 1999 | 34,0 | 1,48 | 8,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,120 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 43,5 | 1999 | 12,0 | 0,52 | 5,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 43,5 | 1999 | 8,0 | 0,35 | 4,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17,6 | 2011 | 8,0 | 0,14 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17,6 | 2011 | 8,0 | 0,14 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 17,6 | 2011 | 8,0 | 0,14 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 17,6 | 2011 | 5,3 | 0,09 | 1,408 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 18,8 | 1999 | 34,0 | 0,64 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 18,8 | 1999 | 34,0 | 0,64 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 18,8 | 1999 | 12,0 | 0,23 | 2,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18,8 | 1999 | 8,0 | 0,15 | 1,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 80,1 | 1999 | 18,0 | 1,44 | 12,015 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 80,1 | 1999 | 18,0 | 1,44 | 12,015 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 80,1 | 1999 | 8,0 | 0,64 | 8,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,111 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 80,1 | 1999 | 5,3 | 0,42 | 6,408 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 40 | 11,5 | 2008 | 1,3 | 0,01 | 0,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 40 | 11,5 | 2008 | 1,3 | 0,01 | 0,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 8,9 | 2008 | 12,0 | 0,11 | 1,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 8,9 | 2008 | 12,0 | 0,11 | 1,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 8,9 | 2008 | 8,0 | 0,07 | 0,89 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 8,9 | 2008 | 5,3 | 0,05 | 0,712 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 17,4 | 2012 | 18,0 | 0,31 | 2,61 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 17,4 | 2012 | 18,0 | 0,31 | 2,61 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 102,2 | 12,8 | 2012 | 12,0 | 0,15 | 1,30816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 12,8 | 2012 | 5,3 | 0,07 | 0,94208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 34,2 | 2012 | 18,0 | 0,62 | 5,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 34,2 | 2012 | 18,0 | 0,62 | 5,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-8 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 102,2 | 34,3 | 2012 | 12,0 | 0,41 | 3,50546 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 5 | ЦТП № 8 | 5-8-8 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 34,3 | 2012 | 5,3 | 0,18 | 2,52448 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 66,2 | 2002 | 18,0 | 1,19 | 9,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,137 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 66,2 | 2002 | 18,0 | 1,19 | 9,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,137 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 66,2 | 2002 | 12,0 | 0,79 | 8,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 66,2 | 2002 | 5,3 | 0,35 | 5,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 21,55 | 2002 | 18,0 | 0,39 | 3,2325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 21,55 | 2002 | 18,0 | 0,39 | 3,2325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 21,05 | 2002 | 12,0 | 0,25 | 2,63125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 21,05 | 2002 | 5,3 | 0,11 | 1,684 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 24,84 | 2014 | 18,0 | 0,45 | 3,726 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 24,84 | 2014 | 18,0 | 0,45 | 3,726 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 24,84 | 2014 | 12,0 | 0,30 | 3,105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 24,84 | 2014 | 8,0 | 0,20 | 2,484 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 9,5 | 1999 | 18,0 | 0,17 | 1,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 9,5 | 1999 | 18,0 | 0,17 | 1,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 9,5 | 1999 | 12,0 | 0,11 | 1,1875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 9,5 | 1999 | 8,0 | 0,08 | 0,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-5 | бесканальная/канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 30,6 | 2005 | 8,0 | 0,24 | 3,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-5 | бесканальная/канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 30,6 | 2005 | 8,0 | 0,24 | 3,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 16,6 | 2005 | 5,3 | 0,09 | 1,328 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 16,6 | 2005 | 5,3 | 0,09 | 1,328 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 3,0 | 2003 | 3,9 | 0,01 | 0,195 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 3,0 | 2003 | 1,4 | 0,00 | 0,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 86 | 2003 | 5,3 | 0,46 | 6,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 86 | 2003 | 5,3 | 0,46 | 6,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 86 | 2003 | 3,9 | 0,34 | 5,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,077 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 86 | 2003 | 1,4 | 0,12 | 4,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-9 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2001 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-9 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2001 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 45,5 | 2001 | 5,3 | 0,24 | 3,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 45,5 | 2001 | 5,3 | 0,24 | 3,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 26 | 2001 | 8,0 | 0,21 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 26 | 2001 | 8,0 | 0,21 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 26 | 2001 | 5,3 | 0,14 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 26 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 8 | 2001 | 8,0 | 0,06 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 8 | 2001 | 8,0 | 0,06 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 8 | 2001 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 8 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 66 | 2003 | 8,0 | 0,53 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 66 | 2003 | 8,0 | 0,53 | 6,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,091 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 66 | 2003 | 5,3 | 0,35 | 5,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 66 | 2003 | 3,9 | 0,26 | 4,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,8 | 2003 | 8,0 | 0,29 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 36,8 | 2003 | 8,0 | 0,29 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 36,8 | 2003 | 5,3 | 0,20 | 2,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 36,8 | 2003 | 3,9 | 0,14 | 2,392 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 32 | 2003 | 8,0 | 0,26 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 32 | 2003 | 8,0 | 0,26 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 32 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 32 | 2003 | 3,9 | 0,12 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 37,45 | 2003 | 34,0 | 1,27 | 7,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 37,45 | 2003 | 34,0 | 1,27 | 7,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 39 | 2003 | 18,0 | 0,70 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,081 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 39 | 2003 | 8,0 | 0,31 | 3,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-16 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 11,25 | 2003 | 34,0 | 0,38 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-16 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 11,25 | 2003 | 34,0 | 0,38 | 2,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-16 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2003 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-16 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 12 | 2003 | 8,0 | 0,10 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 37,4 | 2003 | 34,0 | 1,27 | 7,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 37,4 | 2003 | 34,0 | 1,27 | 7,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 37,2 | 2003 | 18,0 | 0,67 | 5,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,077 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 37,2 | 2003 | 8,0 | 0,30 | 3,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-18 | бесканальная/канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 51,2 | 2003 | 12,0 | 0,61 | 6,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-18 | бесканальная/канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 51,2 | 2003 | 12,0 | 0,61 | 6,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-18 | бесканальная/канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 51,1 | 2003 | 8,0 | 0,41 | 5,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-18 | бесканальная/канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 51,1 | 2003 | 3,9 | 0,20 | 3,3215 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-19 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 78 | 2003 | 12,0 | 0,94 | 9,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,135 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-19 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 78 | 2003 | 12,0 | 0,94 | 9,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,135 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-19 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 78 | 2003 | 5,3 | 0,41 | 6,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-19 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 78 | 2003 | 1,4 | 0,11 | 3,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-20 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 105,1 | 2005 | 8,0 | 0,84 | 10,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 5 | ЦТП № 9 | 5-9-20 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 105,1 | 2005 | 8,0 | 0,84 | 10,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 52 | 1999 | 12,0 | 0,62 | 6,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 52 | 1999 | 12,0 | 0,62 | 6,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,090 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 52 | 1999 | 8,0 | 0,42 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,072 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 52 | 1999 | 3,9 | 0,20 | 3,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 36,8 | 1991 | 34,0 | 1,25 | 7,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 36,8 | 1991 | 34,0 | 1,25 | 7,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,102 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 36,8 | 1991 | 18,0 | 0,66 | 5,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,076 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 36,8 | 1991 | 8,0 | 0,29 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-3 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 105 | 1991 | 34,0 | 3,57 | 21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,290 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-3 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 105 | 1991 | 34,0 | 3,57 | 21 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,290 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-3 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 105 | 1991 | 18,0 | 1,89 | 15,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,217 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-3 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 105 | 1991 | 8,0 | 0,84 | 10,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 30,5 | 1991 | 34,0 | 1,04 | 6,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 30,5 | 1991 | 34,0 | 1,04 | 6,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 30,5 | 1991 | 18,0 | 0,55 | 4,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 5 | ЦТП № 10 | 5-10-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 30,5 | 1991 | 8,0 | 0,24 | 3,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 59,8 | 1991 | 18,0 | 1,08 | 8,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,124 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 59,8 | 1991 | 18,0 | 1,08 | 8,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,124 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 59,8 | 1991 | 18,0 | 1,08 | 8,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,124 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 59,8 | 1991 | 8,0 | 0,48 | 5,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 12 | 1991 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 12 | 1991 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 12 | 1991 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 12 | 1991 | 8,0 | 0,10 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 31,8 | 1991 | 18,0 | 0,57 | 4,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 31,8 | 1991 | 18,0 | 0,57 | 4,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 35 | 1991 | 12,0 | 0,42 | 4,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 35 | 1991 | 8,0 | 0,28 | 3,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 10,7 | 1991 | 1,4 | 0,01 | 0,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 10,7 | 1991 | 1,4 | 0,01 | 0,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 10,7 | 1991 | 1,4 | 0,01 | 0,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 10,7 | 1991 | 1,4 | 0,01 | 0,535 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 24,9 | 1991 | 1,4 | 0,03 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 24,9 | 1991 | 1,4 | 0,03 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 24,9 | 1991 | 1,4 | 0,03 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 24,9 | 1991 | 1,4 | 0,03 | 1,245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 94,5 | 1991 | 1,4 | 0,13 | 4,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 94,5 | 1991 | 1,4 | 0,13 | 4,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 94,5 | 1991 | 1,4 | 0,13 | 4,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 94,5 | 1991 | 1,4 | 0,13 | 4,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 43,2 | 2003 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 43,2 | 2003 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-7 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 43,2 | 2003 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-7 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 43,2 | 2003 | 5,3 | 0,23 | 3,456 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-8 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 139,2 | 1995 | 8,0 | 1,11 | 13,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-8 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 139,2 | 1995 | 8,0 | 1,11 | 13,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-8 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 139,2 | 1995 | 8,0 | 1,11 | 13,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 5 | ЦТП № 11 | 5-11-8 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 139,2 | 1995 | 3,9 | 0,54 | 9,048 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-1 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 19,6 | 1997 | 3,9 | 0,08 | 1,274 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,529 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-1 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 19,6 | 1997 | 3,9 | 0,08 | 1,274 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,529 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 28,6 | 1997 | 3,9 | 0,11 | 1,859 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,771 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 28,6 | 1997 | 3,9 | 0,11 | 1,859 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,771 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 17 | 1997 | 12,0 | 0,20 | 2,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,882 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 17 | 1997 | 12,0 | 0,20 | 2,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,882 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 18 | 1997 | 1,4 | 0,03 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,373 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 18 | 1997 | 1,4 | 0,03 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,373 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 58,6 | 2002 | 3,9 | 0,23 | 3,809 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,580 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 58,6 | 2002 | 3,9 | 0,23 | 3,809 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,580 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 58,6 | 2002 | 1,4 | 0,08 | 2,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,216 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 58,6 | 2002 | 1,3 | 0,08 | 2,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,973 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 2002 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 6,6 | 2002 | 3,9 | 0,03 | 0,429 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 6,6 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,33 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,137 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 6,6 | 2002 | 1,3 | 0,01 | 0,264 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,110 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 17,7 | 2002 | 18,0 | 0,32 | 2,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,102 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 17,7 | 2002 | 18,0 | 0,32 | 2,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,102 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 15 | 1997 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,498 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 15 | 1997 | 3,9 | 0,06 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,405 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 21,3 | 2000 | 8,0 | 0,17 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,884 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 21,3 | 2000 | 8,0 | 0,17 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,884 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 21,3 | 2000 | 1,4 | 0,03 | 1,065 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,442 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 21,3 | 2000 | 1,4 | 0,03 | 1,065 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,442 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-9 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17 | 2000 | 8,0 | 0,14 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,705 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-9 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 17 | 2000 | 8,0 | 0,14 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,705 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-9 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 17 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,353 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-9 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 17 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,353 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-10 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 94,5 | 2000 | 18,0 | 1,70 | 14,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,882 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-10 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 94,5 | 2000 | 18,0 | 1,70 | 14,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,882 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-10 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 94,5 | 2000 | 5,3 | 0,50 | 7,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 3,137 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-10 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 94,5 | 2000 | 3,9 | 0,37 | 6,1425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,549 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 3,1 | 2000 | 18,0 | 0,06 | 0,465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 3,1 | 2000 | 18,0 | 0,06 | 0,465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 3,1 | 2000 | 5,3 | 0,02 | 0,248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 3,1 | 2000 | 3,9 | 0,01 | 0,2015 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 15,5 | 2000 | 12,0 | 0,19 | 1,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,804 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 15,5 | 2000 | 12,0 | 0,19 | 1,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,804 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 15,5 | 2000 | 8,0 | 0,12 | 1,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,643 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,5 | 2000 | 1,4 | 0,02 | 0,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,322 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-13 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 17,2 | 2005 | 12,0 | 0,21 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,892 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-13 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 17,2 | 2005 | 12,0 | 0,21 | 2,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,892 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-13 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 17,2 | 2005 | 8,0 | 0,14 | 1,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,714 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-13 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 17,2 | 2005 | 1,4 | 0,02 | 0,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,357 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-14 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 8,8 | 2000 | 18,0 | 0,16 | 1,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,548 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-14 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 8,8 | 2000 | 18,0 | 0,16 | 1,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,548 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-14 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 8,8 | 2000 | 8,0 | 0,07 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,365 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-14 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 8,8 | 2000 | 3,9 | 0,03 | 0,572 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,237 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-15 | канальная | прямая ЦО | а/ц | а/ц | 100 | 55 | 2000 | 8,0 | 0,44 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,282 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-15 | канальная | обратная ЦО | а/ц | а/ц | 100 | 55 | 2000 | 8,0 | 0,44 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,282 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-16 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 35 | 1966 | 8,0 | 0,28 | 3,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,452 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-16 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 35 | 1966 | 8,0 | 0,28 | 3,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,452 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 19,5 | 2005 | 12,0 | 0,23 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,011 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 19,5 | 2005 | 12,0 | 0,23 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,011 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 19,5 | 2005 | 8,0 | 0,16 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,809 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 19,5 | 2005 | 3,9 | 0,08 | 1,2675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,526 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-18 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 90 | 1997 | 18,0 | 1,62 | 13,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,602 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-18 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 90 | 1997 | 18,0 | 1,62 | 13,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,602 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-18 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 81 | 1997 | 5,3 | 0,43 | 6,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,689 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-18 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 81 | 1997 | 5,3 | 0,43 | 6,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,689 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 18,8 | 2011 | 5,3 | 0,10 | 1,504 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,624 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 18,8 | 2011 | 5,3 | 0,10 | 1,504 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,624 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 18,8 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 0,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,390 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 18,8 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 0,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,390 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-20 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15,8 | 2003 | 8,0 | 0,13 | 1,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,656 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-20 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15,8 | 2003 | 8,0 | 0,13 | 1,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,656 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-20 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 15,8 | 2003 | 3,9 | 0,06 | 1,027 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,426 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-20 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 15,8 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,328 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-21 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 8,3 | 2017 | 8,0 | 0,07 | 0,83 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,344 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-21 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 8,3 | 2017 | 8,0 | 0,07 | 0,83 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,344 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-21 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 8,3 | 2017 | 3,9 | 0,03 | 0,5395 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-21 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 8,3 | 2017 | 1,4 | 0,01 | 0,415 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-22 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,74 | 2017 | 5,3 | 0,12 | 1,8192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,755 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-22 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,74 | 2017 | 5,3 | 0,12 | 1,8192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,755 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-22 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 22,74 | 2017 | 1,4 | 0,03 | 1,137 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,472 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-22 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 22,74 | 2017 | 1,3 | 0,03 | 0,9096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,377 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-23 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 49,8 | 2002 | 3,9 | 0,19 | 3,237 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,343 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-23 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 49,8 | 2002 | 3,9 | 0,19 | 3,237 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,343 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-23 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 49,8 | 2002 | 1,4 | 0,07 | 2,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,033 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-23 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 49,8 | 2002 | 1,3 | 0,06 | 1,992 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,827 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-24 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,3 | 2002 | 3,9 | 0,02 | 0,2795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-24 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,3 | 2002 | 3,9 | 0,02 | 0,2795 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-24 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 4,3 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,215 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-24 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 4,3 | 2002 | 1,3 | 0,01 | 0,172 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-25 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 58,8 | 1997 | 3,9 | 0,23 | 3,822 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,586 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-25 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 58,8 | 1997 | 3,9 | 0,23 | 3,822 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,586 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-25 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 58,8 | 1997 | 1,4 | 0,08 | 2,94 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,220 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-25 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 58,8 | 1997 | 1,3 | 0,08 | 2,352 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,976 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-26 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 32 | 47 | 1997 | 1,3 | 0,06 | 1,504 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,624 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-26 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 47 | 1997 | 0,6 | 0,03 | 1,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,488 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-27 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 13,5 | 1997 | 3,9 | 0,05 | 0,8775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,364 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-27 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 13,5 | 1997 | 3,9 | 0,05 | 0,8775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,364 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-27 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 13,5 | 1997 | 1,4 | 0,02 | 0,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,280 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-27 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 13,5 | 1997 | 1,3 | 0,02 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-28 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,025 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-28 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 38 | 1997 | 3,9 | 0,15 | 2,47 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,025 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-28 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 38 | 1997 | 1,4 | 0,05 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,788 |
| котельная 6 | котельная | 6-1-28 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 38 | 1997 | 1,3 | 0,05 | 1,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,631 |
| котельная 7 | котельная | 7-1 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 300 | 10,3 | 1974 | 75,0 | 0,77 | 3,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная 7 | котельная | 7-1 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 300 | 10,3 | 1974 | 75,0 | 0,77 | 3,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная 7 | котельная | 7-2 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 70,8 | 2002 | 1,4 | 0,10 | 3,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 7 | котельная | 7-2 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 70,8 | 2002 | 1,4 | 0,10 | 3,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 7 | котельная | 7-3 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 17 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 7 | котельная | 7-3 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 17 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 7 | котельная | 7-4 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 13,4 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 7 | котельная | 7-4 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 13,4 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 7 | котельная | 7-5 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 22,3 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1,115 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | котельная | 7-5 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 22,3 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1,115 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | котельная | 7-6 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 7 | котельная | 7-6 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 7 | котельная | 7-7 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 50 | 20 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 7 | котельная | 7-7 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 50 | 20 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 7 | котельная | 7-8 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 42,9 | 2002 | 75,0 | 3,22 | 12,87 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,611 |
| котельная 7 | котельная | 7-8 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 42,9 | 2002 | 75,0 | 3,22 | 12,87 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,611 |
| котельная 7 | котельная | 7-9 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 83,82 | 2015 | 135,0 | 11,32 | 33,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,591 |
| котельная 7 | котельная | 7-9 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 83,82 | 2015 | 135,0 | 11,32 | 33,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,591 |
| котельная 7 | котельная | 7-10 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 9 | 2015 | 5,3 | 0,05 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 7 | котельная | 7-10 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 9 | 2015 | 5,3 | 0,05 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 7 | котельная | 7-11 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 73,23 | 2015 | 135,0 | 9,89 | 29,292 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,390 |
| котельная 7 | котельная | 7-11 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 73,23 | 2015 | 135,0 | 9,89 | 29,292 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,390 |
| котельная 7 | котельная | 7-18 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 4,4 | 2002 | 34,0 | 0,15 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 7 | котельная | 7-18 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 4,4 | 2002 | 34,0 | 0,15 | 0,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 7 | котельная | 7-19 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 56,7 | 2006 | 75,0 | 4,25 | 17,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,807 |
| котельная 7 | котельная | 7-19 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 56,7 | 2006 | 75,0 | 4,25 | 17,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,807 |
| котельная 7 | котельная | 7-20 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 47,8 | 2006 | 34,0 | 1,63 | 9,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,454 |
| котельная 7 | котельная | 7-20 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 47,8 | 2006 | 34,0 | 1,63 | 9,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,454 |
| котельная 7 | котельная | 7-21 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 241,5 | 1974 | 53,0 | 12,80 | 60,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,864 |
| котельная 7 | котельная | 7-21 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 241,5 | 1974 | 53,0 | 12,80 | 60,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,864 |
| котельная 7 | котельная | 7-22 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 22,5 | 1974 | 53,0 | 1,19 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,267 |
| котельная 7 | котельная | 7-22 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 22,5 | 1974 | 53,0 | 1,19 | 5,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,267 |
| котельная 7 | котельная | 7-23 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 309,15 | 1974 | 53,0 | 16,38 | 77,2875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 3,666 |
| котельная 7 | котельная | 7-23 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 309,15 | 1974 | 53,0 | 16,38 | 77,2875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 3,666 |
| котельная 7 | котельная | 7-24 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 49,36 | 1974 | 53,0 | 2,62 | 12,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,585 |
| котельная 7 | котельная | 7-24 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 49,36 | 1974 | 53,0 | 2,62 | 12,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,585 |
| котельная 7 | котельная | 7-25 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 15 | 2015 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | котельная | 7-25 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 15 | 2015 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | котельная | 7-26 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 8 | 2015 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 7 | котельная | 7-26 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 8 | 2015 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 7 | котельная | 7-27 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 79 | 2015 | 5,3 | 0,42 | 6,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,300 |
| котельная 7 | котельная | 7-27 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 79 | 2015 | 5,3 | 0,42 | 6,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,300 |
| котельная 7 | котельная | 7-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 9,5 | 2015 | 5,3 | 0,05 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 7 | котельная | 7-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 9,5 | 2015 | 5,3 | 0,05 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 7 | котельная | 7-29 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 30 | 2015 | 5,3 | 0,16 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 7 | котельная | 7-29 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 30 | 2015 | 5,3 | 0,16 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная 7 | котельная | 7-30 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 48,9 | 2015 | 5,3 | 0,26 | 3,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | котельная | 7-30 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 48,9 | 2015 | 5,3 | 0,26 | 3,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 19,3 | 2001 | 5,3 | 0,10 | 1,544 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 19,3 | 2001 | 5,3 | 0,10 | 1,544 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 19,3 | 2001 | 5,3 | 0,10 | 1,544 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 19,3 | 2001 | 3,9 | 0,08 | 1,2545 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 31,4 | 2002 | 12,0 | 0,38 | 3,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 31,4 | 2002 | 12,0 | 0,38 | 3,925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 31,4 | 2002 | 8,0 | 0,25 | 3,14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,149 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 31,4 | 2002 | 5,3 | 0,17 | 2,512 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 36,7 | 2002 | 5,3 | 0,19 | 2,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 36,7 | 2002 | 5,3 | 0,19 | 2,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 36,7 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,3855 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 36,7 | 2002 | 1,4 | 0,05 | 1,835 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 29,8 | 2002 | 12,0 | 0,36 | 3,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 29,8 | 2002 | 12,0 | 0,36 | 3,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 29,8 | 2002 | 8,0 | 0,24 | 2,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,141 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 29,8 | 2002 | 5,3 | 0,16 | 2,384 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2002 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2002 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2002 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 28 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 40,5 | 2002 | 5,3 | 0,21 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 40,5 | 2002 | 5,3 | 0,21 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 40,5 | 2002 | 5,3 | 0,21 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,154 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 40,5 | 2002 | 1,4 | 0,06 | 2,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,096 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15 | 2011 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15 | 2011 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 15 | 2011 | 5,3 | 0,08 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 1 | 7-1-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2011 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-1 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15,8 | 2005 | 8,0 | 0,13 | 1,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-1 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 15,8 | 2005 | 8,0 | 0,13 | 1,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-1 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 15,8 | 2005 | 8,0 | 0,13 | 1,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-1 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 15,8 | 2005 | 3,9 | 0,06 | 1,027 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 63,5 | 2005 | 8,0 | 0,51 | 6,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,301 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 63,5 | 2005 | 8,0 | 0,51 | 6,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,301 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 63,5 | 2005 | 8,0 | 0,51 | 6,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,301 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 63,5 | 2005 | 3,9 | 0,25 | 4,1275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,196 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 53,4 | 2006 | 34,0 | 1,82 | 10,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,507 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 53,4 | 2006 | 34,0 | 1,82 | 10,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,507 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 53,4 | 2006 | 18,0 | 0,96 | 8,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,380 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 53,4 | 2006 | 8,0 | 0,43 | 5,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,253 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 20,6 | 2006 | 5,3 | 0,11 | 1,648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 20,6 | 2006 | 5,3 | 0,11 | 1,648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 20,6 | 2006 | 5,3 | 0,11 | 1,648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 20,6 | 2006 | 3,9 | 0,08 | 1,339 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 65,1 | 2006 | 34,0 | 2,21 | 13,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,618 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 65,1 | 2006 | 34,0 | 2,21 | 13,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,618 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 65,1 | 2006 | 18,0 | 1,17 | 9,765 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,463 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 65,1 | 2006 | 8,0 | 0,52 | 6,51 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,309 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 2 | 2006 | 18,0 | 0,04 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 2 | 2006 | 18,0 | 0,04 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 18 | 2010 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 18 | 2010 | 18,0 | 0,32 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,128 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 47,3 | 2009 | 34,0 | 1,61 | 9,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,449 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 47,3 | 2009 | 34,0 | 1,61 | 9,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,449 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 47,3 | 2009 | 18,0 | 0,85 | 7,095 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,337 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 47,3 | 2009 | 8,0 | 0,38 | 4,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,5 | 2011 | 5,3 | 0,12 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 22,5 | 2011 | 5,3 | 0,12 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 22,5 | 2011 | 3,9 | 0,09 | 1,4625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 22,5 | 2011 | 1,4 | 0,03 | 1,125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 52,74 | 2009 | 34,0 | 1,79 | 10,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,500 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 52,74 | 2009 | 34,0 | 1,79 | 10,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,500 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 52,74 | 2009 | 18,0 | 0,95 | 7,911 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,375 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 52,74 | 2009 | 8,0 | 0,42 | 5,274 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,250 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 13,6 | 2006 | 34,0 | 0,46 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 13,6 | 2006 | 34,0 | 0,46 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 13,6 | 2006 | 18,0 | 0,24 | 2,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,097 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 13,6 | 2006 | 8,0 | 0,11 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-12 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 106,5 | 2006 | 1,3 | 0,14 | 4,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,202 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-12 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 106,5 | 2006 | 1,3 | 0,14 | 4,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,202 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-12 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 100 | 2006 | 8,0 | 0,80 | 10 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,474 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-12 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 100 | 2006 | 3,9 | 0,39 | 6,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,308 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-13 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 6,5 | 2006 | 1,3 | 0,01 | 0,208 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-13 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 6,5 | 2006 | 0,6 | 0,00 | 0,1625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-14 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 26,5 | 2006 | 1,3 | 0,03 | 1,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-14 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 26,5 | 2006 | 1,3 | 0,03 | 1,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-14 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 26,5 | 2006 | 1,3 | 0,03 | 1,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-14 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 26,5 | 2006 | 0,6 | 0,02 | 0,6625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-15 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 175,5 | 2006 | 18,0 | 3,16 | 26,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,249 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-15 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 175,5 | 2006 | 18,0 | 3,16 | 26,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,249 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-16 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 45,5 | 2006 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,216 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-16 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 45,5 | 2006 | 3,9 | 0,18 | 2,9575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,140 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 35,2 | 2003 | 8,0 | 0,28 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 35,2 | 2003 | 8,0 | 0,28 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 27,5 | 2003 | 8,0 | 0,22 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 27,5 | 2003 | 5,3 | 0,15 | 2,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 1999 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 1999 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 1999 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,142 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 1999 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,093 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,5 | 1999 | 3,9 | 0,02 | 0,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,5 | 1999 | 3,9 | 0,02 | 0,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 4,5 | 1999 | 3,9 | 0,02 | 0,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 4,5 | 1999 | 1,4 | 0,01 | 0,225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-20 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 46 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-20 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 46 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-20 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 46 | 1999 | 5,3 | 0,24 | 3,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-20 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 46 | 1999 | 1,4 | 0,06 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-21 | надземная | прямая ЦО | сталь | битумперлит | 80 | 57 | 2008 | 5,3 | 0,30 | 4,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,216 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-21 | надземная | обратная ЦО | сталь | битумперлит | 80 | 57 | 2008 | 5,3 | 0,30 | 4,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,216 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-21 | надземная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 57 | 2013 | 3,9 | 0,22 | 3,591 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,170 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-21 | надземная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 57 | 2013 | 3,9 | 0,22 | 3,591 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,170 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-22 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 12,3 | 2022 | 8,0 | 0,10 | 1,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-22 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 12,3 | 2022 | 8,0 | 0,10 | 1,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-22 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 12,3 | 2022 | 8,0 | 0,10 | 1,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-22 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 12,3 | 2022 | 3,9 | 0,05 | 0,7995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-23 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,1 | 2022 | 5,3 | 0,07 | 1,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-23 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,1 | 2022 | 5,3 | 0,07 | 1,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-25 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 196,75 | 1999 | 3,9 | 0,77 | 12,78875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,607 |
| котельная 7 | ЦТП № 2 | 7-2-25 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 196,75 | 1999 | 3,9 | 0,77 | 12,78875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,607 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30,9 | 2003 | 8,0 | 0,25 | 3,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30,9 | 2003 | 8,0 | 0,25 | 3,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 30,9 | 2003 | 5,3 | 0,16 | 2,472 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,117 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 30,9 | 2003 | 3,9 | 0,12 | 2,0085 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 48,2 | 2001 | 18,0 | 0,87 | 7,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 48,2 | 2001 | 18,0 | 0,87 | 7,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 48,2 | 2001 | 18,0 | 0,87 | 7,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 48,2 | 2001 | 12,0 | 0,58 | 6,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,286 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 101,8 | 2003 | 8,0 | 0,81 | 10,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,483 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 101,8 | 2003 | 8,0 | 0,81 | 10,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,483 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 101,8 | 2003 | 8,0 | 0,81 | 10,18 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,483 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 101,8 | 2003 | 5,3 | 0,54 | 8,144 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,386 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-4 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2001 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-4 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2001 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-4 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 28 | 2001 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-4 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 28 | 2001 | 3,9 | 0,11 | 1,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 48,9 | 2002 | 12,0 | 0,59 | 6,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,290 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 48,9 | 2002 | 12,0 | 0,59 | 6,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,290 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 48,9 | 2002 | 12,0 | 0,59 | 6,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,290 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 48,9 | 2002 | 8,0 | 0,39 | 4,89 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,232 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 0,2 | 2002 | 1,4 | 0,00 | 0,01 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,000 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 0,2 | 2002 | 1,3 | 0,00 | 0,008 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,000 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 17,9 | 2002 | 12,0 | 0,21 | 2,2375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 17,9 | 2002 | 12,0 | 0,21 | 2,2375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-7 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 17,9 | 2002 | 12,0 | 0,21 | 2,2375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-7 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 17,9 | 2002 | 8,0 | 0,14 | 1,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 27,4 | 2002 | 8,0 | 0,22 | 2,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 27,4 | 2002 | 8,0 | 0,22 | 2,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 27,4 | 2002 | 8,0 | 0,22 | 2,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 27,4 | 2002 | 5,3 | 0,15 | 2,192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 90,5 | 2004 | 8,0 | 0,72 | 9,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,429 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 90,5 | 2004 | 8,0 | 0,72 | 9,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,429 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 90,5 | 2004 | 8,0 | 0,72 | 9,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,429 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 90,5 | 2004 | 5,3 | 0,48 | 7,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,343 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-10 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 46,2 | 2006 | 5,3 | 0,24 | 3,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-10 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 46,2 | 2006 | 5,3 | 0,24 | 3,696 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,175 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-11 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 16,4 | 2006 | 8,0 | 0,13 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-11 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 16,4 | 2006 | 8,0 | 0,13 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-12 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 43,2 | 2003 | 12,0 | 0,52 | 5,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-12 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 43,2 | 2003 | 12,0 | 0,52 | 5,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-12 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 43,2 | 2003 | 12,0 | 0,52 | 5,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-12 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 43,2 | 2003 | 8,0 | 0,35 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,205 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-13 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 18,2 | 2006 | 1,3 | 0,02 | 0,728 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-13 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 18,2 | 2006 | 1,3 | 0,02 | 0,728 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-14 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 114,3 | 2003 | 12,0 | 1,37 | 14,2875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,678 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-14 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 114,3 | 2003 | 12,0 | 1,37 | 14,2875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,678 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-14 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 114,3 | 2003 | 12,0 | 1,37 | 14,2875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,678 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-14 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 114,3 | 2003 | 8,0 | 0,91 | 11,43 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,542 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 35,3 | 2003 | 12,0 | 0,42 | 4,4125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 35,3 | 2003 | 12,0 | 0,42 | 4,4125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 35,3 | 2003 | 12,0 | 0,42 | 4,4125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 35,3 | 2003 | 8,0 | 0,28 | 3,53 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,167 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 32,3 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 32,3 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-16 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 32,3 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-16 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 32,3 | 2003 | 3,9 | 0,13 | 2,0995 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,100 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 79,7 | 2006 | 12,0 | 0,96 | 9,9625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,473 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 79,7 | 2006 | 12,0 | 0,96 | 9,9625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,473 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 79,7 | 2006 | 12,0 | 0,96 | 9,9625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,473 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 79,7 | 2006 | 8,0 | 0,64 | 7,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,378 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,7 | 2006 | 5,3 | 0,12 | 1,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 22,7 | 2006 | 5,3 | 0,12 | 1,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 22,7 | 2006 | 5,3 | 0,12 | 1,816 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 22,7 | 2006 | 3,9 | 0,09 | 1,4755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 73,4 | 2006 | 5,3 | 0,39 | 5,872 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,279 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 73,4 | 2006 | 5,3 | 0,39 | 5,872 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,279 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 73,4 | 2006 | 5,3 | 0,39 | 5,872 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,279 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 73,4 | 2006 | 3,9 | 0,29 | 4,771 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-20 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2013 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,216 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-20 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 45,5 | 2013 | 8,0 | 0,36 | 4,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,216 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-20 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 90 | 38,7 | 2013 | 6,6 | 0,26 | 3,483 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,165 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-20 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 38,7 | 2013 | 3,9 | 0,15 | 2,9025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-21 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 20 | 2003 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-21 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 20 | 2003 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-21 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 20 | 2003 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-21 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 20 | 2003 | 5,3 | 0,11 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,076 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-22 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 48,9 | 2013 | 5,3 | 0,26 | 3,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-22 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 48,9 | 2013 | 5,3 | 0,26 | 3,912 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,186 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-22 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 75 | 48,9 | 2013 | 3,9 | 0,19 | 3,6675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,174 |
| котельная 7 | ЦТП № 3 | 7-3-22 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 63 | 48,9 | 2013 | 3,9 | 0,19 | 3,0807 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,146 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 40 | 1985 | 3,9 | 0,16 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 40 | 1985 | 3,9 | 0,16 | 2,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,123 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 40 | 1985 | 5,3 | 0,21 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,152 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 40 | 1985 | 1,4 | 0,06 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,095 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,7 | 2017 | 18,0 | 0,57 | 4,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,7 | 2017 | 18,0 | 0,57 | 4,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 31,7 | 2017 | 18,0 | 0,57 | 4,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 31,7 | 2017 | 12,0 | 0,38 | 3,9625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 4,6 | 2017 | 5,3 | 0,02 | 0,368 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 4,6 | 2017 | 5,3 | 0,02 | 0,368 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 4,6 | 2017 | 5,3 | 0,02 | 0,368 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 4,6 | 2017 | 3,9 | 0,02 | 0,299 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 29,74 | 2017 | 18,0 | 0,54 | 4,461 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,212 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 29,74 | 2017 | 18,0 | 0,54 | 4,461 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,212 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 29,74 | 2017 | 18,0 | 0,54 | 4,461 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,212 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 29,74 | 2017 | 12,0 | 0,36 | 3,7175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,176 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,84 | 2017 | 5,3 | 0,08 | 1,2672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 15,84 | 2017 | 5,3 | 0,08 | 1,2672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 15,84 | 2017 | 5,3 | 0,08 | 1,2672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15,84 | 2017 | 3,9 | 0,06 | 1,0296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 40,77 | 2017 | 8,0 | 0,33 | 4,077 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 40,77 | 2017 | 8,0 | 0,33 | 4,077 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 40,77 | 2017 | 8,0 | 0,33 | 4,077 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,193 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 40,77 | 2017 | 5,3 | 0,22 | 3,2616 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,155 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | касафлекс | 109 | 42 | 2007 | 8,0 | 0,34 | 4,578 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,217 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | касафлекс | 109 | 42 | 2007 | 8,0 | 0,34 | 4,578 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,217 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-7 | бесканальная | прямая ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 110 | 42 | 2007 | 8,0 | 0,34 | 4,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,219 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-7 | бесканальная | циркуляция ГВС | СПЭ | изопрофлекс | 90 | 42 | 2007 | 6,6 | 0,28 | 3,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,179 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 5,4 | 2018 | 18,0 | 0,10 | 0,81 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 5,4 | 2018 | 18,0 | 0,10 | 0,81 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 5,4 | 2018 | 18,0 | 0,10 | 0,81 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 5,4 | 2018 | 12,0 | 0,06 | 0,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 12 | 2018 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-10 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-10 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-10 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 12 | 2018 | 18,0 | 0,22 | 1,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-10 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 12 | 2018 | 12,0 | 0,14 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,76 | 2018 | 18,0 | 0,57 | 4,764 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 31,76 | 2018 | 18,0 | 0,57 | 4,764 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 31,76 | 2018 | 18,0 | 0,57 | 4,764 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,226 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 31,76 | 2018 | 12,0 | 0,38 | 3,97 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,98 | 2018 | 5,3 | 0,08 | 1,1984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,98 | 2018 | 5,3 | 0,08 | 1,1984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 14,98 | 2018 | 5,3 | 0,08 | 1,1984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 14,98 | 2018 | 3,9 | 0,06 | 0,9737 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-13 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 32 | 54,07 | 2018 | 1,3 | 0,07 | 1,73024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-13 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 32 | 54,07 | 2018 | 1,3 | 0,07 | 1,73024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-13 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 32 | 54,07 | 2018 | 1,3 | 0,07 | 1,73024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-13 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 54,07 | 2018 | 1,3 | 0,07 | 1,73024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 32 | 35,5 | 2011 | 1,3 | 0,05 | 1,136 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 32 | 35,5 | 2011 | 1,3 | 0,05 | 1,136 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 25 | 35,5 | 2011 | 0,6 | 0,02 | 0,8875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 35,5 | 2011 | 0,6 | 0,02 | 0,8875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 32,8 | 2011 | 1,4 | 0,05 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 32,8 | 2011 | 1,4 | 0,05 | 1,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 25 | 30,3 | 2011 | 0,6 | 0,02 | 0,7575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 30,3 | 2011 | 0,6 | 0,02 | 0,7575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 14,2 | 2017 | 18,0 | 0,26 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 14,2 | 2017 | 18,0 | 0,26 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-16 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 14,2 | 2017 | 18,0 | 0,26 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-16 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 14,2 | 2017 | 12,0 | 0,17 | 1,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 26,43 | 2017 | 18,0 | 0,48 | 3,9645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 26,43 | 2017 | 18,0 | 0,48 | 3,9645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-17 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 26,43 | 2017 | 18,0 | 0,48 | 3,9645 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-17 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 26,43 | 2017 | 12,0 | 0,32 | 3,30375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,157 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-18 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41,64 | 2018 | 18,0 | 0,75 | 6,246 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,296 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-18 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41,64 | 2018 | 18,0 | 0,75 | 6,246 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,296 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-18 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 41,64 | 2018 | 18,0 | 0,75 | 6,246 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,296 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-18 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 41,64 | 2018 | 12,0 | 0,50 | 5,205 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,247 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-19 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,15 | 2018 | 5,3 | 0,03 | 0,412 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-19 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,15 | 2018 | 5,3 | 0,03 | 0,412 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-19 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 5,15 | 2018 | 5,3 | 0,03 | 0,412 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-19 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 5,15 | 2018 | 3,9 | 0,02 | 0,33475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-20 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 8,45 | 2018 | 12,0 | 0,10 | 1,05625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-20 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 8,45 | 2018 | 12,0 | 0,10 | 1,05625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-20 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 8,45 | 2018 | 12,0 | 0,10 | 1,05625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-20 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 8,45 | 2018 | 8,0 | 0,07 | 0,845 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-21 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 62,87 | 2018 | 12,0 | 0,75 | 7,85875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,373 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-21 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 62,87 | 2018 | 12,0 | 0,75 | 7,85875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,373 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-21 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 62,87 | 2018 | 12,0 | 0,75 | 7,85875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,373 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-21 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 62,87 | 2018 | 8,0 | 0,50 | 6,287 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,298 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-22 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 41,61 | 2018 | 8,0 | 0,33 | 4,161 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-22 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 41,61 | 2018 | 8,0 | 0,33 | 4,161 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-22 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 41,61 | 2018 | 8,0 | 0,33 | 4,161 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,197 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-22 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 41,61 | 2018 | 5,3 | 0,22 | 3,3288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,158 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-23 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 6,2 | 2018 | 8,0 | 0,05 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-23 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 6,2 | 2018 | 8,0 | 0,05 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-23 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 6,2 | 2018 | 8,0 | 0,05 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-23 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 6,2 | 2018 | 5,3 | 0,03 | 0,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-24 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 13,32 | 2018 | 5,3 | 0,07 | 1,0656 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-24 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 13,32 | 2018 | 5,3 | 0,07 | 1,0656 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-24 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 13,32 | 2018 | 5,3 | 0,07 | 1,0656 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-24 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 13,32 | 2018 | 3,9 | 0,05 | 0,8658 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-25 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 6,97 | 2018 | 18,0 | 0,13 | 1,0455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-25 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 6,97 | 2018 | 18,0 | 0,13 | 1,0455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-25 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 6,97 | 2018 | 18,0 | 0,13 | 1,0455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-25 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 6,97 | 2018 | 12,0 | 0,08 | 0,87125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-26 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,76 | 2017 | 5,3 | 0,03 | 0,4608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-26 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5,76 | 2017 | 5,3 | 0,03 | 0,4608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-26 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 5,76 | 2017 | 5,3 | 0,03 | 0,4608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-26 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 5,76 | 2017 | 3,9 | 0,02 | 0,3744 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-27 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 12,01 | 2017 | 5,3 | 0,06 | 0,9608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-27 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 12,01 | 2017 | 5,3 | 0,06 | 0,9608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-27 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 12,01 | 2017 | 5,3 | 0,06 | 0,9608 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-27 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 12,01 | 2017 | 3,9 | 0,05 | 0,78065 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-28 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 8,0 | 2018 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-28 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 8,0 | 2018 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-28 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 8,0 | 2018 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-28 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 8,0 | 2018 | 3,9 | 0,03 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-29 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 11,07 | 2018 | 8,0 | 0,09 | 1,107 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-29 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 11,07 | 2018 | 8,0 | 0,09 | 1,107 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-29 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 11,07 | 2018 | 8,0 | 0,09 | 1,107 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 7 | ЦТП № 4 | 7-4-29 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 11,07 | 2018 | 5,3 | 0,06 | 0,8856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,042 |
| котельная БМК | котельная | 3-1 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 700 | 468,8 | 2009 | 390,0 | 182,83 | 328,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,926 |
| котельная БМК | котельная | 3-1 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 700 | 468,8 | 2009 | 390,0 | 182,83 | 328,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,926 |
| котельная БМК | котельная | 3-2 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 98,6 | 2009 | 210,0 | 20,71 | 49,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,440 |
| котельная БМК | котельная | 3-2 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 98,6 | 2009 | 210,0 | 20,71 | 49,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,440 |
| котельная БМК | котельная | 3-3 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 119,3 | 2007 | 135,0 | 16,11 | 47,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,425 |
| котельная БМК | котельная | 3-3 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 119,3 | 2007 | 135,0 | 16,11 | 47,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,425 |
| котельная БМК | котельная | 3-4 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 72,8 | 2009 | 135,0 | 9,83 | 29,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,260 |
| котельная БМК | котельная | 3-4 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 72,8 | 2009 | 135,0 | 9,83 | 29,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,260 |
| котельная БМК | котельная | 3-6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 60,5 | 1997 | 34,0 | 2,06 | 12,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная БМК | котельная | 3-6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 60,5 | 1997 | 34,0 | 2,06 | 12,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,108 |
| котельная БМК | котельная | 3-8 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 103,63 | 2006 | 18,0 | 1,87 | 15,5445 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная БМК | котельная | 3-8 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 103,63 | 2006 | 18,0 | 1,87 | 15,5445 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная БМК | котельная | 3-9 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 1,2 | 2006 | 5,3 | 0,01 | 0,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | котельная | 3-9 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 1,2 | 2006 | 5,3 | 0,01 | 0,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | котельная | 3-10 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 68,4 | 2006 | 3,9 | 0,27 | 4,446 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-10 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 68,4 | 2006 | 3,9 | 0,27 | 4,446 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-11 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 27,3 | 2006 | 1,4 | 0,04 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-11 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 27,3 | 2006 | 1,4 | 0,04 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-12 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6 | 2020 | 18,0 | 0,11 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-12 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6 | 2020 | 18,0 | 0,11 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-13 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 96,3 | 2009 | 53,0 | 5,10 | 24,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,215 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-13 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 96,3 | 2009 | 53,0 | 5,10 | 24,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,215 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-14 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 40,9 | 2009 | 12,0 | 0,49 | 5,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-14 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 40,9 | 2009 | 12,0 | 0,49 | 5,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-15 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 26 | 2009 | 12,0 | 0,31 | 3,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-15 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 26 | 2009 | 12,0 | 0,31 | 3,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-16 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 6 | 2009 | 8,0 | 0,05 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-16 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 6 | 2009 | 8,0 | 0,05 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-17 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 24 | 2009 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-17 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 24 | 2009 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-18 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 94,2 | 2009 | 53,0 | 4,99 | 23,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,210 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-18 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 94,2 | 2009 | 53,0 | 4,99 | 23,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,210 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-19 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 138,3 | 2009 | 18,0 | 2,49 | 20,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-19 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 138,3 | 2009 | 18,0 | 2,49 | 20,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-20 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 91,5 | 2009 | 18,0 | 1,65 | 13,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-20 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 91,5 | 2009 | 18,0 | 1,65 | 13,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-21 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 10,8 | 2009 | 8,0 | 0,09 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-21 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 10,8 | 2009 | 8,0 | 0,09 | 1,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-22 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 62,1 | 2009 | 12,0 | 0,75 | 7,7625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная БМК | котельная 5/БМК - челомея | 3-22 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 62,1 | 2009 | 12,0 | 0,75 | 7,7625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная БМК | котельная | 3-23 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 4 | 2015 | 135,0 | 0,54 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | котельная | 3-23 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 4 | 2015 | 135,0 | 0,54 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | котельная | 3-24 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 1,9 | 2015 | 135,0 | 0,26 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-24 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 1,9 | 2015 | 135,0 | 0,26 | 0,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-25 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 6,7 | 2015 | 135,0 | 0,90 | 2,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | котельная | 3-25 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 6,7 | 2015 | 135,0 | 0,90 | 2,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | котельная | 3-26 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 7,2 | 2015 | 135,0 | 0,97 | 2,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная БМК | котельная | 3-26 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 7,2 | 2015 | 135,0 | 0,97 | 2,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная БМК | котельная | 3-27 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 7,1 | 2015 | 135,0 | 0,96 | 2,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | котельная | 3-27 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 7,1 | 2015 | 135,0 | 0,96 | 2,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | котельная | 3-28 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 4,8 | 2015 | 135,0 | 0,65 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | котельная | 3-28 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 4,8 | 2015 | 135,0 | 0,65 | 1,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | котельная | 3-29 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 30,6 | 2015 | 135,0 | 4,13 | 12,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная БМК | котельная | 3-29 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 30,6 | 2015 | 135,0 | 4,13 | 12,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная БМК | котельная | 3-30 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 31,89 | 2015 | 135,0 | 4,31 | 12,756 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная БМК | котельная | 3-30 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 31,89 | 2015 | 135,0 | 4,31 | 12,756 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная БМК | котельная | 3-32 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 20,27 | 2015 | 8,0 | 0,16 | 2,027 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | котельная | 3-32 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 20,27 | 2015 | 8,0 | 0,16 | 2,027 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | котельная | 3-33 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 32,4 | 2015 | 8,0 | 0,26 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная | 3-33 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 32,4 | 2015 | 8,0 | 0,26 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная | 3-34 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 11,37 | 2015 | 8,0 | 0,09 | 1,137 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная | 3-34 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 11,37 | 2015 | 8,0 | 0,09 | 1,137 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная | 3-35 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 100,88 | 2015 | 101,0 | 10,19 | 35,308 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,315 |
| котельная БМК | котельная | 3-35 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 100,88 | 2015 | 101,0 | 10,19 | 35,308 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,315 |
| котельная БМК | котельная | 3-36 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 47,18 | 2015 | 101,0 | 4,77 | 16,513 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная БМК | котельная | 3-36 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 47,18 | 2015 | 101,0 | 4,77 | 16,513 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,147 |
| котельная БМК | котельная | 3-37 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 350 | 11,91 | 2015 | 101,0 | 1,20 | 4,1685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная БМК | котельная | 3-37 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 350 | 11,91 | 2015 | 101,0 | 1,20 | 4,1685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная БМК | котельная | 3-38 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 152,2 | 2003 | 34,0 | 5,17 | 30,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,271 |
| котельная БМК | котельная | 3-38 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 152,2 | 2003 | 34,0 | 5,17 | 30,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,271 |
| котельная БМК | котельная | 3-39 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 82,9 | 2004 | 53,0 | 4,39 | 20,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная | 3-39 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 82,9 | 2004 | 53,0 | 4,39 | 20,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная | 3-40 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 28,1 | 2004 | 53,0 | 1,49 | 7,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная БМК | котельная | 3-40 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 28,1 | 2004 | 53,0 | 1,49 | 7,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная БМК | котельная | 3-41 | надземная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 6,5 | 2004 | 53,0 | 0,34 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | котельная | 3-41 | надземная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 6,5 | 2004 | 53,0 | 0,34 | 1,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | котельная | 3-42 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 188,2 | 1995 | 18,0 | 3,39 | 28,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,252 |
| котельная БМК | котельная | 3-42 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 188,2 | 1995 | 18,0 | 3,39 | 28,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,252 |
| котельная БМК | котельная | 3-43 | транзит по подвалу | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 150 | 8,4 | 1999 | 18,0 | 0,15 | 1,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | котельная | 3-43 | транзит по подвалу | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 150 | 8,4 | 1999 | 18,0 | 0,15 | 1,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | котельная | 3-44 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 17 | 2006 | 18,0 | 0,31 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная БМК | котельная | 3-44 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 17 | 2006 | 18,0 | 0,31 | 2,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная БМК | котельная | 3-45 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 76 | 1982 | 34,0 | 2,58 | 15,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная БМК | котельная | 3-45 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 76 | 1982 | 34,0 | 2,58 | 15,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,136 |
| котельная БМК | котельная | 3-46 | транзит по ЦТП | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 15 | 2012 | 53,0 | 0,80 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная БМК | котельная | 3-46 | транзит по ЦТП | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 15 | 2012 | 53,0 | 0,80 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная БМК | котельная | 3-47 | надземная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 250 | 3,2 | 2004 | 53,0 | 0,17 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-47 | надземная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 250 | 3,2 | 2004 | 53,0 | 0,17 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-48 | канальная | магистраль прямая | сталь | мин.вата | 200 | 73,63 | 2006 | 34,0 | 2,50 | 14,726 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная БМК | котельная | 3-48 | канальная | магистраль обратная | сталь | мин.вата | 200 | 73,63 | 2006 | 34,0 | 2,50 | 14,726 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная БМК | котельная | 3-51 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 175 | 2012 | 5,3 | 0,93 | 14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная БМК | котельная | 3-51 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 175 | 2012 | 5,3 | 0,93 | 14 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,125 |
| котельная БМК | котельная | 3-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 33,95 | 2011 | 210,0 | 7,13 | 16,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,151 |
| котельная БМК | котельная | 3-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 33,95 | 2011 | 210,0 | 7,13 | 16,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,151 |
| котельная БМК | котельная | 3-53 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 50,3 | 2011 | 210,0 | 10,56 | 25,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная БМК | котельная | 3-53 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 50,3 | 2011 | 210,0 | 10,56 | 25,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная БМК | котельная | 3-54 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 45,45 | 2011 | 210,0 | 9,54 | 22,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,203 |
| котельная БМК | котельная | 3-54 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 45,45 | 2011 | 210,0 | 9,54 | 22,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,203 |
| котельная БМК | котельная | 3-55 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 26 | 2011 | 210,0 | 5,46 | 13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная БМК | котельная | 3-55 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 26 | 2011 | 210,0 | 5,46 | 13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная БМК | котельная | 3-56 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 25,5 | 2011 | 210,0 | 5,36 | 12,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная БМК | котельная | 3-56 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 25,5 | 2011 | 210,0 | 5,36 | 12,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,114 |
| котельная БМК | котельная | 3-57 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 77,9 | 2011 | 210,0 | 16,36 | 38,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,347 |
| котельная БМК | котельная | 3-57 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 77,9 | 2011 | 210,0 | 16,36 | 38,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,347 |
| котельная БМК | котельная | 3-58 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 13,5 | 2011 | 210,0 | 2,84 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная БМК | котельная | 3-58 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 13,5 | 2011 | 210,0 | 2,84 | 6,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,060 |
| котельная БМК | котельная | 3-59 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 15,86 | 2012 | 210,0 | 3,33 | 7,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная БМК | котельная | 3-59 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 15,86 | 2012 | 210,0 | 3,33 | 7,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная БМК | котельная | 3-60 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 42,9 | 2012 | 210,0 | 9,01 | 21,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,191 |
| котельная БМК | котельная | 3-60 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 42,9 | 2012 | 210,0 | 9,01 | 21,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,191 |
| котельная БМК | котельная | 3-61 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 54,3 | 2012 | 75,0 | 4,07 | 16,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная БМК | котельная | 3-61 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 54,3 | 2012 | 75,0 | 4,07 | 16,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная БМК | котельная | 3-62 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 39,4 | 2012 | 53,0 | 2,09 | 9,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная БМК | котельная | 3-62 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 39,4 | 2012 | 53,0 | 2,09 | 9,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная БМК | котельная | 3-63 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 35,15 | 2012 | 12,0 | 0,42 | 4,39375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | котельная | 3-63 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 35,15 | 2012 | 12,0 | 0,42 | 4,39375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | котельная | 3-64 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,3 | 2012 | 18,0 | 0,11 | 0,945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-64 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,3 | 2012 | 18,0 | 0,11 | 0,945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-65 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 128,3 | 2013 | 53,0 | 6,80 | 32,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,286 |
| котельная БМК | котельная | 3-65 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 128,3 | 2013 | 53,0 | 6,80 | 32,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,286 |
| котельная БМК | котельная | 3-66 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 42 | 2013 | 53,0 | 2,23 | 10,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная БМК | котельная | 3-66 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 42 | 2013 | 53,0 | 2,23 | 10,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,094 |
| котельная БМК | котельная | 3-67 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 18,4 | 2013 | 12,0 | 0,22 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная | 3-67 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 18,4 | 2013 | 12,0 | 0,22 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная | 3-68 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 5,57 | 2013 | 12,0 | 0,07 | 0,69625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | котельная | 3-68 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 5,57 | 2013 | 12,0 | 0,07 | 0,69625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | котельная | 3-69 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 53,17 | 2013 | 53,0 | 2,82 | 13,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная БМК | котельная | 3-69 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 53,17 | 2013 | 53,0 | 2,82 | 13,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная БМК | котельная | 3-70 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 56,83 | 2013 | 34,0 | 1,93 | 11,366 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная БМК | котельная | 3-70 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 56,83 | 2013 | 34,0 | 1,93 | 11,366 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,101 |
| котельная БМК | котельная | 3-71 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 77,88 | 2013 | 18,0 | 1,40 | 11,682 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная БМК | котельная | 3-71 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 77,88 | 2013 | 18,0 | 1,40 | 11,682 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная БМК | котельная | 3-72 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 7,37 | 2013 | 12,0 | 0,09 | 0,92125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-72 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 7,37 | 2013 | 12,0 | 0,09 | 0,92125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-73 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 103,66 | 2013 | 34,0 | 3,52 | 20,732 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная | 3-73 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 103,66 | 2013 | 34,0 | 3,52 | 20,732 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,185 |
| котельная БМК | котельная | 3-74 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 56,26 | 2013 | 5,3 | 0,30 | 4,5008 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-74 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 56,26 | 2013 | 5,3 | 0,30 | 4,5008 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-75 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 118,2 | 2013 | 12,0 | 1,42 | 14,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная БМК | котельная | 3-75 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 118,2 | 2013 | 12,0 | 1,42 | 14,775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,132 |
| котельная БМК | котельная | 3-76 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 50,69 | 2014 | 18,0 | 0,91 | 7,6035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная БМК | котельная | 3-76 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 50,69 | 2014 | 18,0 | 0,91 | 7,6035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная БМК | котельная | 3-78 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 13,1 | 2009 | 135,0 | 1,77 | 5,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная БМК | котельная | 3-78 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 13,1 | 2009 | 135,0 | 1,77 | 5,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная БМК | котельная | 3-79 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 10 | 2009 | 135,0 | 1,35 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-79 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 10 | 2009 | 135,0 | 1,35 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-80 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 79,4 | 2014 | 75,0 | 5,96 | 23,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,212 |
| котельная БМК | котельная | 3-80 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 79,4 | 2014 | 75,0 | 5,96 | 23,82 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,212 |
| котельная БМК | котельная | 3-80а | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 17 | 2014 | 75,0 | 1,28 | 5,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная БМК | котельная | 3-80а | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 17 | 2014 | 75,0 | 1,28 | 5,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная БМК | котельная | 3-81 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 15,2 | 2014 | 12,0 | 0,18 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | котельная | 3-81 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 15,2 | 2014 | 12,0 | 0,18 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | котельная | 3-82 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 30 | 2014 | 53,0 | 1,59 | 7,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная БМК | котельная | 3-82 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 30 | 2014 | 53,0 | 1,59 | 7,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная БМК | котельная | 3-83 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 28,53 | 2015 | 53,0 | 1,51 | 7,1325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная БМК | котельная | 3-83 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 28,53 | 2015 | 53,0 | 1,51 | 7,1325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,064 |
| котельная БМК | котельная | 3-84 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 32,9 | 2015 | 12,0 | 0,39 | 4,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная БМК | котельная | 3-84 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 32,9 | 2015 | 12,0 | 0,39 | 4,1125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная БМК | котельная | 3-85 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 3,84 | 2015 | 12,0 | 0,05 | 0,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | котельная | 3-85 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 3,84 | 2015 | 12,0 | 0,05 | 0,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | котельная | 3-86 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 22,02 | 2015 | 18,0 | 0,40 | 3,303 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная | 3-86 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 22,02 | 2015 | 18,0 | 0,40 | 3,303 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | котельная | 3-90 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 38,26 | 2020 | 18,0 | 0,69 | 5,739 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная БМК | котельная | 3-90 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 38,26 | 2020 | 18,0 | 0,69 | 5,739 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная БМК | котельная | 3-91 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 8,7 | 2020 | 12,0 | 0,10 | 1,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная | 3-91 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 8,7 | 2020 | 12,0 | 0,10 | 1,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | котельная | 3-92 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 11,7 | 2020 | 5,3 | 0,06 | 0,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-92 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 11,7 | 2020 | 5,3 | 0,06 | 0,936 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-93 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 50 | 2006 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-93 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 50 | 2006 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-100 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 72,03 | 2013 | 210,0 | 15,13 | 36,015 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,321 |
| котельная БМК | котельная | 3-100 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 72,03 | 2013 | 210,0 | 15,13 | 36,015 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,321 |
| котельная БМК | котельная | 3-101 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 88,31 | 2013 | 210,0 | 18,55 | 44,155 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,394 |
| котельная БМК | котельная | 3-101 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 88,31 | 2013 | 210,0 | 18,55 | 44,155 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,394 |
| котельная БМК | котельная | 3-102 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 97,56 | 2013 | 18,0 | 1,76 | 14,634 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная БМК | котельная | 3-102 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 97,56 | 2013 | 18,0 | 1,76 | 14,634 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная БМК | котельная | 3-103 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 131,29 | 2013 | 53,0 | 6,96 | 32,8225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,293 |
| котельная БМК | котельная | 3-103 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 131,29 | 2013 | 53,0 | 6,96 | 32,8225 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,293 |
| котельная БМК | котельная | 3-104 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,65 | 2013 | 18,0 | 0,12 | 0,9975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-104 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,65 | 2013 | 18,0 | 0,12 | 0,9975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-105 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 46,72 | 2013 | 34,0 | 1,59 | 9,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная БМК | котельная | 3-105 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 46,72 | 2013 | 34,0 | 1,59 | 9,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,083 |
| котельная БМК | котельная | 3-106 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 6,32 | 2013 | 8,0 | 0,05 | 0,632 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | котельная | 3-106 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 6,32 | 2013 | 8,0 | 0,05 | 0,632 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | котельная | 3-107 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 26,32 | 2013 | 18,0 | 0,47 | 3,948 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная БМК | котельная | 3-107 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 26,32 | 2013 | 18,0 | 0,47 | 3,948 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная БМК | котельная | 3-108 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 23,08 | 2013 | 12,0 | 0,28 | 2,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная БМК | котельная | 3-108 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 23,08 | 2013 | 12,0 | 0,28 | 2,885 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная БМК | котельная | 3-109 | бесканальная/канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 132,85 | 2013 | 12,0 | 1,59 | 16,60625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная БМК | котельная | 3-109 | бесканальная/канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 132,85 | 2013 | 12,0 | 1,59 | 16,60625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,148 |
| котельная БМК | котельная | 3-110 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 138,1 | 2013 | 210,0 | 29,00 | 69,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,616 |
| котельная БМК | котельная | 3-110 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 138,1 | 2013 | 210,0 | 29,00 | 69,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,616 |
| котельная БМК | котельная | 3-111 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 35,9 | 2013 | 12,0 | 0,43 | 4,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-111 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 35,9 | 2013 | 12,0 | 0,43 | 4,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | котельная | 3-112 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 500 | 75,7 | 2013 | 210,0 | 15,90 | 37,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,337 |
| котельная БМК | котельная | 3-112 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 500 | 75,7 | 2013 | 210,0 | 15,90 | 37,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,337 |
| котельная БМК | котельная | 3-113 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 88 | 2013 | 135,0 | 11,88 | 35,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,314 |
| котельная БМК | котельная | 3-113 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 88 | 2013 | 135,0 | 11,88 | 35,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,314 |
| котельная БМК | котельная | 3-114 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 37,6 | 2013 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная БМК | котельная | 3-114 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 37,6 | 2013 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная БМК | котельная | 3-115 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 137,1 | 2013 | 135,0 | 18,51 | 54,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,489 |
| котельная БМК | котельная | 3-115 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 137,1 | 2013 | 135,0 | 18,51 | 54,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,489 |
| котельная БМК | котельная | 3-116 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 61 | 2013 | 75,0 | 4,58 | 18,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,163 |
| котельная БМК | котельная | 3-116 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 61 | 2013 | 75,0 | 4,58 | 18,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,163 |
| котельная БМК | котельная | 3-117 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 80,15 | 2013 | 34,0 | 2,73 | 16,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,143 |
| котельная БМК | котельная | 3-117 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 80,15 | 2013 | 34,0 | 2,73 | 16,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,143 |
| котельная БМК | котельная | 3-118 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 33,7 | 2013 | 18,0 | 0,61 | 5,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная БМК | котельная | 3-118 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 33,7 | 2013 | 18,0 | 0,61 | 5,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,045 |
| котельная БМК | котельная | 3-119 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 356,0 | 2013 | 34,0 | 12,10 | 71,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,635 |
| котельная БМК | котельная | 3-119 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 356,0 | 2013 | 34,0 | 12,10 | 71,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,635 |
| котельная БМК | котельная | 3-120 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 39,9 | 2013 | 34,0 | 1,36 | 7,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная БМК | котельная | 3-120 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 39,9 | 2013 | 34,0 | 1,36 | 7,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная БМК | котельная | 3-121 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 186 | 2014 | 5,3 | 0,99 | 14,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная БМК | котельная | 3-121 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 186 | 2014 | 5,3 | 0,99 | 14,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,133 |
| котельная БМК | котельная | 3-122 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 32,17 | 2015 | 135,0 | 4,34 | 12,868 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,115 |
| котельная БМК | котельная | 3-122 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 32,17 | 2015 | 135,0 | 4,34 | 12,868 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,115 |
| котельная БМК | котельная | 3-123 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 70,8 | 2015 | 135,0 | 9,56 | 28,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,252 |
| котельная БМК | котельная | 3-123 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 70,8 | 2015 | 135,0 | 9,56 | 28,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,252 |
| котельная БМК | котельная | 3-124 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 22,42 | 2015 | 135,0 | 3,03 | 8,968 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная БМК | котельная | 3-124 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 22,42 | 2015 | 135,0 | 3,03 | 8,968 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная БМК | котельная | 3-125 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 18,28 | 2015 | 135,0 | 2,47 | 7,312 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная БМК | котельная | 3-125 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 18,28 | 2015 | 135,0 | 2,47 | 7,312 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная БМК | котельная | 3-126 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 18,43 | 2015 | 135,0 | 2,49 | 7,372 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная БМК | котельная | 3-126 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 18,43 | 2015 | 135,0 | 2,49 | 7,372 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная БМК | котельная | 3-127 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 18,23 | 2015 | 135,0 | 2,46 | 7,292 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная БМК | котельная | 3-127 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 18,23 | 2015 | 135,0 | 2,46 | 7,292 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,065 |
| котельная БМК | котельная | 3-128 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 37,61 | 2015 | 135,0 | 5,08 | 15,044 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная БМК | котельная | 3-128 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 37,61 | 2015 | 135,0 | 5,08 | 15,044 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная БМК | котельная | 3-129 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 11,8 | 2015 | 34,0 | 0,40 | 2,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная | 3-129 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 11,8 | 2015 | 34,0 | 0,40 | 2,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | котельная | 3-130 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 7,4 | 2015 | 34,0 | 0,25 | 1,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-130 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 7,4 | 2015 | 34,0 | 0,25 | 1,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-131 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 39,4 | 2015 | 34,0 | 1,34 | 7,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная БМК | котельная | 3-131 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 39,4 | 2015 | 34,0 | 1,34 | 7,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,070 |
| котельная БМК | котельная | 3-132 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 7,4 | 2015 | 34,0 | 0,25 | 1,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-132 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 7,4 | 2015 | 34,0 | 0,25 | 1,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-133 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 18,8 | 2015 | 34,0 | 0,64 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная БМК | котельная | 3-133 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 18,8 | 2015 | 34,0 | 0,64 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная БМК | котельная | 3-134 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 77,9 | 2015 | 34,0 | 2,65 | 15,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная БМК | котельная | 3-134 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 77,9 | 2015 | 34,0 | 2,65 | 15,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,139 |
| котельная БМК | котельная | 3-135 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,3 | 2015 | 18,0 | 0,11 | 0,945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-135 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,3 | 2015 | 18,0 | 0,11 | 0,945 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | котельная | 3-136 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 93,1 | 2015 | 34,0 | 3,17 | 18,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная БМК | котельная | 3-136 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 93,1 | 2015 | 34,0 | 3,17 | 18,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,166 |
| котельная БМК | котельная | 3-137 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 71,4 | 2015 | 34,0 | 2,43 | 14,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,127 |
| котельная БМК | котельная | 3-137 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 7,14 | 2015 | 34,0 | 0,24 | 1,428 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-138 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 45,1 | 2015 | 34,0 | 1,53 | 9,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная БМК | котельная | 3-138 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 45,1 | 2015 | 34,0 | 1,53 | 9,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная БМК | котельная | 3-139 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 53,7 | 2015 | 135,0 | 7,25 | 21,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная БМК | котельная | 3-139 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 53,7 | 2015 | 135,0 | 7,25 | 21,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная БМК | котельная | 3-140 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 38,8 | 2015 | 135,0 | 5,24 | 15,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная БМК | котельная | 3-140 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 38,8 | 2015 | 135,0 | 5,24 | 15,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная БМК | котельная | 3-141 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 31,9 | 2015 | 34,0 | 1,08 | 6,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная БМК | котельная | 3-141 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 31,9 | 2015 | 34,0 | 1,08 | 6,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная БМК | котельная | 3-142 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 29 | 2015 | 135,0 | 3,92 | 11,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная БМК | котельная | 3-142 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 29 | 2015 | 135,0 | 3,92 | 11,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная БМК | котельная | 3-143 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 6,4 | 2015 | 18,0 | 0,12 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-143 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 6,4 | 2015 | 18,0 | 0,12 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-144 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 84,65 | 2015 | 53,0 | 4,49 | 21,1625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,189 |
| котельная БМК | котельная | 3-144 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 84,65 | 2015 | 53,0 | 4,49 | 21,1625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,189 |
| котельная БМК | котельная | 3-145 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 6,8 | 2015 | 34,0 | 0,23 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-145 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 6,8 | 2015 | 34,0 | 0,23 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-146 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 94,1 | 2022 | 5,3 | 0,50 | 7,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная БМК | котельная | 3-146 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 94,1 | 2022 | 5,3 | 0,50 | 7,528 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная БМК | котельная | 3-147 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 156 | 2015 | 18,0 | 2,81 | 23,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная БМК | котельная | 3-147 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 156 | 2015 | 18,0 | 2,81 | 23,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,209 |
| котельная БМК | котельная | 3-148 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 27,9 | 2015 | 12,0 | 0,33 | 3,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная БМК | котельная | 3-148 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 27,9 | 2015 | 12,0 | 0,33 | 3,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная БМК | котельная | 3-149 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 148,9 | 2015 | 75,0 | 11,17 | 44,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная БМК | котельная | 3-149 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 148,9 | 2015 | 75,0 | 11,17 | 44,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,398 |
| котельная БМК | котельная | 3-150 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 3,95 | 2015 | 34,0 | 0,13 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-150 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 3,95 | 2015 | 34,0 | 0,13 | 0,79 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | котельная | 3-151 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 181,5 | 2015 | 75,0 | 13,61 | 54,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,485 |
| котельная БМК | котельная | 3-151 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 181,5 | 2015 | 75,0 | 13,61 | 54,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,485 |
| котельная БМК | котельная | 3-152 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 9,95 | 2015 | 18,0 | 0,18 | 1,4925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-152 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 9,95 | 2015 | 18,0 | 0,18 | 1,4925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-153 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 68,1 | 2015 | 53,0 | 3,61 | 17,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,152 |
| котельная БМК | котельная | 3-153 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 68,1 | 2015 | 53,0 | 3,61 | 17,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,152 |
| котельная БМК | котельная | 3-154 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 105,4 | 2016 | 5,3 | 0,56 | 8,432 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная БМК | котельная | 3-154 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 105,4 | 2016 | 5,3 | 0,56 | 8,432 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная БМК | котельная | 3-155 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 13,6 | 2016 | 34,0 | 0,46 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | котельная | 3-155 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 13,6 | 2016 | 34,0 | 0,46 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | котельная | 3-156 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 12,5 | 2016 | 34,0 | 0,43 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная БМК | котельная | 3-156 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 12,5 | 2016 | 34,0 | 0,43 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная БМК | котельная | 3-157 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 5 | 2016 | 34,0 | 0,17 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-157 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 5 | 2016 | 34,0 | 0,17 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | котельная | 3-158 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 36 | 2016 | 8,0 | 0,29 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная БМК | котельная | 3-158 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 36 | 2016 | 8,0 | 0,29 | 3,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная БМК | котельная | 3-159 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 13,25 | 2016 | 8,0 | 0,11 | 1,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-159 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 13,25 | 2016 | 8,0 | 0,11 | 1,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | котельная | 3-160 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 16,85 | 2016 | 8,0 | 0,13 | 1,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная БМК | котельная | 3-160 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 16,85 | 2016 | 8,0 | 0,13 | 1,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная БМК | котельная | 3-161 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 4,05 | 2016 | 8,0 | 0,03 | 0,405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | котельная | 3-161 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 4,05 | 2016 | 8,0 | 0,03 | 0,405 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | котельная | 3-165 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 24 | 2018 | 12,0 | 0,29 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная БМК | котельная | 3-165 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 24 | 2018 | 12,0 | 0,29 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная БМК | котельная | 3-166 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 50 | 28,7 | 2019 | 1,4 | 0,04 | 1,435 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-166 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 50 | 28,7 | 2019 | 1,4 | 0,04 | 1,435 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | котельная | 3-167 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 16,1 | 2019 | 5,3 | 0,09 | 1,288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | котельная | 3-167 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 16,1 | 2019 | 5,3 | 0,09 | 1,288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | котельная | 3-168 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 104,53 | 2020 | 12,0 | 1,25 | 13,06625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная БМК | котельная | 3-168 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 104,53 | 2020 | 12,0 | 1,25 | 13,06625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,116 |
| котельная БМК | котельная | 3-169 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 61,08 | 2014 | 5,3 | 0,32 | 4,8864 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная БМК | котельная | 3-169 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 61,08 | 2014 | 5,3 | 0,32 | 4,8864 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная БМК | котельная | 3-170 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 32,86 | 2014 | 5,3 | 0,17 | 2,6288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная БМК | котельная | 3-170 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 32,86 | 2014 | 5,3 | 0,17 | 2,6288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная БМК | котельная | 3-171 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 32,7 | 2002 | 12,0 | 0,39 | 4,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-171 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 32,7 | 2002 | 12,0 | 0,39 | 4,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | котельная | 3-172 | канальная/бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ |  | 194,1 | 2022 |  |  | 0 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,000 |
| котельная БМК | котельная | 3-172 | канальная/бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ |  | 194,1 | 2022 |  |  | 0 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,000 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-1 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 41 | 1999 | 3,9 | 0,16 | 2,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-1 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 41 | 1999 | 3,9 | 0,16 | 2,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-1 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 41 | 1999 | 3,9 | 0,16 | 2,665 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-1 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 41 | 1999 | 1,4 | 0,06 | 2,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 59,5 | 1991 | 3,9 | 0,23 | 3,8675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 59,5 | 1991 | 3,9 | 0,23 | 3,8675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 40 | 55,9 | 2007 | 1,3 | 0,07 | 2,236 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 40 | 55,9 | 2007 | 1,3 | 0,07 | 2,236 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 55,9 | 2007 | 1,3 | 0,07 | 2,236 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 25 | 55,9 | 2007 | 0,6 | 0,03 | 1,3975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 21,9 | 2019 | 5,3 | 0,12 | 1,752 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 21,9 | 2019 | 5,3 | 0,12 | 1,752 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-5 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 21,9 | 2019 | 3,9 | 0,09 | 1,4235 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-5 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 21,9 | 2019 | 1,4 | 0,03 | 1,095 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41,45 | 2004 | 18,0 | 0,75 | 6,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 41,45 | 2004 | 18,0 | 0,75 | 6,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 41,45 | 2004 | 12,0 | 0,50 | 5,18125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 41,45 | 2004 | 5,3 | 0,22 | 3,316 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-7 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 21,2 | 2004 | 3,9 | 0,08 | 1,378 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-7 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 21,2 | 2004 | 3,9 | 0,08 | 1,378 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-7 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 21,2 | 2004 | 3,9 | 0,08 | 1,378 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-7 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 21,2 | 2004 | 1,4 | 0,03 | 1,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 30,1 | 2002 | 18,0 | 0,54 | 4,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 30,1 | 2002 | 18,0 | 0,54 | 4,515 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 30,1 | 2002 | 12,0 | 0,36 | 3,7625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 30,1 | 2002 | 5,3 | 0,16 | 2,408 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 9,3 | 2002 | 5,3 | 0,05 | 0,744 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 9,3 | 2002 | 3,9 | 0,04 | 0,6045 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 9,3 | 2002 | 3,9 | 0,04 | 0,6045 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 9,3 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,465 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 34 | 2003 | 12,0 | 0,41 | 4,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 34 | 2003 | 12,0 | 0,41 | 4,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 34 | 2003 | 12,0 | 0,41 | 4,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная БМК | ЦТП № 1 | 3-1-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 34 | 2003 | 5,3 | 0,18 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 159,1 | 1999 | 12,0 | 1,91 | 19,8875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 159,1 | 1999 | 12,0 | 1,91 | 19,8875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,177 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 159,1 | 1999 | 5,3 | 0,84 | 12,728 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,113 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 159,1 | 1999 | 1,4 | 0,22 | 7,955 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,071 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 68,5 | 2008 | 34,0 | 2,33 | 13,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 68,5 | 2008 | 34,0 | 2,33 | 13,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,122 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 68,5 | 2008 | 18,0 | 1,23 | 10,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,092 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 68,5 | 2008 | 8,0 | 0,55 | 6,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-3 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 27 | 1999 | 34,0 | 0,92 | 5,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-3 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 27 | 1999 | 34,0 | 0,92 | 5,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,048 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-3 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 27 | 1999 | 18,0 | 0,49 | 4,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-3 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 27 | 1999 | 8,0 | 0,22 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 39 | 2003 | 18,0 | 0,70 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 39 | 2003 | 18,0 | 0,70 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 39 | 2003 | 18,0 | 0,70 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 39 | 2003 | 8,0 | 0,31 | 3,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 25,2 | 2003 | 12,0 | 0,30 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 25,2 | 2003 | 12,0 | 0,30 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 25,2 | 2003 | 12,0 | 0,30 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 25,2 | 2003 | 5,3 | 0,13 | 2,016 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-6 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 23,8 | 1989 | 8,0 | 0,19 | 2,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-6 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 23,8 | 1989 | 8,0 | 0,19 | 2,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-6 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 23,8 | 1989 | 5,3 | 0,13 | 1,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-6 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 23,8 | 1989 | 5,3 | 0,13 | 1,904 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 44 | 2009 | 12,0 | 0,53 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 44 | 2009 | 12,0 | 0,53 | 5,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 2009 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 44 | 2009 | 3,9 | 0,17 | 2,86 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-8 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,3 | 2009 | 8,0 | 0,46 | 5,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-8 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 57,3 | 2009 | 8,0 | 0,46 | 5,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-8 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 57,3 | 2009 | 3,9 | 0,22 | 3,7245 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-8 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 57,3 | 2009 | 1,4 | 0,08 | 2,865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2003 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2003 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 22 | 2003 | 12,0 | 0,26 | 2,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 22 | 2003 | 8,0 | 0,18 | 2,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-10 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 10 | 2003 | 8,0 | 0,08 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-10 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 10 | 2003 | 8,0 | 0,08 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-10 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 10 | 2003 | 8,0 | 0,08 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-10 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 10 | 2003 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,8 | 2003 | 8,0 | 0,15 | 1,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 18,8 | 2003 | 8,0 | 0,15 | 1,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 18,8 | 2003 | 8,0 | 0,15 | 1,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 18,8 | 2003 | 5,3 | 0,10 | 1,504 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-12 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 2002 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-12 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 2002 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-12 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 30 | 2002 | 8,0 | 0,24 | 3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-12 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 30 | 2002 | 5,3 | 0,16 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-13 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 27,7 | 2003 | 8,0 | 0,22 | 2,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-13 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 27,7 | 2003 | 8,0 | 0,22 | 2,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-13 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 27,7 | 2003 | 5,3 | 0,15 | 2,216 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-13 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 27,7 | 2003 | 3,9 | 0,11 | 1,8005 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-14 | канальная | прямая ЦО | а/ц | а/ц | 100 | 20 | 2003 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-14 | канальная | обратная ЦО | а/ц | а/ц | 100 | 20 | 2003 | 8,0 | 0,16 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-14 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 20 | 2003 | 5,3 | 0,11 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | ЦТП № 3 | 3-3-14 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 20 | 2003 | 3,9 | 0,08 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-1 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 4 | 1980 | 18,0 | 0,07 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-1 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 4 | 1980 | 18,0 | 0,07 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-1 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 4 | 1980 | 8,0 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-1 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 4 | 1980 | 5,3 | 0,02 | 0,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 16 | 2013 | 18,0 | 0,29 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 16 | 2013 | 18,0 | 0,29 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 16 | 2013 | 8,0 | 0,13 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 16 | 2013 | 5,3 | 0,08 | 1,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 15,6 | 2013 | 18,0 | 0,28 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 15,6 | 2013 | 18,0 | 0,28 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 15,6 | 2013 | 8,0 | 0,12 | 1,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 15,6 | 2013 | 5,3 | 0,08 | 1,248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 22 | 2013 | 18,0 | 0,40 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 22 | 2013 | 18,0 | 0,40 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 22 | 2013 | 8,0 | 0,18 | 2,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 22 | 2013 | 5,3 | 0,12 | 1,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-5 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 32 | 4,37 | 1980 | 1,3 | 0,01 | 0,13984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-5 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 32 | 4,37 | 1980 | 1,3 | 0,01 | 0,13984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-5 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 4,37 | 1980 | 1,3 | 0,01 | 0,13984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-5 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 4,37 | 1980 | 0,6 | 0,00 | 0,10925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,001 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 29 | 1980 | 18,0 | 0,52 | 4,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 29 | 1980 | 18,0 | 0,52 | 4,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 29 | 1980 | 18,0 | 0,52 | 4,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 29 | 1980 | 18,0 | 0,52 | 4,35 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 11,8 | 1980 | 5,3 | 0,06 | 0,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 11,8 | 1980 | 5,3 | 0,06 | 0,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 11,8 | 1980 | 5,3 | 0,06 | 0,944 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 11,8 | 1980 | 3,9 | 0,05 | 0,767 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 32,2 | 2013 | 8,0 | 0,26 | 3,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 32,2 | 2013 | 8,0 | 0,26 | 3,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-8 | канальная | прямая ГВС | полибутен | Flexalen | 73,6 | 32,2 | 2013 | 5,3 | 0,17 | 2,36992 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-8 | канальная | циркуляция ГВС | полибутен | Flexalen | 61,2 | 32,2 | 2013 | 3,9 | 0,13 | 1,97064 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-9 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 145,6 | 1980 | 12,0 | 1,75 | 18,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-9 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 145,6 | 1980 | 12,0 | 1,75 | 18,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,162 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-9 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 145,6 | 1980 | 8,0 | 1,16 | 14,56 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,130 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-9 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 145,6 | 1980 | 5,3 | 0,77 | 11,648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-10 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 52,3 | 1980 | 12,0 | 0,63 | 6,5375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-10 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 52,3 | 1980 | 12,0 | 0,63 | 6,5375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,058 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-10 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 52,3 | 1980 | 8,0 | 0,42 | 5,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-10 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 52,3 | 1980 | 5,3 | 0,28 | 4,184 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 2,5 | 1980 | 18,0 | 0,05 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 2,5 | 1980 | 18,0 | 0,05 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 2,5 | 1980 | 8,0 | 0,02 | 0,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 2,5 | 1980 | 5,3 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-12 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 15,5 | 2015 | 1,3 | 0,02 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-12 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 40 | 15,5 | 2015 | 1,3 | 0,02 | 0,62 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-12 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 15,5 | 2015 | 1,3 | 0,02 | 0,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-12 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 32 | 15,5 | 2015 | 1,3 | 0,02 | 0,496 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-13 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14 | 2003 | 18,0 | 0,25 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-13 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14 | 2003 | 18,0 | 0,25 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-13 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 14 | 2003 | 3,9 | 0,05 | 0,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-13 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 14 | 2003 | 3,9 | 0,05 | 0,91 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-14 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 21 | 2003 | 18,0 | 0,38 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-14 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 21 | 2003 | 18,0 | 0,38 | 3,15 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-14 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21 | 2003 | 3,9 | 0,08 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-14 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21 | 2003 | 3,9 | 0,08 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-15 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 41,7 | 2003 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-15 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 41,7 | 2003 | 18,0 | 0,75 | 6,255 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-15 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 41,7 | 2003 | 3,9 | 0,16 | 2,7105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-15 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 41,7 | 2003 | 3,9 | 0,16 | 2,7105 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 10,8 | 2017 | 1,4 | 0,02 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 10,8 | 2017 | 1,4 | 0,02 | 0,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-17 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 24,7 | 2017 | 1,4 | 0,03 | 1,235 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-17 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 24,7 | 2017 | 1,4 | 0,03 | 1,235 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 4,6 | 2017 | 1,4 | 0,01 | 0,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная БМК | ЦТП № 4 | 3-4-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 4,6 | 2017 | 1,4 | 0,01 | 0,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 16,8 | 1982 | 5,3 | 0,09 | 1,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 16,8 | 1982 | 5,3 | 0,09 | 1,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 16,8 | 1982 | 3,9 | 0,07 | 1,092 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 16,8 | 1982 | 1,4 | 0,02 | 0,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-2 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 50 | 1982 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-2 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 50 | 1982 | 5,3 | 0,27 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-2 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 50 | 1982 | 3,9 | 0,20 | 3,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-2 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 50 | 1982 | 1,4 | 0,07 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 14,7 | 1982 | 5,3 | 0,08 | 1,176 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 14,7 | 1982 | 5,3 | 0,08 | 1,176 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 14,7 | 1982 | 3,9 | 0,06 | 0,9555 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 14,7 | 1982 | 1,4 | 0,02 | 0,735 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-4 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 85,4 | 1982 | 5,3 | 0,45 | 6,832 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-4 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 85,4 | 1982 | 5,3 | 0,45 | 6,832 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-4 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 85,4 | 1982 | 3,9 | 0,33 | 5,551 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-4 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 85,4 | 1982 | 1,4 | 0,12 | 4,27 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 14,6 | 1982 | 5,3 | 0,08 | 1,168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 14,6 | 1982 | 5,3 | 0,08 | 1,168 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 14,6 | 1982 | 3,9 | 0,06 | 0,949 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 14,6 | 1982 | 1,4 | 0,02 | 0,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 27,2 | 1982 | 8,0 | 0,22 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 27,2 | 1982 | 8,0 | 0,22 | 2,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 27,2 | 1982 | 3,9 | 0,11 | 1,768 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 27,2 | 1982 | 1,4 | 0,04 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2008 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2008 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 12,3 | 2008 | 0,6 | 0,01 | 0,3075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 20 | 12,3 | 2008 | 0,6 | 0,01 | 0,246 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 125,3 | 1998 | 5,3 | 0,66 | 10,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 125,3 | 1998 | 5,3 | 0,66 | 10,024 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,089 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 125,3 | 1998 | 3,9 | 0,49 | 8,1445 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,073 |
| котельная БМК | ЦТП № 5 | 3-5-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 125,3 | 1998 | 1,4 | 0,18 | 6,265 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 188,2 | 1995 | 5,3 | 1,00 | 15,056 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,134 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 188,2 | 1995 | 1,4 | 0,26 | 9,41 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 19,8 | 1997 | 12,0 | 0,24 | 2,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 19,8 | 1997 | 12,0 | 0,24 | 2,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 19,8 | 1997 | 8,0 | 0,16 | 1,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 80 | 19,8 | 1997 | 5,3 | 0,10 | 1,584 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 16,2 | 1997 | 5,3 | 0,09 | 1,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 16,2 | 1997 | 5,3 | 0,09 | 1,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 16,2 | 1997 | 5,3 | 0,09 | 1,296 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 16,2 | 1997 | 1,4 | 0,02 | 0,81 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 40 | 1997 | 8,0 | 0,32 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 40 | 1997 | 8,0 | 0,32 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 40 | 1997 | 5,3 | 0,21 | 3,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная БМК | ЦТП № 7 | 3-7-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 40 | 1997 | 1,4 | 0,06 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-1 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 56,8 | 2007 | 135,0 | 7,67 | 22,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,301 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-1 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 56,8 | 2007 | 135,0 | 7,67 | 22,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,301 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-2 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 29,7 | 2009 | 18,0 | 0,53 | 4,455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-2 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 29,7 | 2009 | 18,0 | 0,53 | 4,455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-3 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 400 | 68,2 | 2006 | 135,0 | 9,21 | 27,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-3 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 400 | 68,2 | 2006 | 135,0 | 9,21 | 27,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,362 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-4 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 65,7 | 2013 | 18,0 | 1,18 | 9,855 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-4 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 65,7 | 2013 | 18,0 | 1,18 | 9,855 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,131 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-5 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 45,6 | 2006 | 34,0 | 1,55 | 9,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-5 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 45,6 | 2006 | 34,0 | 1,55 | 9,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,121 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-6 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 6,8 | 2006 | 12,0 | 0,08 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-6 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 6,8 | 2006 | 12,0 | 0,08 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-7 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 90,3 | 2006 | 34,0 | 3,07 | 18,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,240 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-7 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 90,3 | 2006 | 34,0 | 3,07 | 18,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,240 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-8 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 167 | 2006 | 18,0 | 3,01 | 25,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,332 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-8 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 167 | 2006 | 18,0 | 3,01 | 25,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,332 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-9 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 18,4 | 2006 | 12,0 | 0,22 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-9 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 18,4 | 2006 | 12,0 | 0,22 | 2,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-10 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 112,5 | 2006 | 18,0 | 2,03 | 16,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-10 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 112,5 | 2006 | 18,0 | 2,03 | 16,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,224 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-11 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 34,5 | 2006 | 12,0 | 0,41 | 4,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-11 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 34,5 | 2006 | 12,0 | 0,41 | 4,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-12 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 36,9 | 2006 | 8,0 | 0,30 | 3,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-12 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 36,9 | 2006 | 8,0 | 0,30 | 3,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-13 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 71,6 | 2007 | 75,0 | 5,37 | 21,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,285 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-13 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 71,6 | 2007 | 75,0 | 5,37 | 21,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,285 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-14 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 17,2 | 2007 | 75,0 | 1,29 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-14 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 17,2 | 2007 | 75,0 | 1,29 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-15 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 125 | 26,5 | 2007 | 12,0 | 0,32 | 3,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-15 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 125 | 26,5 | 2007 | 12,0 | 0,32 | 3,3125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-16 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 47,2 | 2006 | 75,0 | 3,54 | 14,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-16 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 47,2 | 2006 | 75,0 | 3,54 | 14,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,188 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-17 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 32,4 | 2008 | 3,9 | 0,13 | 2,106 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-17 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 32,4 | 2008 | 3,9 | 0,13 | 2,106 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-18 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 43,1 | 2008 | 75,0 | 3,23 | 12,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-18 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 43,1 | 2008 | 75,0 | 3,23 | 12,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,172 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-19 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 301,8 | 2008 | 75,0 | 22,64 | 90,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,201 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-19 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 301,8 | 2008 | 75,0 | 22,64 | 90,54 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,201 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-20 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 300 | 11 | 2008 | 75,0 | 0,83 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-20 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 300 | 11 | 2008 | 75,0 | 0,83 | 3,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,044 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-21 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 141,5 | 2000 | 34,0 | 4,81 | 28,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,376 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-21 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 141,5 | 2000 | 34,0 | 4,81 | 28,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,376 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-22 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 100 | 116,7 | 2013 | 8,0 | 0,93 | 11,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,155 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-22 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 100 | 116,7 | 2013 | 8,0 | 0,93 | 11,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,155 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-23 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 150 | 11,9 | 2013 | 18,0 | 0,21 | 1,785 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-23 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 150 | 11,9 | 2013 | 18,0 | 0,21 | 1,785 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-24 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 65 | 7,5 | 2014 | 3,9 | 0,03 | 0,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-24 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 65 | 7,5 | 2014 | 3,9 | 0,03 | 0,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-25 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 80 | 8,3 | 2016 | 5,3 | 0,04 | 0,664 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-25 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 80 | 8,3 | 2016 | 5,3 | 0,04 | 0,664 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-51 | канальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 40,5 | 2006 | 34,0 | 1,38 | 8,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-51 | канальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 40,5 | 2006 | 34,0 | 1,38 | 8,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-52 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 200 | 316,1 | 2006 | 34,0 | 10,75 | 63,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,839 |
| котельная 2 | котельная 2-нпо | 8-52 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 200 | 316,1 | 2006 | 34,0 | 10,75 | 63,22 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,839 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-1 | канальная/бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 96,6 | 2021 | 34,0 | 3,28 | 19,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-1 | канальная/бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 96,6 | 2021 | 34,0 | 3,28 | 19,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,256 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-1 | канальная/бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 96,6 | 2021 | 18,0 | 1,74 | 14,49 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,192 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-1 | канальная/бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 96,6 | 2021 | 12,0 | 1,16 | 12,075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,160 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-2 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 15,2 | 2021 | 34,0 | 0,52 | 3,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-2 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 15,2 | 2021 | 34,0 | 0,52 | 3,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-2 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 15,2 | 2021 | 18,0 | 0,27 | 2,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-2 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 15,2 | 2021 | 12,0 | 0,18 | 1,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 5 | 2021 | 3,9 | 0,02 | 0,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 5 | 2021 | 3,9 | 0,02 | 0,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 5 | 2021 | 3,9 | 0,02 | 0,325 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 5 | 2021 | 1,4 | 0,01 | 0,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 14,5 | 2021 | 3,9 | 0,06 | 0,9425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 14,5 | 2021 | 3,9 | 0,06 | 0,9425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 14,5 | 2021 | 3,9 | 0,06 | 0,9425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,5 | 2021 | 1,4 | 0,02 | 0,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 89,5 | 2001 | 34,0 | 3,04 | 17,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,238 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 89,5 | 2001 | 34,0 | 3,04 | 17,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,238 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-5 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 89,5 | 2001 | 18,0 | 1,61 | 13,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,178 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-5 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 89,5 | 2001 | 8,0 | 0,72 | 8,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-6 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-6 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 31,4 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 2,041 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 31,4 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 2,041 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-7 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 31,4 | 2001 | 3,9 | 0,12 | 2,041 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-7 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 31,4 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,57 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 28 | 2001 | 34,0 | 0,95 | 5,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 28 | 2001 | 34,0 | 0,95 | 5,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-8 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 28 | 2001 | 18,0 | 0,50 | 4,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,056 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-8 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 28 | 2001 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-9 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 31 | 2001 | 34,0 | 1,05 | 6,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-9 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 31 | 2001 | 34,0 | 1,05 | 6,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,082 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-9 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 31 | 2001 | 18,0 | 0,56 | 4,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-9 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 31 | 2001 | 8,0 | 0,25 | 3,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 28 | 2002 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 28 | 2002 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 28 | 2002 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 28 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-11 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 35,1 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,2815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-11 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 35,1 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,2815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-11 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 35,1 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,2815 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-11 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 35,1 | 2002 | 1,4 | 0,05 | 1,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-12 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 35 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-12 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 35 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-12 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 35 | 2002 | 3,9 | 0,14 | 2,275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-12 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 35 | 2002 | 1,4 | 0,05 | 1,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-13 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2002 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-13 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2002 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-13 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 30 | 2002 | 3,9 | 0,12 | 1,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-13 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 30 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-14 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45,9 | 2019 | 5,3 | 0,24 | 3,672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-14 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 45,9 | 2019 | 5,3 | 0,24 | 3,672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-14 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 45,9 | 2019 | 5,3 | 0,24 | 3,672 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-14 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 45,9 | 2019 | 1,4 | 0,06 | 2,295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-15 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 51,6 | 2000 | 34,0 | 1,75 | 10,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,137 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-15 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 51,6 | 2000 | 34,0 | 1,75 | 10,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,137 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-15 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 51,6 | 2000 | 18,0 | 0,93 | 7,74 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-15 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 51,6 | 2000 | 8,0 | 0,41 | 5,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-16 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 73,5 | 2003 | 34,0 | 2,50 | 14,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,195 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-16 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 73,5 | 2003 | 34,0 | 2,50 | 14,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,195 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-16 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 73,5 | 2003 | 18,0 | 1,32 | 11,025 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,146 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-16 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 73,5 | 2003 | 5,3 | 0,39 | 5,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 8 | 2003 | 34,0 | 0,27 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 8 | 2003 | 34,0 | 0,27 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 8 | 2003 | 18,0 | 0,14 | 1,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 8 | 2003 | 5,3 | 0,04 | 0,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 31,5 | 2003 | 12,0 | 0,38 | 3,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 31,5 | 2003 | 12,0 | 0,38 | 3,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 31,5 | 2003 | 12,0 | 0,38 | 3,9375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 31,5 | 2003 | 5,3 | 0,17 | 2,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-19 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-19 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-19 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2003 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-19 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 12,3 | 2003 | 0,6 | 0,01 | 0,3075 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-20 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 39,2 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-20 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 39,2 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-20 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 39,2 | 2003 | 3,9 | 0,15 | 2,548 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-20 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 39,2 | 2003 | 1,4 | 0,05 | 1,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-21 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 63,8 | 2003 | 8,0 | 0,51 | 6,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-21 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 63,8 | 2003 | 8,0 | 0,51 | 6,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-21 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 63,8 | 2003 | 8,0 | 0,51 | 6,38 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,085 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-21 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 63,8 | 2003 | 5,3 | 0,34 | 5,104 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,068 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-22 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 40,7 | 2003 | 5,3 | 0,22 | 3,256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-22 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 40,7 | 2003 | 5,3 | 0,22 | 3,256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-22 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 40,7 | 2003 | 5,3 | 0,22 | 3,256 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-22 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 40,7 | 2003 | 3,9 | 0,16 | 2,6455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-23 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 19,2 | 2003 | 3,9 | 0,07 | 1,248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-23 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 19,2 | 2003 | 3,9 | 0,07 | 1,248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-23 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 19,2 | 2003 | 3,9 | 0,07 | 1,248 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-23 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 19,2 | 2003 | 1,4 | 0,03 | 0,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-24 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 23,5 | 2003 | 3,9 | 0,09 | 1,5275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-24 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 23,5 | 2003 | 3,9 | 0,09 | 1,5275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-24 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 23,5 | 2003 | 3,9 | 0,09 | 1,5275 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-24 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 23,5 | 2003 | 1,4 | 0,03 | 1,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-25 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 7,5 | 2001 | 5,3 | 0,04 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-25 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 7,5 | 2001 | 5,3 | 0,04 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-25 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 7,5 | 2001 | 3,9 | 0,03 | 0,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-25 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 7,5 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-26 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 103 | 2001 | 5,3 | 0,55 | 8,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-26 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 103 | 2001 | 5,3 | 0,55 | 8,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,109 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-27 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 9 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-27 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 9 | 2001 | 1,4 | 0,01 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-28 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 26,9 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,345 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-28 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 26,9 | 2001 | 1,4 | 0,04 | 1,345 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-29 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 112,5 | 2003 | 34,0 | 3,83 | 22,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,299 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-29 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 112,5 | 2003 | 34,0 | 3,83 | 22,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,299 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-29 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 112,5 | 2003 | 12,0 | 1,35 | 14,0625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,187 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-29 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 112,5 | 2003 | 5,3 | 0,60 | 9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,119 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-30 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 48 | 2003 | 34,0 | 1,63 | 9,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,127 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-30 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 48 | 2003 | 34,0 | 1,63 | 9,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,127 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-30 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 48 | 2003 | 12,0 | 0,58 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-30 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 48 | 2003 | 5,3 | 0,25 | 3,84 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-31 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 2004 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-31 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 2004 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-31 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 18 | 2004 | 3,9 | 0,07 | 1,17 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-31 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 18 | 2004 | 1,3 | 0,02 | 0,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-33 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 64,6 | 2008 | 34,0 | 2,20 | 12,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,171 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-33 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 64,6 | 2008 | 34,0 | 2,20 | 12,92 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,171 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-33 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 64,6 | 2008 | 18,0 | 1,16 | 9,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,129 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-33 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 64,6 | 2008 | 8,0 | 0,52 | 6,46 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,086 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-34 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 37,5 | 2019 | 8,0 | 0,30 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-34 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 37,5 | 2019 | 8,0 | 0,30 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-34 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 37,5 | 2019 | 8,0 | 0,30 | 3,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-34 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 37,5 | 2019 | 3,9 | 0,15 | 2,4375 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-35 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 14,3 | 2019 | 8,0 | 0,11 | 1,43 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-35 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 14,3 | 2019 | 8,0 | 0,11 | 1,43 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-35 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 14,3 | 2019 | 5,3 | 0,08 | 1,144 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-35 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 14,3 | 2019 | 3,9 | 0,06 | 0,9295 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-36 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 5,8 | 2019 | 8,0 | 0,05 | 0,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-36 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 5,8 | 2019 | 8,0 | 0,05 | 0,58 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-36 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 5,8 | 2019 | 5,3 | 0,03 | 0,464 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-36 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 5,8 | 2019 | 1,4 | 0,01 | 0,29 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-37 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2007 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-37 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2007 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-37 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 13,7 | 2007 | 3,9 | 0,05 | 0,8905 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-37 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 13,7 | 2007 | 1,4 | 0,02 | 0,685 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-38 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 7,3 | 2019 | 8,0 | 0,06 | 0,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-38 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 7,3 | 2019 | 8,0 | 0,06 | 0,73 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-38 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 7,3 | 2019 | 3,9 | 0,03 | 0,4745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-38 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 7,3 | 2019 | 1,4 | 0,01 | 0,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-39 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 41,1 | 2019 | 3,9 | 0,16 | 2,6715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-39 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 41,1 | 2019 | 3,9 | 0,16 | 2,6715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-39 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 41,1 | 2019 | 3,9 | 0,16 | 2,6715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,035 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-39 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 41,1 | 2019 | 1,4 | 0,06 | 2,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 11,9 | 1998 | 12,0 | 0,14 | 1,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 11,9 | 1998 | 12,0 | 0,14 | 1,4875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 11,9 | 1998 | 3,9 | 0,05 | 0,7735 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 11,9 | 1998 | 1,4 | 0,02 | 0,595 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40* | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 101 | 1998 | 12,0 | 1,21 | 12,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40* | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 101 | 1998 | 12,0 | 1,21 | 12,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,168 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40* | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 101 | 1998 | 3,9 | 0,39 | 6,565 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,087 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-40* | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 101 | 1998 | 1,4 | 0,14 | 5,05 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,067 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-41 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 16 | 1998 | 12,0 | 0,19 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-41 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 16 | 1998 | 12,0 | 0,19 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-41 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 16 | 1998 | 3,9 | 0,06 | 1,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-41 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 16 | 1998 | 1,4 | 0,02 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-42 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,9 | 1998 | 8,0 | 0,11 | 1,39 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-42 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,9 | 1998 | 8,0 | 0,11 | 1,39 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-43 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 56,1 | 1998 | 8,0 | 0,45 | 5,61 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-43 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 56,1 | 1998 | 8,0 | 0,45 | 5,61 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,074 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-44 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,6 | 1998 | 8,0 | 0,11 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-44 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 13,6 | 1998 | 8,0 | 0,11 | 1,36 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-45 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 58,5 | 2002 | 8,0 | 0,47 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-45 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 58,5 | 2002 | 8,0 | 0,47 | 5,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,078 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-46 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 54 | 1998 | 5,3 | 0,29 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-46 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 54 | 1998 | 5,3 | 0,29 | 4,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-47 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 20 | 1998 | 3,9 | 0,08 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-47 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 20 | 1998 | 3,9 | 0,08 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-48 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5 | 1998 | 5,3 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-48 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 5 | 1998 | 5,3 | 0,03 | 0,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,005 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-49 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 20 | 1998 | 3,9 | 0,08 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-49 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 20 | 1998 | 3,9 | 0,08 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-50 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 25 | 1998 | 1,4 | 0,04 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-50 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 25 | 1998 | 1,4 | 0,04 | 1,25 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-51 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 24,8 | 2021 | 3,9 | 0,10 | 1,612 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-51 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 24,8 | 2021 | 3,9 | 0,10 | 1,612 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-51 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 24,8 | 2021 | 3,9 | 0,10 | 1,612 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-51 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 24,8 | 2021 | 1,4 | 0,03 | 1,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,016 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-52 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 11,7 | 2021 | 34,0 | 0,40 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-52 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 11,7 | 2021 | 34,0 | 0,40 | 2,34 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-52 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 11,7 | 2021 | 18,0 | 0,21 | 1,755 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-52 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 125 | 11,7 | 2021 | 12,0 | 0,14 | 1,4625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-53 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 22,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-53 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 22,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-53 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 22,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 1 нпо | 8-1-53 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 22,2 | 2001 | 1,4 | 0,03 | 1,11 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 168,5 | 2008 | 34,0 | 5,73 | 33,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,447 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 168,5 | 2008 | 34,0 | 5,73 | 33,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,447 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 168,5 | 2008 | 3,9 | 0,66 | 10,9525 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,145 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 168,5 | 2008 | 1,4 | 0,24 | 8,425 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,112 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-3 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 24,8 | 2019 | 34,0 | 0,84 | 4,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-3 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 24,8 | 2019 | 34,0 | 0,84 | 4,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,066 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-3 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 24,8 | 2019 | 18,0 | 0,45 | 3,72 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,049 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-3 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 24,8 | 2019 | 8,0 | 0,20 | 2,48 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 21,6 | 2019 | 18,0 | 0,39 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 21,6 | 2019 | 18,0 | 0,39 | 3,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 21,6 | 2019 | 12,0 | 0,26 | 2,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 21,6 | 2019 | 8,0 | 0,17 | 2,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-5 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14 | 2000 | 18,0 | 0,25 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-5 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 14 | 2000 | 18,0 | 0,25 | 2,1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-5 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 125 | 14 | 2000 | 12,0 | 0,17 | 1,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-5 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 14 | 2000 | 8,0 | 0,11 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 37,6 | 2019 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 37,6 | 2019 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 125 | 37,6 | 2019 | 12,0 | 0,45 | 4,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,062 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 37,6 | 2019 | 8,0 | 0,30 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-8 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 42,6 | 2000 | 8,0 | 0,34 | 4,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-8 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 42,6 | 2000 | 8,0 | 0,34 | 4,26 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-8 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 42,6 | 2000 | 1,4 | 0,06 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-8 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 42,6 | 2000 | 1,4 | 0,06 | 2,13 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-7 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 24 | 2000 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-7 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 24 | 2000 | 8,0 | 0,19 | 2,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-7 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 35,7 | 2000 | 5,3 | 0,19 | 2,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,038 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-7 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 35,7 | 2000 | 1,4 | 0,05 | 1,785 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,024 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-9 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 65 | 49,5 | 1998 | 3,9 | 0,19 | 3,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-9 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 65 | 49,5 | 1998 | 3,9 | 0,19 | 3,2175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,043 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-9 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 49,5 | 1998 | 1,4 | 0,07 | 2,475 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-9 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 40 | 49,5 | 1998 | 1,3 | 0,06 | 1,98 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,026 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-10 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 28 | 2021 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-10 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 28 | 2021 | 8,0 | 0,22 | 2,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,037 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-10 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 28 | 2021 | 5,3 | 0,15 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-10 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 28 | 2021 | 1,4 | 0,04 | 1,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-11 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2021 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-11 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2021 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-11 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2021 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-11 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 15 | 2021 | 1,4 | 0,02 | 0,75 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-53 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 10 | 2022 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-53 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 10 | 2022 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-53 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 10 | 2022 | 5,3 | 0,05 | 0,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-53 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 10 | 2022 | 3,9 | 0,04 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-54 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 17,7 | 2022 | 8,0 | 0,14 | 1,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-54 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 17,7 | 2022 | 8,0 | 0,14 | 1,77 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-54 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 17,7 | 2022 | 5,3 | 0,09 | 1,416 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-54 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 17,7 | 2022 | 3,9 | 0,07 | 1,1505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-55 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 13,1 | 2022 | 1,4 | 0,02 | 0,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-55 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 13,1 | 2022 | 1,4 | 0,02 | 0,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-55 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 40 | 13,1 | 2022 | 1,3 | 0,02 | 0,524 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-55 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 32 | 13,1 | 2022 | 1,3 | 0,02 | 0,4192 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-56 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 26 | 2022 | 5,3 | 0,14 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-56 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 26 | 2022 | 5,3 | 0,14 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-56 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 26 | 2022 | 3,9 | 0,10 | 1,69 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-56 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 26 | 2022 | 1,4 | 0,04 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-14 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 44,4 | 2002 | 34,0 | 1,51 | 8,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-14 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 44,4 | 2002 | 34,0 | 1,51 | 8,88 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,118 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-14 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 44,4 | 2002 | 18,0 | 0,80 | 6,66 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,088 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-14 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 44,4 | 2002 | 8,0 | 0,36 | 4,44 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,059 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-15 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 20,6 | 2002 | 18,0 | 0,37 | 3,09 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-15 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 20,6 | 2002 | 12,0 | 0,25 | 2,575 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,034 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-15 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 20,6 | 2002 | 8,0 | 0,16 | 2,06 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-15 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 20,6 | 2002 | 5,3 | 0,11 | 1,648 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-16 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 63 | 2002 | 12,0 | 0,76 | 7,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-16 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 63 | 2002 | 12,0 | 0,76 | 7,875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,104 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-16 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 63 | 2002 | 8,0 | 0,50 | 6,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,084 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-16 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 63 | 2002 | 3,9 | 0,25 | 4,095 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,054 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-17 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,7 | 2003 | 12,0 | 0,20 | 2,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-17 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16,7 | 2003 | 12,0 | 0,20 | 2,0875 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-17 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 16,7 | 2003 | 8,0 | 0,13 | 1,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-17 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 16,7 | 2003 | 5,3 | 0,09 | 1,336 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-18 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16 | 2003 | 12,0 | 0,19 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-18 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 16 | 2003 | 12,0 | 0,19 | 2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-18 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 16 | 2003 | 8,0 | 0,13 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-18 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 16 | 2003 | 5,3 | 0,08 | 1,28 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-19 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 41,6 | 1960 | 12,0 | 0,50 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-19 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 41,6 | 1960 | 12,0 | 0,50 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-19 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 41,6 | 1960 | 8,0 | 0,33 | 4,16 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,055 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-19 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 41,6 | 1960 | 3,9 | 0,16 | 2,704 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-20 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 37 | 2014 | 12,0 | 0,44 | 4,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-20 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 125 | 37 | 2014 | 12,0 | 0,44 | 4,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,061 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-20 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 37 | 2014 | 5,3 | 0,20 | 2,96 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-20 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 37 | 2014 | 1,4 | 0,05 | 1,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,025 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-21 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,5 | 1960 | 5,3 | 0,07 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-21 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,5 | 1960 | 5,3 | 0,07 | 1 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-21 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 12,5 | 1960 | 3,9 | 0,05 | 0,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-21 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 12,5 | 1960 | 1,3 | 0,02 | 0,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-22 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 2009 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-22 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 2009 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-22 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 44 | 2009 | 5,3 | 0,23 | 3,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,047 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-22 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 44 | 2009 | 1,4 | 0,06 | 2,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,029 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-23 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 5,2 | 2002 | 34,0 | 0,18 | 1,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-23 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 5,2 | 2002 | 34,0 | 0,18 | 1,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-23 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 5,2 | 2002 | 18,0 | 0,09 | 0,78 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-23 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 5,2 | 2002 | 8,0 | 0,04 | 0,52 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,007 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-24 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 14,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-24 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 14,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-24 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-24 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,725 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-25 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 40,2 | 2002 | 34,0 | 1,37 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-25 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 40,2 | 2002 | 34,0 | 1,37 | 8,04 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,107 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-25 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 40,2 | 2002 | 18,0 | 0,72 | 6,03 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-25 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 40,2 | 2002 | 8,0 | 0,32 | 4,02 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-26 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,1 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 1,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-26 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 14,1 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 1,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-26 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 80 | 14,1 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 1,128 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-26 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,1 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,705 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-27 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 40 | 2002 | 34,0 | 1,36 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-27 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 40 | 2002 | 34,0 | 1,36 | 8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,106 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-27 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 40 | 2002 | 18,0 | 0,72 | 6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,080 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-27 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 40 | 2002 | 8,0 | 0,32 | 4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,053 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-28 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 4,6 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-28 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 4,6 | 2002 | 1,4 | 0,01 | 0,23 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-28 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 4,6 | 2002 | 1,3 | 0,01 | 0,184 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-28 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 40 | 4,6 | 2002 | 1,3 | 0,01 | 0,184 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,002 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-29 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 14,9 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-29 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 14,9 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-29 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,9 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-29 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 14,9 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,745 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-30 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 34 | 2002 | 1,4 | 0,05 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-30 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 34 | 2002 | 1,4 | 0,05 | 1,7 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,023 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-30 | транзит по подвалу | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 34 | 2002 | 0,6 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-30 | транзит по подвалу | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 25 | 34 | 2002 | 0,6 | 0,02 | 0,85 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-31 | надземная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 200 | 52 | 2002 | 34,0 | 1,77 | 10,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-31 | надземная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 200 | 52 | 2002 | 34,0 | 1,77 | 10,4 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,138 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-31 | надземная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 52 | 2002 | 18,0 | 0,94 | 7,8 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,103 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-31 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 52 | 2002 | 8,0 | 0,42 | 5,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,069 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-32 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,3 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 0,984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-32 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 12,3 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 0,984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-32 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 12,3 | 2002 | 5,3 | 0,07 | 0,984 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-32 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12,3 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,615 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-33 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 6,5 | 2002 | 34,0 | 0,22 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-33 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 200 | 6,5 | 2002 | 34,0 | 0,22 | 1,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-33 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 6,5 | 2002 | 18,0 | 0,12 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-33 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 6,5 | 2002 | 8,0 | 0,05 | 0,65 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-34 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 37,6 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-34 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 37,6 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-34 | надземная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 37,6 | 2002 | 18,0 | 0,68 | 5,64 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,075 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-34 | надземная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 37,6 | 2002 | 8,0 | 0,30 | 3,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,050 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-35 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 13,7 | 2002 | 18,0 | 0,25 | 2,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-35 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 13,7 | 2002 | 18,0 | 0,25 | 2,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-35 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 13,7 | 2002 | 18,0 | 0,25 | 2,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,027 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-35 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 13,7 | 2002 | 8,0 | 0,11 | 1,37 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-36 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 3 | 2002 | 18,0 | 0,05 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-36 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 3 | 2002 | 18,0 | 0,05 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-36 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 3 | 2002 | 18,0 | 0,05 | 0,45 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,006 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-36 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 3 | 2002 | 8,0 | 0,02 | 0,3 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,004 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-37 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 29,3 | 2002 | 8,0 | 0,23 | 2,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-37 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 29,3 | 2002 | 8,0 | 0,23 | 2,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-37 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 29,3 | 2002 | 8,0 | 0,23 | 2,93 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,039 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-37 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 80 | 29,3 | 2002 | 5,3 | 0,16 | 2,344 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,031 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-38 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 21,1 | 2002 | 3,9 | 0,08 | 1,3715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-38 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 21,1 | 2002 | 3,9 | 0,08 | 1,3715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-38 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 21,1 | 2002 | 3,9 | 0,08 | 1,3715 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-38 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 21,1 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1,055 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-39 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 6 | 2002 | 18,0 | 0,11 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-39 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 150 | 6 | 2002 | 18,0 | 0,11 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-39 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 150 | 6 | 2002 | 18,0 | 0,11 | 0,9 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-39 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 100 | 6 | 2002 | 8,0 | 0,05 | 0,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-40 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 12,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-40 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 12,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-40 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 12,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,011 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-40 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,625 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-41 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 150 | 16,7 | 2002 | 18,0 | 0,30 | 2,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-41 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 150 | 16,7 | 2002 | 18,0 | 0,30 | 2,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-41 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 150 | 16,7 | 2002 | 18,0 | 0,30 | 2,505 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-41 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 100 | 16,7 | 2002 | 8,0 | 0,13 | 1,67 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,022 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-42 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 50 | 26,2 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-42 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 50 | 26,2 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-42 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 26,2 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-42 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 26,2 | 2002 | 1,4 | 0,04 | 1,31 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,017 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-43 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 22,4 | 2002 | 8,0 | 0,18 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-43 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 22,4 | 2002 | 8,0 | 0,18 | 2,24 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,030 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-43 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 22,4 | 2002 | 3,9 | 0,09 | 1,456 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,019 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-43 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 22,4 | 2002 | 1,4 | 0,03 | 1,12 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,015 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-44 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 12,1 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,7865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-44 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 12,1 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,7865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-44 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 12,1 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,7865 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,010 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-44 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 12,1 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,605 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-45 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 60,7 | 2002 | 3,9 | 0,24 | 3,9455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-45 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 60,7 | 2002 | 3,9 | 0,24 | 3,9455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-45 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 60,7 | 2002 | 3,9 | 0,24 | 3,9455 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,052 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-45 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 60,7 | 2002 | 1,4 | 0,08 | 3,035 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,040 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-46 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 13,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-46 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 13,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-46 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 65 | 13,5 | 2002 | 3,9 | 0,05 | 0,8775 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,012 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-46 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 13,5 | 2002 | 1,4 | 0,02 | 0,675 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,009 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-47 | транзит по подвалу | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 59,5 | 2013 | 5,3 | 0,32 | 4,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-47 | транзит по подвалу | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 59,5 | 2013 | 5,3 | 0,32 | 4,76 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,063 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-48 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 38,7 | 2013 | 5,3 | 0,21 | 3,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-48 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 38,7 | 2013 | 5,3 | 0,21 | 3,096 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,041 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-49 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 25 | 1960 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-49 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 100 | 25 | 1960 | 8,0 | 0,20 | 2,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,033 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-50 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 21 | 2006 | 3,9 | 0,08 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-50 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 21 | 2006 | 3,9 | 0,08 | 1,365 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,018 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-51 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 2,5 | 1960 | 5,3 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 2 нпо | 8-2-51 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 2,5 | 1960 | 5,3 | 0,01 | 0,2 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,003 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 нпо | 8-3-1 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 32 | 2004 | 3,9 | 0,12 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 нпо | 8-3-1 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 32 | 2004 | 3,9 | 0,12 | 2,08 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,028 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 нпо | 8-3-1 | канальная | прямая ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 32 | 2004 | 1,4 | 0,04 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 3 нпо | 8-3-1 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | мин.вата | 50 | 32 | 2004 | 1,4 | 0,04 | 1,6 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-1 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 53,6 | 2005 | 5,3 | 0,28 | 4,288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-1 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 53,6 | 2005 | 5,3 | 0,28 | 4,288 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,057 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-1 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 65 | 53,6 | 2005 | 3,9 | 0,21 | 3,484 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,046 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-1 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 53,6 | 2005 | 1,4 | 0,08 | 2,68 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,036 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-2 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 80 | 48,2 | 1999 | 5,3 | 0,26 | 3,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-2 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 80 | 48,2 | 1999 | 5,3 | 0,26 | 3,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,051 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-2 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 50 | 48,2 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,41 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-2 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 50 | 48,2 | 1999 | 1,4 | 0,07 | 2,41 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,032 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15 | 2019 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15 | 2019 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-3 | канальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 15 | 2019 | 8,0 | 0,12 | 1,5 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,020 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-3 | канальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15 | 2019 | 3,9 | 0,06 | 0,975 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 9,5 | 2019 | 8,0 | 0,08 | 0,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 9,5 | 2019 | 8,0 | 0,08 | 0,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-4 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 9,5 | 2019 | 8,0 | 0,08 | 0,95 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,013 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-4 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 9,5 | 2019 | 3,9 | 0,04 | 0,6175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,008 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-5 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 125 | 252,9 | 2010 | 12,0 | 3,03 | 31,6125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,419 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-5 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 125 | 252,9 | 2010 | 12,0 | 3,03 | 31,6125 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,419 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-6 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,9 | 2019 | 8,0 | 0,13 | 1,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-6 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | ППУ | 100 | 15,9 | 2019 | 8,0 | 0,13 | 1,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-6 | бесканальная | прямая ГВС | сталь | ППУ | 100 | 15,9 | 2019 | 8,0 | 0,13 | 1,59 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,021 |
| котельная 2 | ЦТП № 4 нпо | 8-4-6 | бесканальная | циркуляция ГВС | сталь | ППУ | 65 | 15,9 | 2019 | 3,9 | 0,06 | 1,0335 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,014 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-1 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 54,8 | 2009 | 5,3 | 0,29 | 4,384 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 12,526 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-1 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 54,8 | 2009 | 5,3 | 0,29 | 4,384 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 12,526 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-2 | надземная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 23,2 | 2009 | 5,3 | 0,12 | 1,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,303 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-2 | надземная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 23,2 | 2009 | 5,3 | 0,12 | 1,856 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 5,303 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-3 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10,6 | 2009 | 5,3 | 0,06 | 0,848 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,423 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-3 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 10,6 | 2009 | 5,3 | 0,06 | 0,848 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 2,423 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-4 | бесканальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 34,7 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,735 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 4,957 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-4 | бесканальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 34,7 | 2009 | 1,4 | 0,05 | 1,735 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 4,957 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-5 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 29 | 2009 | 5,3 | 0,15 | 2,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 6,629 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-5 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 80 | 29 | 2009 | 5,3 | 0,15 | 2,32 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 6,629 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-6 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 11 | 2009 | 1,4 | 0,02 | 0,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,571 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-6 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 50 | 11 | 2009 | 1,4 | 0,02 | 0,55 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,571 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-7 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 87 | 2009 | 3,9 | 0,34 | 5,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 16,157 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-7 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 87 | 2009 | 3,9 | 0,34 | 5,655 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 16,157 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-8 | канальная | прямая ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,5 | 2009 | 3,9 | 0,02 | 0,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,836 |
| котельная ЦОБХР | котельная | 10-8 | канальная | обратная ЦО | сталь | мин.вата | 65 | 4,5 | 2009 | 3,9 | 0,02 | 0,2925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,836 |
| котельная НПО МАШ | кот НПО МАШ | 8-101 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 92,7 | 2021 | 53,0 | 4,91 | 23,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,753 |
| котельная НПО МАШ | кот НПО МАШ | 8-101 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 92,7 | 2021 | 53,0 | 4,91 | 23,175 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 0,753 |
| котельная НПО МАШ | кот НПО МАШ | 8-100 | бесканальная | магистраль прямая | сталь | ППУ | 250 | 193,57 | 2021 | 53,0 | 10,26 | 48,3925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,573 |
| котельная НПО МАШ | кот НПО МАШ | 8-100 | бесканальная | магистраль обратная | сталь | ППУ | 250 | 193,57 | 2021 | 53,0 | 10,26 | 48,3925 | Ест.-е напр.-е уч-в т.с. | 1,573 |

3. Характеристики надежности работы системы теплоснабжения г.о.Реутов

Таблица 3 – Характеристики надежности работы системы теплоснабжения г.о.Реутов

| Котельная | Адрес/наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 1 | 0,5 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,949 | 0,996 | 4,481 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 14а | 0,321565 | 0,892717 | 0,14 | 42 | 12 | 0,983 | 0,996 | 11,542 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 19б | 0,227493 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,977 | 0,996 | 1,998 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 2 | 0,125447 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,932 | 0,996 | 1,115 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 21 | 0,461373 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,996 | 4,051 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 23 | 0,388259 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,996 | 3,409 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 25 | 0,390894 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,996 | 3,432 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к1 | 0,372262 | 0 | 0,066264 | 42 | 12 | 0,990 | 0,996 | 3,613 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к2 | 0,374069 | 0 | 0,067463 | 42 | 12 | 0,990 | 0,996 | 3,636 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27к3 | 0,37407 | 0 | 0,061758 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 3,615 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 27 | 0,498 | 0 | 0,093 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 4,898 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 2а | 0,026605 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,931 | 0,996 | 0,250 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 33 | 0,873481 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,996 | 7,812 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 4а | 0,087791 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,932 | 0,996 | 0,780 |
| Котельная №1 | Ашхабадская, 5 | 0,057729 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,930 | 0,996 | 0,515 |
| Котельная №1 | Войтовича, 1 | 0,122457 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 1,081 |
| Котельная №1 | Войтовича, 2 | 0,234133 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 2,072 |
| Котельная №1 | Войтовича, 3 | 0,486359 | 0 | 0,095 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 4,782 |
| Котельная №1 | Войтовича, 4 | 0,217298 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 1,917 |
| Котельная №1 | Войтовича, 6 | 0,218137 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 1,924 |
| Котельная №1 | Войтовича, 7 | 0,157301 | 0 | 0,014575 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 1,468 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1 | 0,320158 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,970 | 0,996 | 2,885 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1А | 0,105142 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 0,948 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1А | 0,050917 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 0,461 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1А | 0,236074 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,996 | 2,131 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 1А | 0,152232 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,376 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2к4 | 0,338 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,996 | 2,153 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2 | 0,097867 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,996 | 0,884 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 2 | 0,224346 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,996 | 2,014 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3к2 | 0,338 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,996 | 2,154 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3 | 0,004882 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,977 | 0,996 | 0,057 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 3 | 0,23127 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,977 | 0,996 | 2,087 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4к2 | 0,338 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 2,154 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4к3 | 0,338 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,991 | 0,996 | 2,154 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 4 | 0,214016 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,996 | 1,923 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 5к2 | 0,338 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 2,154 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 5а | 0,151965 | 0,140337 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,996 | 1,863 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 6к2 | 0,315469 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 2,780 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 7 | 0,3056 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 2,694 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 8 | 0,313107 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,996 | 2,760 |
| Котельная №1 | Дзержинского, 9 | 0,348718 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 3,075 |
| Котельная №1 | Железнодорожная, 3 | 0,054288 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,930 | 0,996 | 0,485 |
| Котельная №1 | Калинина, 12 | 0,199363 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 1,770 |
| Котельная №1 | Калинина, 14 | 0,185979 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,996 | 1,652 |
| Котельная №1 | Калинина, 20 | 0,439646 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 3,870 |
| Котельная №1 | Калинина, 22 | 0,174751 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,996 | 1,542 |
| Котельная №1 | Калинина, 24 | 0,187362 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,996 | 1,685 |
| Котельная №1 | Калинина, 26 | 0,109891 | 0 | 0,013814 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 1,037 |
| Котельная №1 | Калинина, 3 | 0,194194 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 1,712 |
| Котельная №1 | Калинина, 8, 10 | 0,408906 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,996 | 3,637 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 1 | 0,231112 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 2,086 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 10к1 | 0,484 | 0 | 0,13 | 42 | 12 | 0,998 | 0,996 | 4,976 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 10 | 0,484 | 0 | 0,147254 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 4,993 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 11 | 0,179207 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,586 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 12 | 0,452874 | 0 | 0,140689 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 4,639 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 13 | 0,358414 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 3,170 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 14 | 0,476 | 0,112174 | 0,153334 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 5,960 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 15 | 0,33502 | 0 | 0,009678 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 3,021 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 17 | 0,239037 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 2,117 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 19 | 0,209734 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,336 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 21 | 0,222969 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,969 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 23 | 0,179207 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,996 | 1,586 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 25 | 0,179207 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,969 | 0,996 | 1,585 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 27 | 0,179207 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,969 | 0,996 | 1,585 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 3 | 0,384459 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 2,449 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 3а | 0,384459 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 2,449 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 4 | 0,178069 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,996 | 1,597 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 5 | 0,384459 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 3,395 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 5а | 0,38526 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 2,454 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 6 | 0,078748 | 0 | 0,01188 | 42 | 12 | 0,998 | 0,996 | 0,751 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 7 | 0,170931 | 0 | 0,015352 | 42 | 12 | 0,991 | 0,996 | 1,591 |
| Котельная №1 | Комсомольская, 9 | 0,226414 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,996 | 2,011 |
| Котельная №1 | Ленина, 10 | 0,209614 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,991 | 0,996 | 1,852 |
| Котельная №1 | Ленина, 12 | 0,527 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 4,696 |
| Котельная №1 | Ленина, 13 15 17 | 3,3822 | 0,554 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 19,924 |
| Котельная №1 | Ленина, 14 | 0,268469 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 2,380 |
| Котельная №1 | Ленина, 16 | 0,338362 | 0 | 0,037408 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 3,206 |
| Котельная №1 | Ленина, 16 | 0,057471 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 0,514 |
| Котельная №1 | Ленина, 17а | 0,221985 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,996 | 1,959 |
| Котельная №1 | Ленина, 19/10 | 0,565831 | 0 | 0,074501 | 42 | 12 | 0,998 | 0,996 | 5,385 |
| Котельная №1 | Ленина, 1а | 0,35556 | 1,412617 | 0,009741 | 42 | 12 | 0,997 | 0,996 | 15,632 |
| Котельная №1 | Ленина, 2 | 0,52769 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,955 | 0,996 | 4,721 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,147017 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,952 | 0,996 | 1,316 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,078797 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,952 | 0,996 | 0,700 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,01205 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,996 | 0,126 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,09019 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,952 | 0,996 | 0,809 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,07968 | 0,14908 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,996 | 2,027 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,066424 | 0 | 0,014527 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 0,659 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,066424 | 0 | 0,014527 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 0,659 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,066424 | 0 | 0,014527 | 42 | 12 | 0,987 | 0,996 | 0,659 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,035581 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,952 | 0,996 | 0,326 |
| Котельная №1 | Ленина, 2а | 0,197531 | 0,759075 | 0,051975 | 42 | 12 | 0,988 | 0,996 | 8,726 |
| Котельная №1 | Ленина, 3 | 1,30739 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,996 | 11,528 |
| Котельная №1 | Ленина, 4 | 0,898146 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,960 | 0,996 | 8,019 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,119502 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,996 | 1,058 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,01392 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,996 | 0,142 |
| Котельная №1 | Ленина, 6 | 0,026772 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,996 | 0,250 |
| Котельная №1 | Ленина, 8 | 0,212137 | 0 | 0,021806 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 1,985 |
| Котельная №1 | Ленина, 8а | 0,1856 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,996 | 1,644 |
| Котельная №1 | Новая, 10 | 0,471 | 0 | 0,10499 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 4,704 |
| Котельная №1 | Новая, 14к1 | 0,173176 | 0 | 0,014169 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,608 |
| Котельная №1 | Новая, 14к2 | 0,170362 | 0 | 0,00097 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,518 |
| Котельная №1 | Новая, 14к3 | 0,173175 | 0 | 0,012513 | 42 | 12 | 0,989 | 0,996 | 1,600 |
| Котельная №1 | Новая, 15 | 0,208014 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,996 | 1,845 |
| Котельная №1 | Новая, 16 | 0,133873 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,996 | 1,187 |
| Котельная №1 | Новая, 17 | 0,109138 | 0 | 0,001813 | 42 | 12 | 0,982 | 0,996 | 0,980 |
| Котельная №1 | Новая, 18 | 1,222322 | 0 | 0,18 | 42 | 12 | 0,985 | 0,996 | 11,718 |
| Котельная №1 | Новая, 19 | 0,998271 | 0 | 0,045863 | 42 | 12 | 0,984 | 0,996 | 9,103 |
| Котельная №1 | Новая, 21 | 0,716927 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,996 | 6,411 |
| Котельная №1 | Новая, 4 | 0,410599 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,996 | 3,626 |
| Котельная №1 | Новая, 6а | 0,315167 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 2,796 |
| Котельная №1 | Новая, 8 | 0,69 | 0 | 0,024074 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 6,221 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 10 | 0,197928 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 1,748 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 6 | 0,109891 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 0,972 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 7 | 0,10519 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,996 | 0,942 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 8 | 0,109373 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 0,967 |
| Котельная №1 | Новогиреевская, 9 | 0,105669 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,996 | 0,937 |
| Котельная №1 | Победы, 7 | 0,230896 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,996 | 2,057 |
| Котельная №2 | Гагарина, 11 | 0,142811 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,995 | 1,576 |
| Котельная №2 | Гагарина, 13 | 0,156039 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,995 | 1,722 |
| Котельная №2 | Гагарина, 15 | 0,151733 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,965 | 0,995 | 1,675 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17 | 0,105647 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,966 | 0,995 | 1,172 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17а | 0,226868 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,973 | 0,995 | 2,377 |
| Котельная №2 | Гагарина, 17б | 0,256277 | 0,1435 | 0,013574 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 4,393 |
| Котельная №2 | Гагарина, 19 | 0,187036 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 1,964 |
| Котельная №2 | Гагарина, 3 | 0,148613 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 1,552 |
| Котельная №2 | Гагарина, 5а | 0,229531 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 2,396 |
| Котельная №2 | Гагарина, 7 | 0,154382 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 1,612 |
| Котельная №2 | Гагарина, 9 | 0,149172 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,995 | 1,647 |
| Котельная №2 | Головашкина, 3 | 1,521826 | 1,069342 | 0,5969 | 42 | 12 | 0,957 | 0,995 | 31,961 |
| Котельная №2 | Мира, 25/21 | 0,182739 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 1,920 |
| Котельная №2 | Мира, 29 | 0,223131 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 2,338 |
| Котельная №2 | Мира, 31 | 0,234415 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,995 | 2,455 |
| Котельная №2 | Мира, 31а | 0,011915 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,995 | 0,135 |
| Котельная №2 | Мира, 33 | 0,229175 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,965 | 0,995 | 2,401 |
| Котельная №2 | Мира, 35 | 0,115398 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 1,213 |
| Котельная №2 | Мира, 43 | 0,204701 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,933 | 0,995 | 2,152 |
| Котельная №2 | Мира, 45 | 0,297558 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,977 | 0,995 | 3,128 |
| Котельная №2 | Мира, 47 | 0,350772 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,995 | 3,685 |
| Котельная №2 | Мира, 49 | 0,335814 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,978 | 0,995 | 3,527 |
| Котельная №2 | Мира, 51 | 0,533709 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 7,270 |
| Котельная №2 | Мира, 53 | 0,137121 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 1,869 |
| Котельная №2 | Мира, 55 | 0,415789 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 5,666 |
| Котельная №2 | Мира, 57 | 0,464241 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 6,324 |
| Котельная №2 | Мира, 57б | 0,091141 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 1,241 |
| Котельная №2 | Некрасова, 15 | 0,34 | 1,3 | 0,124663 | 42 | 12 | 0,914 | 0,995 | 18,104 |
| Котельная №2 | Некрасова, 17 | 1,0773 | 0 | 0,160786 | 42 | 12 | 0,916 | 0,995 | 12,323 |
| Котельная №2 | Некрасова, 19 | 1,0773 | 0 | 0,160786 | 42 | 12 | 0,917 | 0,995 | 12,316 |
| Котельная №2 | Победы, 10к1 | 0,234098 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,995 | 2,445 |
| Котельная №2 | Победы, 12 | 0,20327 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,995 | 2,125 |
| Котельная №2 | Победы, 14 | 0,200607 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,995 | 2,098 |
| Котельная №2 | Победы, 16 | 0,144317 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,995 | 1,510 |
| Котельная №2 | Победы, 16а | 0,086152 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,995 | 0,901 |
| Котельная №2 | Победы, 18а | 0,016845 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 0,206 |
| Котельная №2 | Победы, 20 | 0,747064 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 8,219 |
| Котельная №2 | Проектируемый 5342, 2 | 0,02383 | 0,144115 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 2,289 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 10 | 1,79 | 0 | 0,427928 | 42 | 12 | 0,913 | 0,995 | 21,701 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 12 | 0,1125 | 0,16875 | 0,114584 | 42 | 12 | 0,916 | 0,995 | 3,526 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 14,16 | 0,202386 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,916 | 0,995 | 2,142 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 14,16 | 0,202386 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,916 | 0,995 | 2,143 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 2 | 0,94787 | 0 | 0,352 | 42 | 12 | 0,906 | 0,995 | 12,179 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 4 | 0,94787 | 0 | 0,352 | 42 | 12 | 0,907 | 0,995 | 12,146 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 6 | 1,458261 | 0,046739 | 0,385 | 42 | 12 | 0,910 | 0,995 | 18,377 |
| Котельная №2 | Реутовских ополченцев, 8 | 1,458261 | 0,04674 | 0,385 | 42 | 12 | 0,914 | 0,995 | 18,267 |
| Котельная №2 | Советская, 10 | 0,239173 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 3,289 |
| Котельная №2 | Советская, 11 | 0,225349 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 3,106 |
| Котельная №2 | Советская, 12 | 0,250411 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 3,510 |
| Котельная №2 | Советская, 13 | 0,227207 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 3,132 |
| Котельная №2 | Советская, 14к1 | 0,530021 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 7,308 |
| Котельная №2 | Советская, 14к1 | 0,530021 | 0 | 0,128375 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 6,635 |
| Котельная №2 | Советская, 14в | 0,2007 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 2,767 |
| Котельная №2 | Советская, 14а | 0,2007 | 0 | 0,014575 | 42 | 12 | 0,990 | 0,995 | 2,300 |
| Котельная №2 | Советская, 15 | 0,510953 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 7,047 |
| Котельная №2 | Советская, 16 | 0,493523 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 6,805 |
| Котельная №2 | Советская, 16а | 0,22068 | 0 | 0,014575 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 2,516 |
| Котельная №2 | Советская, 17 | 0,173788 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,976 | 0,995 | 2,396 |
| Котельная №2 | Советская, 18 | 0,493524 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 6,803 |
| Котельная №2 | Советская, 19 | 0,172021 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 2,371 |
| Котельная №2 | Советская, 20 | 0,224513 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 2,349 |
| Котельная №2 | Советская, 20а | 0,224914 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 2,502 |
| Котельная №2 | Советская, 21 | 0,172021 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 2,371 |
| Котельная №2 | Советская, 22к1 | 0,736609 | 0 | 0,180707 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 9,213 |
| Котельная №2 | Советская, 22 | 0,227072 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,956 | 0,995 | 2,379 |
| Котельная №2 | Советская, 23 | 0,175746 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 2,422 |
| Котельная №2 | Советская, 24 | 0,224311 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 2,350 |
| Котельная №2 | Советская, 25 | 0,410137 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 5,589 |
| Котельная №2 | Советская, 26 | 0,231718 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 2,428 |
| Котельная №2 | Советская, 27 | 0,33312 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,978 | 0,995 | 3,500 |
| Котельная №2 | Советская, 28 | 0,227989 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 2,389 |
| Котельная №2 | Советская, 29 | 0,160853 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,933 | 0,995 | 1,690 |
| Котельная №2 | Советская, 31 | 0,230599 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,934 | 0,995 | 2,423 |
| Котельная №2 | Советская, 33 | 0,229014 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 2,406 |
| Котельная №2 | Советская, 35 | 0,231594 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,995 | 2,433 |
| Котельная №2 | Советская, 37 | 1,19543 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,995 | 13,521 |
| Котельная №2 | Советская, 4к1 | 0,54133 | 0 | 0,130191 | 42 | 12 | 0,997 | 0,995 | 6,652 |
| Котельная №2 | Советская, 4 | 0,236708 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 2,604 |
| Котельная №2 | Советская, 6 | 0,209774 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,995 | 2,308 |
| Котельная №2 | Советская, 6а | 0,318252 | 0 | 0,006321 | 42 | 12 | 0,991 | 0,995 | 3,561 |
| Котельная №2 | Советская, 7 | 0,296609 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,995 | 4,090 |
| Котельная №2 | Советская, 8 | 0,23152 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,995 | 2,550 |
| Котельная №2 | Советская, 9 | 0,2954 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,995 | 4,074 |
| Котельная №4 | Кирова, 15 | 0,10468 | 0 | 0 | 42 | 12 | 1,000 | 0,998 | 0,441 |
| Котельная №4 | Кирова, 4А | 0,020793 | 0 | 0,000909 | 42 | 12 | 1,000 | 0,998 | 0,089 |
| Котельная №4 | Кирова, 5 | 0,095895 | 0 | 0,001331 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 0,405 |
| Котельная №4 | Кирова, 7 | 1,115592 | 0 | 0,241423 | 42 | 12 | 0,999 | 0,998 | 5,217 |
| Котельная №4 | Кирова, 9 | 0,527228 | 0 | 0,112446 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 2,457 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 22 | 0,510532 | 0 | 0,090058 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 2,341 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 26 | 0,481856 | 0 | 0,078341 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 2,195 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 28 | 0,189911 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,803 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 30 | 0,182441 | 0 | 0,027777 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,834 |
| Котельная №4 | Комсомольская, 32 | 0,660636 | 0 | 0,10079 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 3,011 |
| Котельная №4 | Ленина, 21а | 0,006006 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 0,032 |
| Котельная №4 | Ленина, 21 | 0,491401 | 0 | 0,054317 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 2,194 |
| Котельная №4 | Ленина, 23 | 0,175703 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 0,740 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,003224 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,019 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,140576 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,594 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,094071 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,397 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,051087 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,216 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,021113 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,096 |
| Котельная №4 | Ленина, 25 | 0,036247 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,156 |
| Котельная №4 | Ленина, 27 | 0,40713 | 0 | 0,006244 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 1,718 |
| Котельная №4 | Ленина, 29 | 0,181563 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 0,761 |
| Котельная №4 | Ленина, 31 | 0,172853 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 0,726 |
| Котельная №4 | Ленина, 33 | 0,180052 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 0,755 |
| Котельная №4 | Ленина, 35 | 0,182158 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 0,763 |
| Котельная №4 | Ленина, 37 | 0,184084 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 0,771 |
| Котельная №4 | Лесная, 10 | 0,768444 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 3,257 |
| Котельная №4 | Лесная, 11к1 | 1,121739 | 0,186957 | 0,210152 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 6,099 |
| Котельная №4 | Лесная, 11к2 | 0,130789 | 0,707368 | 0,005445 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 3,539 |
| Котельная №4 | Лесная, 11 | 1,121739 | 0,186957 | 0,210106 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 6,002 |
| Котельная №4 | Лесная, 12 | 0,432648 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 1,815 |
| Котельная №4 | Лесная, 2 | 0,168261 | 0,158913 | 0,00656 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 1,384 |
| Котельная №4 | Лесная, 3 | 0,392443 | 0 | 0,070495 | 42 | 12 | 0,999 | 0,998 | 1,800 |
| Котельная №4 | Лесная, 4 | 0,126196 | 0,1505 | 0,073333 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 1,315 |
| Котельная №4 | Лесная, 5 | 0,344236 | 0 | 0,043099 | 42 | 12 | 1,000 | 0,998 | 1,543 |
| Котельная №4 | Лесная, 6 | 0,678045 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 2,841 |
| Котельная №4 | Лесная, 7 | 0,358109 | 0 | 0,037941 | 42 | 12 | 0,999 | 0,998 | 1,593 |
| Котельная №4 | Лесная, 8 | 0,657542 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 2,756 |
| Котельная №4 | Лесная, 8а | 0,14879 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 0,627 |
| Котельная №4 | Лесная, 9 | 0,395735 | 0 | 0,030951 | 42 | 12 | 0,998 | 0,998 | 1,735 |
| Котельная №4 | Новая, 1ак1 | 0,090731 | 0 | 0,009405 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 0,394 |
| Котельная №4 | Новая, 1а | 0,098246 | 0,187143 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,212 |
| Котельная №4 | Новая, 3 | 0,261739 | 0,317826 | 0,036941 | 42 | 12 | 0,997 | 0,998 | 2,513 |
| Котельная №4 | Новая, 5 | 0,481645 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 2,043 |
| Котельная №4 | Новая, 6 | 1,434891 | 0,348758 | 0,15976 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 5,429 |
| Котельная №4 | Новая, 7 | 0,221915 | 0 | 0,019058 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,981 |
| Котельная №4 | Новая, 9 | 0,322928 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,361 |
| Котельная №4 | Новая, 9а | 0,232199 | 0 | 0,043794 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,090 |
| Котельная №4 | Новая, Комсомольская, 2, 18/2 | 1,387835 | 0 | 0,363088 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 6,612 |
| Котельная №4 | Победы, 15к1 | 1,16287 | 0 | 0,174453 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 5,274 |
| Котельная №4 | Победы, 15 | 0,913639 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 3,862 |
| Котельная №4 | Победы, 17 | 0,657542 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 2,773 |
| Котельная №4 | Победы, 19 | 0,18172 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,941 | 0,998 | 0,766 |
| Котельная №4 | Победы, 19а | 0,184543 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,941 | 0,998 | 0,778 |
| Котельная №4 | Победы, 19б | 0,162511 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,941 | 0,998 | 0,687 |
| Котельная №4 | Строителей, 1 | 0,514429 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,961 | 0,998 | 2,184 |
| Котельная №4 | Строителей, 11 | 0,24688 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,991 | 0,998 | 1,037 |
| Котельная №4 | Строителей, 13 | 0,344868 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 1,448 |
| Котельная №4 | Строителей, 15 | 0,287316 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 1,210 |
| Котельная №4 | Строителей, 3 | 0,550591 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,952 | 0,998 | 2,332 |
| Котельная №4 | Строителей, 5 | 0,545676 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,998 | 2,311 |
| Котельная №4 | Строителей, 7 | 0,286542 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 1,201 |
| Котельная №4 | Строителей, 9 | 0,227743 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 0,959 |
| Котельная №5 | Котовского, 10 | 0,216196 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 2,419 |
| Котельная №5 | Котовского, 10а | 0,246 | 0 | 0,0165 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 3,029 |
| Котельная №5 | Котовского, 12 | 0,464703 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 5,198 |
| Котельная №5 | Котовского, 13 | 0,101844 | 0,283365 | 0,307139 | 42 | 12 | 0,966 | 0,995 | 6,012 |
| Котельная №5 | Котовского, 13 | 0,4914 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 5,875 |
| Котельная №5 | Котовского, 4к1 | 0,244631 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,970 | 0,995 | 2,986 |
| Котельная №5 | Котовского, 4 | 0,760535 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,965 | 0,995 | 9,289 |
| Котельная №5 | Котовского, 6 | 0,056 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,973 | 0,995 | 0,684 |
| Котельная №5 | Котовского, 6 | 0,806047 | 0,066098 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 10,651 |
| Котельная №5 | Котовского, 8 | 0,750046 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 8,393 |
| Котельная №5 | Молодежная, 1 | 1,563708 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,995 | 17,539 |
| Котельная №5 | Молодежная, 2 | 2,087776 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,981 | 0,995 | 23,415 |
| Котельная №5 | Молодежная, 3 | 0,037391 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 0,416 |
| Котельная №5 | Молодежная, 4 | 0,685776 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 7,485 |
| Котельная №5 | Молодежная, 5 | 0,306009 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,976 | 0,995 | 3,454 |
| Котельная №5 | Молодежная, 6 | 0,841036 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 9,177 |
| Котельная №5 | Молодежная, 8 | 0,062855 | 0 | 0,045834 | 42 | 12 | 0,977 | 0,995 | 0,893 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 11 | 0,619722 | 0 | 0,068202 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 8,145 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 12 | 0,024404 | 0 | 0,00891 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 0,387 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 13в | 0,091384 | 0,1591 | 0,004236 | 42 | 12 | 0,969 | 0,995 | 3,068 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 1а | 0,111223 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 1,214 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 3 | 0,545624 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 6,159 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 4 | 0,08294 | 0,224949 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 3,476 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 5 | 0,088644 | 0,159558 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,995 | 2,802 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 6 | 0,99291 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 11,208 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 7 | 0,218085 | 0,648739 | 0,03025 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 9,590 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 8 | 0,50525 | 0 | 0,100823 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 7,141 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 9 | 0,195349 | 0,372093 | 0,088 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 7,695 |
| Котельная №5 | Носовихинское, 9а | 0,095154 | 0,036087 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 1,592 |
| Котельная №5 | Октября, 1 | 0,9229 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 10,351 |
| Котельная №5 | Октября, 14 | 0,09945 | 0 | 0,002286 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 1,949 |
| Котельная №5 | Октября, 18 | 0,659652 | 0 | 0,150351 | 42 | 12 | 0,966 | 0,995 | 9,973 |
| Котельная №5 | Октября, 2 | 0,443922 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 5,011 |
| Котельная №5 | Октября, 20 | 0,584239 | 0 | 0,171923 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 9,272 |
| Котельная №5 | Октября, 22 | 1,181845 | 0 | 0,297383 | 42 | 12 | 0,965 | 0,995 | 18,333 |
| Котельная №5 | Октября, 24 | 0,87552 | 0 | 0,194433 | 42 | 12 | 0,965 | 0,995 | 13,222 |
| Котельная №5 | Октября, 26 | 0,181406 | 0,133313 | 0,023709 | 42 | 12 | 0,964 | 0,995 | 4,162 |
| Котельная №5 | Октября, 28 | 0,996498 | 0 | 0,196318 | 42 | 12 | 0,961 | 0,995 | 14,839 |
| Котельная №5 | Октября, 2б | 0,133394 | 0 | 0,053516 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 1,576 |
| Котельная №5 | Октября, 3 | 0,599495 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,995 | 6,768 |
| Котельная №5 | Октября, 30 | 0,582571 | 0 | 0,155362 | 42 | 12 | 0,962 | 0,995 | 9,152 |
| Котельная №5 | Октября, 3а | 0,10563 | 0,202848 | 0,075166 | 42 | 12 | 0,985 | 0,995 | 4,238 |
| Котельная №5 | Октября, 4а | 0,25428 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,978 | 0,995 | 2,869 |
| Котельная №5 | Октября, 5 | 0,852112 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 9,619 |
| Котельная №5 | Октября, 5а | 0,108156 | 0,021299 | 0 | 42 | 12 | 0,940 | 0,995 | 1,461 |
| Котельная №5 | Октября, 5б | 0,127194 | 0,094114 | 0 | 42 | 12 | 0,936 | 0,995 | 2,498 |
| Котельная №5 | Октября, 6 | 0,280531 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,928 | 0,995 | 3,164 |
| Котельная №5 | Октября, 8 | 1,22893 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,982 | 0,995 | 13,825 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 1 | 1,621772 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,979 | 0,995 | 17,700 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 10 | 0,6774 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 8,213 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 11 | 0,750046 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,995 | 8,461 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 12 | 0,989488 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 12,003 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 13 | 0,750046 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,942 | 0,995 | 8,459 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 14 | 0,752666 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 9,126 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 15 | 0,477813 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 5,376 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 15а | 0,517577 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,928 | 0,995 | 5,836 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 16 | 1,898544 | 0,280435 | 0,270653 | 42 | 12 | 0,979 | 0,995 | 28,496 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 17 | 0,840466 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,980 | 0,995 | 9,457 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 19 | 0,153587 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,983 | 0,995 | 1,728 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 2к1 | 0,775964 | 0,009348 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 8,866 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 2 | 0,432951 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 4,887 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 23в | 0,037658 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 0,448 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 24 | 0,540882 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,970 | 0,995 | 6,600 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 26 | 0,452396 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,995 | 5,525 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 29 | 0,125042 | 0,426716 | 0,01397 | 42 | 12 | 0,975 | 0,995 | 6,654 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 3 | 0,398307 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,995 | 4,451 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 30к2 | 1,018224 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,973 | 0,995 | 12,434 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 31 | 0,584239 | 0 | 0,16455 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 9,238 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 33 | 1,560526 | 0 | 0,410366 | 42 | 12 | 0,961 | 0,995 | 24,770 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 37 | 0,654348 | 0 | 0,126634 | 42 | 12 | 0,964 | 0,995 | 9,693 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 39 | 0,696896 | 0 | 0,157171 | 42 | 12 | 0,964 | 0,995 | 10,575 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 4 | 0,603902 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,995 | 6,818 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 40 | 2,3435 | 0 | 0,616459 | 42 | 12 | 0,969 | 0,995 | 36,562 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 41 | 1,629326 | 0 | 0,360999 | 42 | 12 | 0,964 | 0,995 | 24,895 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 5н | 0,056947 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,995 | 0,636 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 5 | 0,398307 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,995 | 4,451 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 6 | 0,862568 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,995 | 9,738 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 7 | 0,406865 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,995 | 4,547 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 8 | 0,846488 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,995 | 9,556 |
| Котельная №5 | Юбилейный, 9 | 0,747625 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,995 | 8,433 |
| Котельная №5 | Южная, 10 | 1,539137 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,974 | 0,995 | 18,667 |
| Котельная №5 | Южная, 10а | 0,186272 | 0,60895 | 0 | 42 | 12 | 0,973 | 0,995 | 9,645 |
| Котельная №5 | Южная, 11 | 0,441205 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,970 | 0,995 | 5,386 |
| Котельная №5 | Южная, 13 | 0,239658 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 2,926 |
| Котельная №5 | Южная, 13а | 0,00706 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 0,086 |
| Котельная №5 | Южная, 15 | 1,391661 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,969 | 0,995 | 16,982 |
| Котельная №5 | Южная, 17 | 0,074503 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,968 | 0,995 | 0,909 |
| Котельная №5 | Южная, 19 | 0,234545 | 0 | 0,013778 | 42 | 12 | 0,966 | 0,995 | 3,007 |
| Котельная №5 | Южная, 2 | 0,997746 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 11,227 |
| Котельная №5 | Южная, 8 | 0,44452 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,967 | 0,995 | 5,391 |
| Котельная №5 | Южная, 9 | 0,452394 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,971 | 0,995 | 5,521 |
| Котельная №5 | Южная, 2 | 0,037391 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,995 | 0,416 |
| Котельная №6 | Ленина, 18 | 0,431644 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 1,000 | 0,269 |
| Котельная №6 | Ленина, 18а | 0,226546 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 1,000 | 0,142 |
| Котельная №6 | Ленина, 20а | 0,107891 | 0,114976 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 1,000 | 0,139 |
| Котельная №6 | Ленина, 20 | 0,229388 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 1,000 | 0,143 |
| Котельная №6 | Ленина, 22 | 0,240685 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 1,000 | 0,150 |
| Котельная №6 | Ленина, 24 | 0,194576 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 1,000 | 0,122 |
| Котельная №6 | Победы, 11 | 0,2167 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 1,000 | 0,135 |
| Котельная №6 | Победы, 13 | 0,305075 | 0 | 0,00103 | 42 | 12 | 0,999 | 1,000 | 0,191 |
| Котельная №6 | Победы, 7а | 0,08469 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 1,000 | 0,053 |
| Котельная №6 | Победы, 9 | 0,250926 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 1,000 | 0,157 |
| Котельная №7 | Головашкина, 10 | 0,486399 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,867 |
| Котельная №7 | Головашкина, 12 | 0,489399 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,998 | 1,878 |
| Котельная №7 | Головашкина, 5 | 0,500442 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,919 |
| Котельная №7 | Головашкина, 6к1 | 0,068967 | 0,053937 | 0,002413 | 42 | 12 | 0,999 | 0,998 | 0,471 |
| Котельная №7 | Головашкина, 6 | 0,106321 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,998 | 0,406 |
| Котельная №7 | Головашкина, 7 | 0,097518 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,998 | 0,374 |
| Котельная №7 | Головашкина, 8 | 0,492328 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,995 | 0,998 | 1,889 |
| Котельная №7 | Некрасова, 10 | 0,403139 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,922 | 0,998 | 1,562 |
| Котельная №7 | Некрасова, 12 | 0,393267 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,921 | 0,998 | 1,523 |
| Котельная №7 | Некрасова, 14 | 0,704095 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,933 | 0,998 | 2,712 |
| Котельная №7 | Некрасова, 16 | 0,696707 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,998 | 2,653 |
| Котельная №7 | Некрасова, 18 | 0,862536 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,998 | 3,302 |
| Котельная №7 | Некрасова, 2 | 0,495104 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,923 | 0,998 | 1,936 |
| Котельная №7 | Некрасова, 20 | 0,425 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,998 | 1,618 |
| Котельная №7 | Некрасова, 22 | 0,425 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,998 | 1,618 |
| Котельная №7 | Некрасова, 24 | 0,425577 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,991 | 0,998 | 1,620 |
| Котельная №7 | Некрасова, 24а | 0,028501 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,998 | 0,114 |
| Котельная №7 | Некрасова, 26 | 0,425 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,998 | 1,617 |
| Котельная №7 | Некрасова, 4 | 0,319447 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,923 | 0,998 | 1,242 |
| Котельная №7 | Некрасова, 6 | 0,308081 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,922 | 0,998 | 1,193 |
| Котельная №7 | Некрасова, 8 | 0,232958 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,933 | 0,998 | 0,901 |
| Котельная №7 | Победы, 22к1 | 0,473977 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,924 | 0,998 | 1,859 |
| Котельная №7 | Победы, 22к2 | 0,476739 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,924 | 0,998 | 1,869 |
| Котельная №7 | Победы, 22к3 | 0,326814 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,923 | 0,998 | 1,272 |
| Котельная №7 | Победы, 22 | 0,582331 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,923 | 0,998 | 2,267 |
| Котельная №7 | Победы, 28к1 | 0,11712 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,929 | 0,998 | 0,451 |
| Котельная №7 | Победы, 28к3 | 0,119062 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,932 | 0,998 | 0,459 |
| Котельная №7 | Победы, 28 | 0,00162 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,924 | 0,998 | 0,010 |
| Котельная №7 | Победы, 28 | 0,00162 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,931 | 0,998 | 0,010 |
| Котельная №7 | Победы, 30 | 0,753438 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,925 | 0,998 | 2,922 |
| Котельная №7 | Победы, 31 | 0,002942 | 0,163288 | 0 | 42 | 12 | 0,924 | 0,998 | 0,758 |
| Котельная №7 | Победы, 32 | 0,177471 | 0,893214 | 0 | 42 | 12 | 0,925 | 0,998 | 4,152 |
| Котельная №7 | Садовый, 1 | 0,748799 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,928 | 0,998 | 2,885 |
| Котельная №7 | Садовый, 3к1 | 0,794565 | 0 | 0,220725 | 42 | 12 | 0,932 | 0,998 | 3,090 |
| Котельная №7 | Садовый, 3 | 0,709736 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,930 | 0,998 | 2,737 |
| Котельная №7 | Садовый, 4 | 0,303472 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,932 | 0,998 | 1,169 |
| Котельная №7 | Садовый, 5 | 0,232357 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,933 | 0,998 | 0,899 |
| Котельная №7 | Садовый, 6 | 0,459921 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,932 | 0,998 | 1,772 |
| Котельная №7 | Садовый, 7 | 0,113478 | 0,152609 | 0 | 42 | 12 | 0,931 | 0,998 | 1,027 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 11 | 0,526742 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,997 | 3,707 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 3 | 0,243905 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,960 | 0,997 | 1,734 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 5 | 0,179843 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,997 | 1,278 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 7 | 0,262778 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 1,868 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 9 | 0,497383 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,997 | 3,536 |
| Котельная БМК-140 | Котовского, 9 | 0,027682 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,997 | 0,197 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 14 | 0,498407 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,949 | 0,997 | 3,508 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 14 | 0,046072 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,997 | 0,324 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 15 | 0,629205 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,950 | 0,997 | 4,428 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 16 | 0,31462 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 2,215 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 16б | 0,020675 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 0,146 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 17 | 0,316914 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 2,239 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 17в | 0,028837 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,961 | 0,997 | 0,204 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 18 | 0,192586 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 1,361 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 18в | 0,0976 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 0,689 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 19 | 0,190485 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 1,346 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 20 | 0,235483 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,997 | 1,664 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 21 | 0,612162 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 4,325 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 22 | 0,571152 | 0 | 0,106299 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 4,774 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 23 | 0,76075 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 5,374 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 24 | 0,100957 | 0,088804 | 0,012401 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 2,294 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 25 | 1,746183 | 2,769341 | 0,456959 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 35,336 |
| Котельная БМК-140 | Носовихинское, 45 | 0,682391 | 3,150217 | 0,50875 | 42 | 12 | 0,948 | 0,997 | 31,871 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 32 | 0,075066 | 0,265263 | 0,000014 | 42 | 12 | 0,978 | 0,997 | 2,391 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 36 | 0,022528 | 0 | 0,001222 | 42 | 12 | 0,968 | 0,997 | 0,164 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 38 | 1,776087 | 0 | 0,394411 | 42 | 12 | 0,967 | 0,997 | 15,654 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 40 | 0,152438 | 0,135 | 0,02145 | 42 | 12 | 0,967 | 0,997 | 2,211 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 42 | 1,495652 | 0 | 0,279501 | 42 | 12 | 0,965 | 0,997 | 12,869 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 44 | 3,144 | 0,014 | 0,9163 | 42 | 12 | 0,954 | 0,997 | 29,748 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 48 | 1,25 | 0,08 | 0,17875 | 42 | 12 | 0,952 | 0,997 | 10,975 |
| Котельная БМК-140 | Октября, 52 | 1,962 | 0,191 | 0,766334 | 42 | 12 | 0,950 | 0,997 | 21,278 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 10 | 0,160482 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,937 | 0,997 | 1,922 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 7 | 0,551522 | 0,034587 | 0,186991 | 42 | 12 | 0,968 | 0,997 | 5,482 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 8 | 0,094525 | 0 | 0,001978 | 42 | 12 | 0,969 | 0,997 | 0,678 |
| Котельная БМК-140 | Челомея, 9 | 1,392826 | 0,020565 | 0,310028 | 42 | 12 | 0,968 | 0,997 | 12,447 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 32к1 | 0,469403 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 3,336 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 34 | 0,423775 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,963 | 0,997 | 3,012 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 36 | 1,034605 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 7,351 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 38 | 0,637357 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 4,531 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 42 | 1,765878 | 0,072339 | 0,384243 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 15,751 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 44 | 0,452396 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,973 | 0,997 | 3,223 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 47 | 1,871434 | 0 | 0,44 | 42 | 12 | 0,975 | 0,997 | 16,433 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 48 | 0,24745 | 0 | 0,009767 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 1,780 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 48а | 0,009305 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 0,111 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 49 | 0,680893 | 0,56323 | 0,188296 | 42 | 12 | 0,969 | 0,997 | 10,233 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 51 | 1,841522 | 0,276316 | 0,353285 | 42 | 12 | 0,969 | 0,997 | 17,752 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 52 | 0,527424 | 0 | 0,041681 | 42 | 12 | 0,970 | 0,997 | 4,018 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 53 | 1,105848 | 0 | 0,162117 | 42 | 12 | 0,966 | 0,997 | 9,107 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 54 | 1,007592 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,972 | 0,997 | 7,177 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 55 | 1,105848 | 0 | 0,267434667 | 42 | 12 | 0,967 | 0,997 | 9,817 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 56 | 1,462589 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,969 | 0,997 | 10,242 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 57 | 0,373913 | 0,715313 | 0,2574 | 42 | 12 | 0,967 | 0,997 | 9,665 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58к1 | 0,562098 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,935 | 0,997 | 3,946 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,157843 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,939 | 0,997 | 1,107 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,164041 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,910 | 0,997 | 1,150 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 58 | 0,271118 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,927 | 0,997 | 1,904 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 59 | 1,110522 | 0 | 0,161694 | 42 | 12 | 0,965 | 0,997 | 9,200 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 60 | 2,091109 | 0,028043 | 0,465721 | 42 | 12 | 0,968 | 0,997 | 18,586 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 61 | 0,915152 | 0,006543 | 0,144833 | 42 | 12 | 0,957 | 0,997 | 7,722 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 62 | 0,465909 | 1,211364 | 0,022087 | 42 | 12 | 0,964 | 0,997 | 12,135 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 63 | 1,062848 | 0,119652 | 0,319 | 42 | 12 | 0,961 | 0,997 | 8,492 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 66 | 1,162081 | 0,062292 | 0,42614 | 42 | 12 | 0,966 | 0,997 | 11,892 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 67 | 0,8515 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,960 | 0,997 | 6,148 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 67 | 0,8515 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,962 | 0,997 | 6,144 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 68 | 0,485 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,966 | 0,997 | 3,485 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 69 | 0,521048 | 2,431579 | 0,245025 | 42 | 12 | 0,951 | 0,997 | 23,243 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 72 | 1,946186 | 0,119762 | 0,617595 | 42 | 12 | 0,966 | 0,997 | 19,457 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 74 | 0,1125 | 0,106875 | 0,076084 | 42 | 12 | 0,961 | 0,997 | 2,112 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, 78 | 1,897608 | 0,121522 | 0,637768 | 42 | 12 | 0,961 | 0,997 | 19,403 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, к17 | 0,77 | 0,063 | 0,145 | 42 | 12 | 0,968 | 0,997 | 7,071 |
| Котельная БМК-140 | Юбилейный, к5 | 0,289 | 0,128 | 0,054167 | 42 | 12 | 0,959 | 0,997 | 3,449 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 10 | 0,197409 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,408 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 12 | 0,197409 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,408 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 14 | 0,245295 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,509 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 16 | 0,217937 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,999 | 0,532 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 18 | 0,187636 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,999 | 0,458 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 2 | 0,254336 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,999 | 0,528 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 20 | 0,419071 | 0 | 0,009282 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 0,877 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 22 | 0,187636 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,999 | 0,458 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 23 | 0,342121 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,999 | 0,752 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 24 | 0,197409 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,999 | 0,482 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 25 | 0,242364 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,991 | 0,999 | 0,533 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 26 | 0,187636 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,994 | 0,999 | 0,458 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 27 | 0,252113 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,999 | 0,616 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 28 | 0,19993 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,999 | 0,488 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 30 | 0,197407 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,999 | 0,482 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 32 | 0,197409 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,999 | 0,482 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 34 | 0,252747 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 0,999 | 0,618 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 36 | 0,217931 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,999 | 0,999 | 0,533 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 38 | 0,71331 | 0 | 0,103716 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 1,627 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 4 | 0,124908 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,259 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 40, 42/10 | 1,484435 | 0 | 0,399698 | 42 | 12 | 0,998 | 0,999 | 3,503 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 6 | 0,245295 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,999 | 0,509 |
| Котельная НПО МАШ | Гагарина, 8 | 0,079146 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,164 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 10 | 0,215196 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,993 | 0,999 | 0,526 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 11 | 0,245295 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,990 | 0,999 | 0,510 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 12 | 0,217931 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,999 | 0,532 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 13 | 0,197409 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,999 | 0,409 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 15 | 0,098543 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,999 | 0,205 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 17 | 0,216924 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,999 | 0,449 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 2 | 0,425201 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,880 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 21 | 0,245295 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,509 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 23 | 0,047685 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,100 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 3 | 0,217931 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,451 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 37 | 0,217931 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,532 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 39 | 0,242537 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,592 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 4 | 0,213526 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,999 | 0,442 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 5 | 0,245295 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,999 | 0,509 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 6 | 0,083438 | 0,11025 | 0,01045 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 0,412 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 8к1 | 0,012368 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,984 | 0,999 | 0,030 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 8 | 0,054667 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,992 | 0,999 | 0,134 |
| Котельная НПО МАШ | Мира, 9 | 0,216955 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,989 | 0,999 | 0,449 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 6 | 0,783092 | 0 | 0,144001 | 42 | 12 | 0,993 | 0,999 | 1,789 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 7 | 0,133375 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,996 | 0,999 | 0,275 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 8к1 | 0,931721 | 0 | 0,135999 | 42 | 12 | 0,997 | 0,999 | 2,082 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 8к2 | 0,882816 | 0 | 0,101305 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 1,953 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 8к3 | 0,722471 | 0 | 0,095181 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 1,615 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 8 | 0,820205 | 0 | 0,066013 | 42 | 12 | 0,995 | 0,999 | 1,777 |
| Котельная НПО МАШ | Парковая, 8в | 0 | 0,334652 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 0,999 | 0,932 |
| Котельная НПО МАШ | Победы, 2к1 | 0,375739 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,999 | 0,794 |
| Котельная НПО МАШ | Победы, 2 | 0,749474 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,999 | 1,583 |
| Котельная НПО МАШ | Победы, 3 | 0,185859 | 0,85125 | 0 | 42 | 12 | 0,985 | 0,999 | 3,003 |
| Котельная НПО МАШ | Победы, 4 | 0,184688 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,987 | 0,999 | 0,390 |
| Котельная НПО МАШ | Победы, 6 | 0,16312 | 0,415043 | 0 | 42 | 12 | 0,988 | 0,999 | 1,200 |
| Котельная НПО МАШ | Советская, 30 | 0,217931 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,532 |
| Котельная НПО МАШ | Советская, 39а | 0,034204 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,986 | 0,999 | 0,083 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 10 | 0,139283 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 1,000 | 0,014 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 12 | 0,088 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,998 | 1,000 | 0,009 |
| «Котельная ЦОБХР» | Транспортный, 14 | 0,127 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0,997 | 1,000 | 0,012 |

4. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии за 5 лет

Таблица 4 – Сведения по аварийности по Котельной №7 и котельной БМК-140

| Котельная | дата | описание | отказавшее оборудование | причина | время по ликвидации | время простоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 18.01.2016г. 03-18 | Останов котлов | котлы № 1,2,3 | низкое давление газа в коллекторе | 04-20 – розжиг К 3 04-37 - розжиг к 1; 05-40 - розжиг к - 2 | 1 ч. 02 мин. |
| Котельная №7 | 25.04.2016г. 19:15:00 | отказ РДУК в ГРП | Котел №3 | низкое давление газа в коллекторе | 21:00 Рдук перенастроен К 3 включен в работу | 1час 45 минут |
| Котельная №7 | 01.08.2016 г. 4-40 | Останов котла №3 | Котел №3 | Отказ предохранительно-запорного клапана в ГРУ | 8-25 час. котел №3 запущен в работу | 3 часа 45 мин. |
| Котельная БМК-140 | 10.03.2015г. 09 -15 | Останов котла | котел № 3 | останов (отказ) горелки | 10.03.2015г. 21.20 котел №3 вкл. в работу. | 12 ч 05 мин. |
| Котельная БМК-140 | 23.10.2016 18-40 час. | Аварийное отключение котельной | Котел №4, №6; ГПУ №1, ГПУ №3; Сетевые насосы №2,4,5; НХОВ №3, подпиточный насос №3. | Отказ в работе ГПУ№1, ГПУ №3 по причине срабатывания пожарной сигнализации в контейнере с ГПУ №3 | 20-05 час. - запуск в работу подпиточного насоса №3; 20-06 час. запуск в работу насоса НХОВ №3; 20-07 час. запуск в работу сетевых насосов №2,4,6; 20-18 час. розжиг котла 4, 20-22 час. розжиг котла 6. | 1 час. 40 мин. |

5. Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет

Таблица 5 – Сведения по аварийности по объектам ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

| № п/п | Дата выявления аварии | Объект (котельная, ЦТП, тепловая сеть магистральная, ЦО, ГВС) | Номер объекта (номер котельной) | Адрес объекта | Характер повреждения/ аварии | Описание повреждения/аварии | Длительность отключения энергоресурса, час | Дата устранения аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.01.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-4-9: ТК 7-17 (ок. ул. Некрасова, д. 24) - здание ул. Некрасова, д. 18 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 05.01.2018 |
| 2 | 06.01.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-2: ЦТП 2 - т.врезки на ТК 6-46 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2002 | 0 | 06.01.2018 |
| 3 | 12.01.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-11: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 2004 | 0 | 12.01.2018 |
| 4 | 15.01.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-11: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2004 | 0 | 15.01.2018 |
| 5 | 14.01.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-11: выход из здания ул. Советская, д. 18 - т.врезки ул. Советская, д. 20 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1997 | 4,5 | 14.01.2018 |
| 6 | 15.01.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-9-15: ЦТП 9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, г.п. 2003 | 3 | 15.01.2018 |
| 7 | 23.01.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 23.01.2018 |
| 8 | 23.01.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 23.01.2018 |
| 9 | 01.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-14: выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 0 | 01.02.2018 |
| 10 | 01.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-14: выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1997 | 0 | 01.02.2018 |
| 11 | 02.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-14: выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 7 | 02.02.2018 |
| 12 | 02.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-14: выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 7 | 02.02.2018 |
| 13 | 12.02.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-9: вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 12.02.2018 |
| 14 | 16.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-7-14: ТК 5-28 (ок. подземн.гаражей) - здание ул. Носовихинское ш, д. 9а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2011 | 7,5 | 16.02.2018 |
| 15 | 16.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-7-11: ТК 5-28 (ок. подземн.гаражей) - вход в здание ул. Южная, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2001 | 7,5 | 16.02.2018 |
| 16 | 20.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-6-1: ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2011 | 4 | 20.02.2018 |
| 17 | 20.02.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-1-5: ТК 7-11 (ок. ул. Головашкина, д. 8-10) - здание ул. Головашкина, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2002 | 6 | 20.02.2018 |
| 18 | 21.02.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-1-5: ТК 7-11 (ок. ул. Головашкина, д. 8-10) - здание ул. Головашкина, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 0 | 21.02.2018 |
| 19 | 13.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-11: выход из здания ул. Советская, д. 18 - т.врезки ул. Советская, д. 20 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 1997 | 4 | 13.03.2018 |
| 20 | 13.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-8-3: ТК 5-17 - ТК 5-18 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1999 | 3 | 13.03.2018 |
| 21 | 21.03.2018 | магистральная сеть | котельная НПО | участок 8-4: ТК 6-19 (ок. ул. Гагарина, д. 36) - ТК 6-58 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2013 | 4,5 | 21.03.2018 |
| 22 | 21.03.2018 | магистральная сеть | котельная НПО | участок 8-4: ТК 6-19 (ок. ул. Гагарина, д. 36) - ТК 6-58 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2013 | 4,5 | 21.03.2018 |
| 23 | 22.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1983 | 5 | 22.03.2018 |
| 24 | 23.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-8-4: ТК 5-18 - точка врезки | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1999 | 3 | 23.03.2018 |
| 25 | 24.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2005 | 4 | 24.03.2018 |
| 26 | 29.03.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2000 | 3 | 29.03.2018 |
| 27 | 31.03.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1983 | 9 | 01.04.2018 |
| 28 | 10.04.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-4-2: выход 1 из здания ул. Новая, д. 6а - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2006 | 3 | 10.04.2018 |
| 29 | 11.04.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-4-2: выход 1 из здания ул. Новая, д. 6а - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 2006 | 4 | 11.04.2018 |
| 30 | 18.04.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-13: ТК 6-31 - ТК 6-32 (ок. Гагарина ул., д. 26) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 6,5 | 18.04.2018 |
| 31 | 18.04.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-13: ТК 6-31 - ТК 6-32 (ок. Гагарина ул., д. 26) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 6,5 | 18.04.2018 |
| 32 | 19.04.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-13: ТК 6-31 - ТК 6-32 (ок. Гагарина ул., д. 26) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 7 | 19.04.2018 |
| 33 | 19.04.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-13: ТК 6-31 - ТК 6-32 (ок. Гагарина ул., д. 26) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2002 | 7 | 19.04.2018 |
| 34 | 23.04.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-7: ТК 1-3 - ТК 1-4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду350, г.п. 2013 | 0 | 23.04.2018 |
| 35 | 24.04.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 0 | 24.04.2018 |
| 36 | 25.04.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-83: ТК 1-21 (ок.котельной 1) - ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2006 | 5 | 25.04.2018 |
| 37 | 25.04.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-9-16: вход в здание Юбилейный пр-т., д.6 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2003 | 0 | 25.04.2018 |
| 38 | 08.05.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-24: Юбилейный пр-т., д.29, ( АТС) - т.опуска в землю | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, надземная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2008 | 0 | 08.05.2018 |
| 39 | 09.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-5: т.врезки ул. Калинина, 22 - т. смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2009 | 0 | 09.05.2018 |
| 40 | 10.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 08.05.2018 |
| 41 | 10.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 08.05.2018 |
| 42 | 10.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-6-7: ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - здание ул. Советская, д. 16 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 10.05.2018 |
| 43 | 10.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-6-7: ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - здание ул. Советская, д. 16 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 10.05.2018 |
| 44 | 14.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 08.05.2018 |
| 45 | 14.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 2000 | 0 | 08.05.2018 |
| 46 | 14.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду80, г.п. 2000 | 5 | 14.05.2018 |
| 47 | 14.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 2000 | 5 | 14.05.2018 |
| 48 | 16.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, паталогическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 16.05.2018 |
| 49 | 16.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, паталогическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 16.05.2018 |
| 50 | 16.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-18: вход в здание ул. Победы, д. 20 - выход 1,2 из здания ул. Победы, д. 20 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, транзит по подвалу, сталь, минвата, Ду150, г.п. 1997 | 0 | 08.05.2018 |
| 51 | 17.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, паталогическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 17.05.2018 |
| 52 | 17.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, паталогическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 17.05.2018 |
| 53 | 22.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-36: т.врезки на Гагарина ул, 14 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 2002 | 0 | 21.05.2018 |
| 54 | 22.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-5: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду80, г.п. 2003 | 0 | 04.05.2018 |
| 55 | 23.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-1-6: ЦТП 1 - стена кот. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду80, г.п. 1999 | 0 | 23.05.2018 |
| 56 | 24.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-4-4: ТК 6-61 - здание ул. Победы, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2009 | 0 | 24.05.2018 |
| 57 | 24.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-4-4: ТК 6-61 - здание ул. Победы, д. 2 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 2009 | 0 | 17.05.2018 |
| 58 | 24.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-10: выход из здания ул. Лесная, д. 9 - ТК 4-4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, минвата, Ду100, г.п. 2007 | 0 | 24.05.2018 |
| 59 | 29.05.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-4: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - здание ул. Гагарина, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 29.05.2018 |
| 60 | 30.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 2003 | 0 | 30.05.2018 |
| 61 | 30.05.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, бесканальная, сталь, минвата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 30.05.2018 |
| 62 | 04.06.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-4: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - здание ул. Гагарина, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду50, г.п. 2003 | 0 | 04.06.2018 |
| 63 | 08.06.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-3-2: ТК 5-19 - здание Юбилейный пр-т., д.15 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2012 | 0 | 08.06.2018 |
| 64 | 08.06.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-3-2: ТК 5-19 - здание Юбилейный пр-т., д.15 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная ЦО, канальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2012 | 0 | 08.06.2018 |
| 65 | 08.06.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-3-3: т.смены диаметра - вход в здание ул. Советская, д. 33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2007 | 0 | 08.06.2018 |
| 66 | 14.06.2018 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-49: т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 - ТК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д. 15) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, г.п. 1969 | 0 | 14.06.2018 |
| 67 | 14.06.2018 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-49: т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 - ТК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д. 15) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, г.п. 1969 | 0 | 14.06.2018 |
| 68 | 20.06.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-15 :т.врезки ул. Ленина, д. 33 - т.врезки ул. Ленина, д. 35 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду40, г.п. 2005 | 0 | 20.06.2018 |
| 69 | 06.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-7-4: т.выхода на поверхность - т.входа в канал | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2005 | 0 | 06.07.2018 |
| 70 | 11.07.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-73: ТК 1-17 (ок. ул. Войтовича, д. 7) - вход в здание ул. Новая, д. 6а | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, г.п. 1983 | 0 | 11.07.2018 |
| 71 | 12.07.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-73: ТК 1-17 (ок. ул. Войтовича, д. 7) - вход в здание ул. Новая, д. 6а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, г.п. 1983 | 0 | 12.07.2018 |
| 72 | 13.07.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-7: выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 - здание пр. Мира, д. 33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 13.07.2018 |
| 73 | 13.07.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-7: выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 - здание пр. Мира, д. 33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 13.07.2018 |
| 74 | 13.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-7: выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 - здание пр. Мира, д. 33 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 13.07.2018 |
| 75 | 13.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-7: выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 - здание пр. Мира, д. 33 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2003 | 0 | 13.07.2018 |
| 76 | 15.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-5-11: ТК 5-33 - здание Котовского ул., д.4, к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 1998 | 5 | 15.07.2018 |
| 77 | 16.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-2: ЦТП 2 - ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2003 | 0,5 | 16.07.2018 |
| 78 | 20.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-7: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2001 | 0 | 20.07.2018 |
| 79 | 24.07.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-18: вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 1999 | 0 | 24.07.2018 |
| 80 | 02.08.2018 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-7: ТК 3-11 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 44) - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду250, г.п. 2006 | 0 | 02.08.2018 |
| 81 | 08.08.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-105: ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7) - ТК 1-28 (ок. ул. Комсомольская, д. 15) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 08.08.2018 |
| 82 | 08.08.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-105: ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7) - ТК 1-28 (ок. ул. Комсомольская, д. 15) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 08.08.2018 |
| 83 | 09.08.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-4: ТК 5-14 - ЦТП 10 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду250, г.п. 1991 | 0 | 09.08.2018 |
| 84 | 09.08.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-69: ЦТП 6 - вход в здание ул. Котовского, д. 10а (д/с № 20) | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2006 | 0 | 09.08.2018 |
| 85 | 10.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-6-1: ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4) | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 1998 | 0 | 10.08.2018 |
| 86 | 10.08.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-29: ТК 5-10 - ТК 5-34 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду300, г.п. 2013 | 0 | 10.08.2018 |
| 87 | 11.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-9-15: ЦТП 9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2003 | 0 | 11.08.2018 |
| 88 | 11.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-9-15: ЦТП 9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2003 | 0 | 11.08.2018 |
| 89 | 11.08.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-67: ТК 5-43 - ИТП ул. Октября, д. 22 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 2011 | 0 | 11.08.2018 |
| 90 | 13.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-1-3: т.смены изоляции - вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1999 | 0 | 13.08.2018 |
| 91 | 14.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-12: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 0 | 14.08.2018 |
| 92 | 14.08.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-6-6: ЦТП 6 - ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2005 | 0 | 14.08.2018 |
| 93 | 21.08.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-19: вход в здание Мира пр-кт, д. 5 - выход из здания Мира пр-кт, д. 5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1960 | 0 | 21.08.2018 |
| 94 | 30.08.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-90: т.смены диаметра - здание ул. Калинина, д. 22 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2009 | 0 | 30.08.2018 |
| 95 | 30.08.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-2-5: т.врезки ул. Калинина, 22 - т. смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2009 | 0 | 30.08.2018 |
| 96 | 20.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-7: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2001 | 0 | 20.09.2018 |
| 97 | 20.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-7: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2001 | 0 | 20.09.2018 |
| 98 | 25.09.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15:выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2005 | 0 | 25.09.2018 |
| 99 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2001 | 0 | 26.09.2018 |
| 100 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, энергофлекс, Ду100, г.п. 2011 | 0 | 26.09.2018 |
| 101 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, энергофлекс, Ду100, г.п. 2011 | 0 | 26.09.2018 |
| 102 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, энергофлекс, Ду100, г.п. 2011 | 0 | 26.09.2018 |
| 103 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, энергофлекс, Ду80, г.п. 2011 | 0 | 26.09.2018 |
| 104 | 26.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-2-14: вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1975 | 0 | 26.09.2018 |
| 105 | 27.09.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-18: вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1999 | 0 | 27.09.2018 |
| 106 | 27.09.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-9: вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1997 | 0 | 27.09.2018 |
| 107 | 28.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-6: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 32 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2001 | 0 | 28.09.2018 |
| 108 | 29.09.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2001 | 0 | 29.09.2018 |
| 109 | 02.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2005 | 2 | 02.10.2018 |
| 110 | 02.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 0 | 02.10.2018 |
| 111 | 06.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-14: выход из здания ул. Лесная, д. 5 - вход в здание ул. Лесная, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2004 | 3 | 02.10.2018 |
| 112 | 08.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-1-13: вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1965 | 0 | 08.10.2018 |
| 113 | 10.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-19:выход 2 из здания ул. Победы, д. 20 - здание ул. Ленина, д. 18а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2011 | 0 | 10.10.2018 |
| 114 | 10.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-19:выход 2 из здания ул. Победы, д. 20 - здание ул. Ленина, д. 18а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2011 | 0 | 10.10.2018 |
| 115 | 14.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-12:вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 2000 | 0 | 14.10.2018 |
| 116 | 15.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-2-6: выход из здания ул. Победы 17 - вход в здание ул. Победы 15 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1999 | 0 | 15.10.2018 |
| 117 | 19.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-9: выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 7 | 19.10.2018 |
| 118 | 19.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-9: выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 7 | 19.10.2018 |
| 119 | 19.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-3-2: ЦТП 3 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 2007 | 4 | 19.10.2018 |
| 120 | 19.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-7-4: т.выхода на поверхность - т.входа в канал | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2005 | 3 | 19.10.2018 |
| 121 | 25.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-4-4: ТК 6-61 - здание ул. Победы, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2009 | 6 | 25.10.2018 |
| 122 | 25.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-4-4: ТК 6-61 - здание ул. Победы, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 2009 | 6 | 25.10.2018 |
| 123 | 25.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-43: выход из здания Мира пр-кт, д. 12 - вход в здание Мира пр-кт, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 1998 | 5 | 25.10.2018 |
| 124 | 25.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-43: выход из здания Мира пр-кт, д. 12 - вход в здание Мира пр-кт, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 1998 | 5 | 25.10.2018 |
| 125 | 26.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-36: т.врезки ул. Гагарина, д. 25 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2007 | 0 | 26.10.2018 |
| 126 | 31.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2000 | 5 | 31.10.2018 |
| 127 | 31.10.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2000 | 5 | 31.10.2018 |
| 128 | 31.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2000 | 5 | 31.10.2018 |
| 129 | 31.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-10: ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2000 | 5 | 31.10.2018 |
| 130 | 31.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-4: ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2002 | 6 | 31.10.2018 |
| 131 | 31.10.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-4: ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду40, г.п. 2002 | 6 | 31.10.2018 |
| 132 | 02.11.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-45: выход из здания Мира пр-кт, д. 37 - ТК 6-44 (ок. Мира пр., д. 37) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2002 | 8 | 02.11.2018 |
| 133 | 02.11.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-45: выход из здания Мира пр-кт, д. 37 - ТК 6-44 (ок. Мира пр., д. 37) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2002 | 8 | 02.11.2018 |
| 134 | 05.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 0 | 05.11.2018 |
| 135 | 08.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-5: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 17 | 07.11.2018 |
| 136 | 08.11.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-104: т.смены диаметра - ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, ТК 1-27, сталь в ППУ, Ду200, г.п. 2006 | 3 | 08.11.2018 |
| 137 | 09.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-5: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2003 | 0 | 09.11.2018 |
| 138 | 09.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-36: т.врезки ул. Гагарина, д. 25 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь в ППУ, Ду100, г.п. 2007 | 2 | 09.11.2018 |
| 139 | 09.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-36: т.врезки ул. Гагарина, д. 25 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь в ППУ, Ду65, г.п. 2007 | 2 | 09.11.2018 |
| 140 | 15.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2005 | 0 | 15.11.2018 |
| 141 | 20.11.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-46: ИТП ул. Новая, д.4 к.1 - т.врезки ул. Ленина, д. 14 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 1998 | 4 | 20.11.2018 |
| 142 | 21.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-5-15: ТК 5-31 - ТК 5-30 (ок. ул. Южная, д. 9) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2006 | 2 | 21.11.2018 |
| 143 | 23.11.2018 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-54: ТК 2-11 (ок. ул. Гагарина, д. 11) - здание ул. Гагарина, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2001 | 7 | 23.11.2018 |
| 144 | 23.11.2018 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-54: ТК 2-11 (ок. ул. Гагарина, д. 11) - здание ул. Гагарина, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2001 | 7 | 23.11.2018 |
| 145 | 23.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 3 | 24.11.2018 |
| 146 | 23.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 3 | 24.11.2018 |
| 147 | 23.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 2 | 24.11.2018 |
| 148 | 24.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-14: ТК 6-32 - здание ул. Гагарина, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 1960 | 2 | 24.11.2018 |
| 149 | 28.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-2: т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1996 | 0 | 28.11.2018 |
| 150 | 29.11.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-7-8: ТК 5-23 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2005 | 6,5 | 29.11.2018 |
| 151 | 30.11.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-7-8: ТК 5-23 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2005 | 0 | 30.11.2018 |
| 152 | 02.12.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-44: т.врезки ул. Новая, д. 4 к.3 - ИТП ул. Новая, д.4 к.3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 1998 | 5 | 02.12.2018 |
| 153 | 03.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-4:ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 11 | 03.12.2018 |
| 154 | 03.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-4:ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 11 | 03.12.2018 |
| 155 | 03.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-5: ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) - здание ул. Ленина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 11 | 03.12.2018 |
| 156 | 03.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-5: ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) - здание ул. Ленина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 11 | 03.12.2018 |
| 157 | 04.12.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-4:ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2002 | 9 | 04.12.2018 |
| 158 | 04.12.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-4:ТК 6-1 (ок. кот.6) - ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду45, г.п. 2002 | 9 | 04.12.2018 |
| 159 | 04.12.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-5: ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) - здание ул. Ленина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2002 | 9 | 04.12.2018 |
| 160 | 04.12.2018 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-5: ТК 6-2 (ок. ул. Ленина, д. 24) - здание ул. Ленина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду45, г.п. 2002 | 9 | 04.12.2018 |
| 161 | 08.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-1-5: выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1976 | 5 | 08.12.2018 |
| 162 | 12.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-3-16: ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) - здание ул. Некрасова, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 4 | 12.12.2018 |
| 163 | 12.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-3-16: ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) - здание ул. Некрасова, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 4 | 12.12.2018 |
| 164 | 21.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-2-9: ТК 7-19 (ок. Садовый пр, д. 7) - здание Садовый пр-зд, д. 7 (д/пол-ка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2011 | 2 | 21.12.2018 |
| 165 | 22.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-31:ТК 6-41 (Пож.депо) - здание ул. Гагарина, д. 27 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2004 | 3 | 22.12.2018 |
| 166 | 22.12.2018 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-31:ТК 6-41 (Пож.депо) - здание ул. Гагарина, д. 27 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2004 | 3 | 22.12.2018 |
| 167 | 24.12.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-26: ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - ИТП ул. Ленина, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2001 | 3,5 | 24.12.2018 |
| 168 | 24.12.2018 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-26: ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - ИТП ул. Ленина, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2001 | 3,5 | 24.12.2018 |
| 169 | 25.12.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-22: ТК 5-9 - ТК 5-35 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2010 | 5 | 25.12.2018 |
| 170 | 25.12.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-24:Юбилейный пр-т., д.29, ( АТС) - т.опуска в землю | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, надземная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2008 | 1 | 25.12.2018 |
| 171 | 27.12.2018 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-45: т. врези на ЦТП 2 - выход 2 из здания ул. Гагарина, д. 17а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду250, г.п. 1998 | 2 | 27.12.2018 |
| 172 | 28.12.2018 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-24:Юбилейный пр-т., д.29, ( АТС) - т.опуска в землю | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, надземная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2008 | 1 | 28.12.2018 |
| 1 | 03.01.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-9: т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 1997 | 2 | 03.01.2019 |
| 2 | 07.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 4 | 07.01.2019 |
| 3 | 07.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 4 | 07.01.2019 |
| 4 | 09.01.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-5-6: ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1998 | 3 | 09.01.2019 |
| 5 | 10.01.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-5-6: ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1998 | 3 | 10.01.2019 |
| 6 | 15.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-3: ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2003 | 6 | 15.01.2019 |
| 7 | 15.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-3: ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2003 | 6 | 15.01.2019 |
| 8 | 17.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-48: т.врезки Мира пр-кт, д. 39 - ТК 6-45 (ок. Мира пр-кт, д. 39) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1998 | 2 | 17.01.2019 |
| 9 | 19.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-2-5: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 3 | 19.01.2019 |
| 10 | 28.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, энергофлекс, Ду100, г.п. 2011 | 5 | 28.01.2019 |
| 11 | 29.01.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, энергофлекс, Ду100, г.п. 2011 | 5 | 29.01.2019 |
| 12 | 30.01.2019 | магистральная сеть | котельная НПО | участок 8-23: ТК 6-58 - ЦТП 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2013 | 0 | 30.01.2019 |
| 13 | 04.02.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 1,5 | 04.02.2019 |
| 14 | 05.02.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-49: т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 - ТК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д. 15) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2010 | 1 | 05.02.2019 |
| 15 | 07.02.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-47:выход 1 из здания ул. Гагарина, д. 17а - т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, г.п. 1969 | 5 | 07.02.2019 |
| 16 | 07.02.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-47:выход 1 из здания ул. Гагарина, д. 17а - т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, г.п. 1969 | 5 | 07.02.2019 |
| 17 | 01.03.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-1-9: вход в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 21 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1965 | 2 | 01.03.2018 |
| 18 | 01.03.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-5-2: вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1999 | 0 | 01.03.2018 |
| 19 | 14.03.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-55: ТК 2-11 (ок. ул. Гагарина, д. 11) - здание ул. Гагарина, д. 13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2001 | 0 | 14.03.2019 |
| 20 | 15.03.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-21: выход из здания ул. Строителей, д. 13 - здание ул. Строителей, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 1992 | 0 | 15.03.2019 |
| 21 | 21.03.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-20: выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1997 | 0 | 21.03.2019 |
| 22 | 07.04.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-25: ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду40, г.п. 1997 | 0 | 07.04.2019 |
| 23 | 08.04.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-8: ТК 6-3 (ок. кот.6) - вход в здание ул. Победы, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2000 | 7 | 08.04.2019 |
| 24 | 11.04.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-23: ТК 6-7 (ок. ул. Ленина, д. 18) - ТК 6-8 (ок. ул. Ленина, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 6 | 11.04.2019 |
| 25 | 11.04.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-23: ТК 6-7 (ок. ул. Ленина, д. 18) - ТК 6-8 (ок. ул. Ленина, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратнаяя ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2002 | 6 | 11.04.2019 |
| 26 | 12.04.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 0 | 12.04.2019 |
| 27 | 13.04.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-21: ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 2005 | 0 | 13.04.2019 |
| 28 | 16.04.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-17: т.выхода на поверхность - т.входа в канал | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1998 | 3 | 16.04.2019 |
| 29 | 23.04.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-1-17: т.врезки ул. Комсомольская, д. 13 - ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2003 | 6 | 23.04.2019 |
| 30 | 24.04.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-1-17: т.врезки ул. Комсомольская, д. 13 - ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2003 | 6 | 23.04.2019 |
| 31 | 06.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 2,5 | 06.05.2019 |
| 32 | 16.05.2019 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-101:ТК 10-16 - ТК 10-17 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду500, г.п. 2013 | 0 | 16.05.2019 |
| 33 | 17.05.2019 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-101:ТК 10-16 - ТК 10-17 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду500, г.п. 2013 | 0 | 17.05.2019 |
| 34 | 17.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | ЦТП 1 котельной БМК: врезка на метро | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 2011 | 0 | 17.05.2019 |
| 35 | 18.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-21: ТК 6-36 - ТК 6-37 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 0 | 18.05.2019 |
| 36 | 18.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-9: ТК 6-29 - ТК 6-30 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2001 | 0 | 18.05.2019 |
| 37 | 18.05.2019 | магистральная сеть | котельная НПО | участок 8-15: ТК 6-23 - ввод в здание Гагарина, 38 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 2007 | 0 | 18.05.2019 |
| 38 | 19.05.2019 | магистральная сеть | котельная НПО | участок 8-14: ТК 6-22 - ТК 6-23 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду300, г.п. 2007 | 0 | 19.05.2019 |
| 39 | 21.05.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-15: выход из здания ул. Победы, 10 - здание ул. Гагарина д. 3 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2003 | 0 | 21.05.2019 |
| 40 | 21.05.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-15: выход из здания ул. Победы, 10 - здание ул. Гагарина д. 3 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 2003 | 0 | 21.05.2019 |
| 41 | 21.05.2019 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-48: ТК 3-20 (смотровая) - ЦТП 5 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, г.п. 1982 | 0 | 21.05.2019 |
| 42 | 23.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-2-18: ТК 4-21 (ок. ул. Победы, д. 19) - здание ул. Победы, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, полибутен, Flexalen, Ду100, г.п. 2012 | 3 | 23.05.2019 |
| 43 | 26.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1999 | 0 | 26.05.2019 |
| 44 | 28.05.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1976 | 0 | 28.05.2019 |
| 45 | 28.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-2-18: ТК 4-21 (ок. ул. Победы, д. 19) - здание ул. Победы, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, полибутен, Flexalen, Ду150, г.п. 2012 | 1,5 | 28.05.2019 |
| 46 | 28.05.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок 4-2-18: ТК 4-21 (ок. ул. Победы, д. 19) - здание ул. Победы, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2012 | 0 | 28.05.2019 |
| 47 | 29.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-13: ЦТП 3 - т.входа в канал | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземный, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2003 | 0 | 29.05.2019 |
| 48 | 29.05.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1976 | 0 | 29.05.2019 |
| 49 | 30.05.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 1976 | 3 | 30.05.2019 |
| 50 | 30.05.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.паталогического отд) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1997 | 0 | 30.05.2019 |
| 51 | 30.05.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-16: вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 - выход из здания ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1976 | 0 | 30.05.2019 |
| 52 | 06.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2001 | 0 | 05.06.2019 |
| 53 | 06.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2001 | 0 | 05.06.2019 |
| 54 | 06.06.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2001 | 4 | 06.06.2019 |
| 55 | 05.06.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2000 | 0 | 06.06.2019 |
| 56 | 05.06.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2000 | 0 | 06.06.2019 |
| 57 | 13.06.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-11:выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 2004 | 10 | 13.06.2019 |
| 58 | 14.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1999 | 0 | 14.06.2019 |
| 59 | 14.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1999 | 0 | 14.06.2019 |
| 60 | 19.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1999 | 0 | 19.06.2019 |
| 61 | 19.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1999 | 0 | 19.06.2019 |
| 62 | 19.06.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-1: стена кот. 2 - ЦТП 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1997 | 5,5 | 20.06.2019 |
| 63 | 26.06.2019 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-82: ТК 4-30 - вход в здание ул. Лесная, д. 11к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2011 | 0 | 26.06.2019 |
| 64 | 27.06.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-37: т.смены диаметра - здание ул. Гагарина, д. 23 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2007 | 0 | 27.06.2019 |
| 65 | 28.06.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок 4-1-7: вход в здание ул. Новая, д. 1а - вход в здание ул. Новая, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, надземная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2004 | 0 | 28.06.2019 |
| 66 | 29.06.2019 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-78: ТК 1-18 (ок. ул. Новая, д. 6) н/б - т. присоединения | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду200, г.п. 2011 | 0 | 29.06.2019 |
| 67 | 02.07.2019 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-22: ТК 1-7 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 1985 | 0 | 02.07.2019 |
| 68 | 03.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-6: выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 10 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1983 | 0 | 03.07.2019 |
| 69 | 06.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, г.п. 1983 | 0 | 06.07.2019 |
| 70 | 06.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1983 | 0 | 06.07.2019 |
| 71 | 10.07.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-34: т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2) - ИТП здание ул. Советская, д. 6а (школа 3) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1998 | 0 | 10.07.2019 |
| 72 | 10.07.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-34: т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2) - ИТП здание ул. Советская, д. 6а (школа 3) | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1998 | 0 | 10.07.2019 |
| 73 | 12.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-7: ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) - ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1996 | 0 | 12.07.2019 |
| 74 | 12.07.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 7-21: ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду250, г.п. 1974 | 0 | 12.07.2019 |
| 75 | 12.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-34: ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - т.врезки ул. Гагарина, д. 25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2007 | 8 | 12.07.2019 |
| 76 | 13.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-5-3: выход из здания пр. Мира, д. 57 - здание пр. Мира, д. 51 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 2008 | 0 | 13.07.2019 |
| 77 | 14.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-7: т.врезки на ТК 4-4 - выход 1 из здания ул. Лесная, д. 10 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 1992 | 0 | 14.07.2019 |
| 78 | 15.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-6: ЦТП 6 - ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2005 | 0 | 15.07.2019 |
| 79 | 18.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 1985 | 0 | 18.07.2019 |
| 80 | 19.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-22: т.врезки на здание ул. Советская, д. 28 - т.выхода 1 из здания ул. Советская, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2009 | 0 | 19.07.2019 |
| 81 | 24.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1985 | 0 | 24.07.2019 |
| 82 | 24.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, г.п. 1985 | 0 | 24.07.2019 |
| 83 | 24.07.2019 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-66: ТК 4-32 (н/б) - вход в здание ул. Лесная, д. 4 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 2013 | 0 | 24.07.2019 |
| 84 | 30.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-5: ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6) - здание ул. Лесная, д. 8а (ЦСО) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, г.п. 2004 | 0 | 30.07.2019 |
| 85 | 31.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-1-4: вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 30 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2000 | 0 | 31.07.2019 |
| 86 | 31.07.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-1-4: вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду100, г.п. 2000 | 0 | 31.07.2019 |
| 87 | 02.08.2019 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-113: ТК 1-30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 11 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, г.п. 1988 | 0 | 02.08.2019 |
| 88 | 07.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-48: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-27 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, г.п. 2004 | 0 | 07.08.2019 |
| 89 | 10.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-58: ТК 5-10а - т.смены диаметра 1 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду350, г.п. 2007 | 0 | 10.08.2019 |
| 90 | 11.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-2-7: вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1976 | 0 | 11.08.2019 |
| 91 | 11.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-2-7: вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 1976 | 0 | 11.08.2019 |
| 92 | 12.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-65: ТК 5-42 (ок. ул. Октября, д. 20) - ТК 5-43 (ок. ул. Октября, д. 22) | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200 | 0 | 12.08.2019 |
| 93 | 13.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-8-1: ЦТП 8 - Юбилейный пр-т, д.3,5,7 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, в ЦТП 8, сталь, мин.вата, Ду125 | 0 | 13.08.2019 |
| 94 | 14.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-57: ТК 5-10 - ТК 5-10а | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, в ТК 5-10, сталь, ППУ, Ду 300 | 0 | 14.08.2019 |
| 95 | 14.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-4: ТК 5-14 - ЦТП 10 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 250, г.п. 1991 | 0 | 14.08.2019 |
| 96 | 14.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-61: ТК 5-41 (ок. ул. Октября, д. 20) - ИТП ул. Октября, д. 20 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая магистральная, в ТК 5-41, сталь, мин.вата, Ду 125 | 0 | 14.08.2019 |
| 97 | 15.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 3-15: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 37 | разрыв трубопровода при Г.И. | обратная магистральная, в ТК 3-15, сталь, мин.вата, Ду 125 | 0 | 15.08.2019 |
| 98 | 15.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-5-4: ЦТП 5 - ТК 5-32 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, г.п. 2000 | 0 | 15.08.2019 |
| 99 | 16.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при Г.И. | циркуляция ГВС, канальная, сталь, энергофлоу, Ду80, г.п. 2011 | 0 | 16.08.2019 |
| 100 | 17.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-2-3: выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду150, г.п. 1988 | 0 | 17.08.2019 |
| 101 | 18.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-1-3: т.смены изоляции - вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 | разрыв трубопровода при Г.И. | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, г.п. 1999 | 0 | 18.08.2019 |
| 102 | 19.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-2-7: вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 1976 | 0 | 19.08.2019 |
| 103 | 20.08.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 3-15: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, в ТК 3-15, сталь, мин.вата, Ду 125 | 2 | 20.08.2019 |
| 104 | 27.08.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-2-5: т.врезки ул. Калинина, 22 - т. смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2009 | 0 | 27.08.2019 |
| 105 | 29.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, г.п. 1964 | 0 | 29.08.2019 |
| 106 | 30.08.2019 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-48: ТК 1-11 - здание ул. Ленина, д. 14 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, г.п. 2010 | 0 | 30.08.2019 |
| 107 | 31.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-2: ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду80, 1964 г. | 0 | 31.08.2019 |
| 108 | 31.08.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-2: ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду65, 1964 г. | 0 | 31.08.2019 |
| 109 | 17.09.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-2: ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду80, 1964 г. | 0 | 17.09.2019 |
| 110 | 17.09.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-2: ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду65, 1964 г. | 0 | 17.09.2019 |
| 111 | 17.09.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду100, 1964 г. | 0 | 17.09.2019 |
| 112 | 17.09.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду50, 1964 г. | 0 | 17.09.2019 |
| 113 | 18.09.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-22: т.смены диаметра - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г.п. | 0 | 18.09.2019 |
| 114 | 18.09.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-22: т.смены диаметра - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г.п. | 0 | 18.09.2019 |
| 115 | 18.09.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-21: ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г.п. | 0 | 18.09.2019 |
| 116 | 18.09.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-21: ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г.п. | 0 | 18.09.2019 |
| 117 | 19.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2001 | 0 | 19.09.2019 |
| 118 | 19.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, г.п. 2001 | 0 | 19.09.2019 |
| 119 | 23.09.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-64: выход из здания ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 20 а до врезки на отопление | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистальная, канальная, сталь, ППУ, Ду80, г.п. 1999 | 0 | 23.09.2019 |
| 120 | 25.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-11: выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 34 - ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2002 | 0 | 25.09.2019 |
| 121 | 25.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-11: выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 34 - ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, г.п. 2002 | 0 | 25.09.2019 |
| 122 | 25.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-10-2: ЦТП 10 - вход в здание ул. Молодежная, д.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, г.п. 1991 | 0 | 25.09.2019 |
| 123 | 25.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-3: т.входа в канал - ТК 2-29 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, г.п. 2009 | 0 | 25.09.2019 |
| 124 | 26.09.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-2-9: выход 1 из здания Мира пр-кт, д. 9 - вход в здание ул. Победы, д. 8/2А | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, г.п. 1998 | 0 | 26.09.2019 |
| 125 | 02.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-1: ЦТП 5 - здание ул. Дзержинского, д. 5а (ЦДСО) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 1993 г. | 0 | 02.10.2019 |
| 126 | 08.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-12: ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) - ТК 6-48 (ок. ул. Гагарина, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду25, 2008 г. | 0 | 08.10.2019 |
| 127 | 10.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-1-5: выход из здания ул. Комсомольская, д. 30 - здание ул. Комсомольская, д. 32 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду65, 2007 г. | 0 | 10.10.2019 |
| 128 | 15.10.2019 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-48: ТК 4-7 (ок. ул. Кирова, д. 15) - ТК 4-8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2007 г.п. | 0 | 15.10.2019 |
| 129 | 15.10.2019 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-80:ТК 4-30 - вход в здание ул. Лесная, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2011 г.п. | 0 | 15.10.2019 |
| 130 | 16.10.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-18: т.входа в канал - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1998 г.п. | 0 | 16.10.2019 |
| 131 | 18.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-5-11:т.врезки на ТК 1 (Фаскон) - т.входа в канал | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 1998 г. | 0 | 18.10.2019 |
| 132 | 21.10.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-5-5:т.врезки на пр. Мира, 53 - здание пр. Мира, д. 53 (дц Брусничка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 1998 г. | 3 | 21.10.2019 |
| 133 | 21.10.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-5-5:т.врезки на пр. Мира, 53 - здание пр. Мира, д. 53 (дц Брусничка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 1998 г. | 3 | 21.10.2019 |
| 134 | 21.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-5-5:т.врезки на пр. Мира, 53 - здание пр. Мира, д. 53 (дц Брусничка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 1998 г. | 3 | 21.10.2019 |
| 135 | 21.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-5-5:т.врезки на пр. Мира, 53 - здание пр. Мира, д. 53 (дц Брусничка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду40, 1998 г. | 3 | 21.10.2019 |
| 136 | 21.10.2019 | сеть ХВС | котельная 2 | участок 2-5-5:т.врезки на пр. Мира, 53 - здание пр. Мира, д. 53 (дц Брусничка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ХВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 1998 г. | 3 | 21.10.2019 |
| 137 | 26.10.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-5-14: т. поворота - здание ул. Южная, д. 7/24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 2006 г. | 4 | 26.10.2019 |
| 138 | 26.10.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-6-8: ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, 1997 г. | 4 | 26.10.2019 |
| 139 | 30.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-4: ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, 2001 г. | 0 | 30.10.2019 |
| 140 | 31.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, 2009 г. | 2 | 31.10.2019 |
| 141 | 31.10.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2009 г. | 2 | 31.10.2019 |
| 142 | 02.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-1: ЦТП 1 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, 2010 г. |  | 03.11.2019 |
| 143 | 02.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-1: ЦТП 1 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду100, 2010 г. | 0 | 03.11.2019 |
| 144 | 04.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-1-5: выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, 1976 г. | 0 | 04.11.2019 |
| 145 | 05.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-1: ЦТП 1 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду200, 2010 г. | 9 | 05.11.2019 |
| 146 | 07.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-1-13: вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, 1965 г. | 2 | 07.11.2019 |
| 147 | 08.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2003 г. |  | 08.11.2019 |
| 148 | 08.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2003 г. |  | 08.11.2019 |
| 149 | 08.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2003 г. |  | 08.11.2019 |
| 150 | 08.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду65, 2003 г. |  | 08.11.2019 |
| 151 | 11.11.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-5: ТК 6-27 (ок. ул. Гагарина, д. 36) - ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду200, 2001 г. | 5 | 11.11.2019 |
| 152 | 12.11.2019 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-22: т.смены диаметра - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г.п. | 4 | 12.11.2019 |
| 153 | 18.11.2019 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-109: т.смены изоляции - ТК 1-30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 200, 1988 г.п. | 5 | 18.11.2019 |
| 154 | 24.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-3-15: ИТП в здании ЦТП 3 - здание ул. Советская, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 2007 г. | 2 | 24.11.2019 |
| 155 | 25.11.2019 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 5-57: ТК 5-10а (ок. Юбилейный пр-т, д. 36) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2007 г.п. | 4 | 25.11.2019 |
| 156 | 25.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-4-9: ТК 3-15а (ок. ул. Носовихинское шос. д. 17) - ТК 3-19 (ок. ул. Котовского д. 11) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, мин. вата, Ду100, 1980 г. | 2 | 25.11.2019 |
| 157 | 25.11.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-6: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 32 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду70, 2001 г. | 3 | 25.11.2019 |
| 158 | 29.11.2019 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-18: ТК 3-7 (ок. ул. Октября, д. 26) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2009 г.п. | 2 | 29.11.2019 |
| 159 | 02.12.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 50, 2009 г. | 0 | 02.12.2019 |
| 160 | 03.12.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-2-10: выход из ТК 6-47 - здания Мира пр-кт, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду100, г.п. 2000 | 0 | 03.12.2019 |
| 161 | 05.12.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-37: здание ул. Гагарина, д. 23 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, ППУ, Ду 50, г.п. 2007 | 0 | 05.12.2019 |
| 162 | 05.12.2019 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-27: т.опуска в землю - здание Храма (ИТП) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, г.п. 2008 | 2,5 | 05.12.2019 |
| 163 | 12.12.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-13: т.врезки ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 1997 г. | 0 | 12.12.2019 |
| 164 | 16.12.2019 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-8: транзит по подвалу ул. Калинина, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду100, 1983 г. | 5 | 16.12.2019 |
| 165 | 23.12.2019 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-4-10: т.входа в канал - ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, 1980 г. | 3 | 23.12.2019 |
| 1 | 10.01.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-7-8: ТК 5-23 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, 2005 г. | 6 | 10.01.2020 |
| 2 | 06.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 1985 г. | 0 | 06.02.2020 |
| 3 | 06.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду50, 1985 г. | 0 | 06.02.2020 |
| 4 | 07.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, 1976 г. | 0 | 07.02.2020 |
| 5 | 13.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-5: ТК 2-13 - вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду80, 2003 г. | 7 | 13.02.2020 |
| 6 | 14.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-5: выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 - ТК 2-13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду70, 2003 г. | 6 | 14.02.2020 |
| 7 | 14.02.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-13: ТК 3-11 - ТК 3-6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2009 г. | 3 | 14.02.2020 |
| 8 | 14.02.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО (2) | участок 8-2-28: т. входа в канал - т. врезки пр-т Мира, д. 23 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду50, 2002 г. | 0 | 14.02.2020 |
| 9 | 15.02.2020 | магистральная сеть | котельная НПО (2) | участок 8-4: ТК 6-19 (ок. ул. Гагарина, д. 36) - ТК 6-58 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2013 г. | 3 | 15.02.2020 |
| 10 | 20.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО (2) | участок 8-1-21: ТК 6-36 (ок. ул. Гагарина, д. 22) - ТК 6-37 (ок. ул. пр-т Мира, д. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2003 г. | 0 | 20.02.2020 |
| 11 | 25.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-21: вход в здание ул. Некрасова, д. 4 - выход из здания ул. Некрасова, д. 4 (транзит по подвалу ул. Некрасова 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 100, 2003 г. | 0 | 25.02.2020 |
| 12 | 25.02.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г. | 6 | 25.02.2020 |
| 13 | 26.02.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, 2001 г. | 6 | 26.02.2020 |
| 14 | 27.02.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду150, 2001 г. | 3 | 27.02.2020 |
| 15 | 28.02.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО (2) | участок 8-1-11: ТК 6-31 (ок. ул. Гагарина, д. 24) - здание ул. Гагарина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду70, 2002 г. | 6 | 28.02.2020 |
| 16 | 28.02.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО (2) | участок 8-1-11: ТК 6-31 (ок. ул. Гагарина, д. 24) - здание ул. Гагарина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду70, 2002 г. | 6 | 28.02.2020 |
| 17 | 02.03.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-6: ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, д. 3, к. 2) - здание ул. Дзержинского, д. 4, к. 3. | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду125, 2007 г. | 7 | 02.03.2020 |
| 18 | 05.03.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-100: ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12) - ИТП ул. Комсомольская, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду150, 2006 г. | 3 | 05.03.2020 |
| 19 | 09.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-19: выход из здания ул. Лесная, д. 10 - вход в здание ул. Строителей, д. 13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду70, 2006 г. | 0 | 09.03.2020 |
| 20 | 10.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-3: выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду100, 1999 г. | 6 | 10.03.2020 |
| 21 | 10.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-3: выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду80, 1999 г. | 6 | 10.03.2020 |
| 22 | 10.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-4: т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду100, 1999 г. | 6 | 10.03.2020 |
| 23 | 10.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-4: т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду80, 1999 г. | 6 | 10.03.2020 |
| 24 | 14.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-25: ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду50, 1997 г. | 4,5 | 14.03.2020 |
| 25 | 16.03.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-82: ТК 4-30 (ок. ул. Лесная, д. 11) - вход в здание ул. Лесная, д. 11к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 2011 г. | 4 | 16.03.2020 |
| 26 | 25.03.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО (2) | участок 8-2-45: ТК 6-52 (ок. ул. Гагарина, д. 10) - ТК 6-53 (ок. ул. Гагарина, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду70, 2002 г. | 2 | 25.03.2020 |
| 27 | 29.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок: 1-2-11: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду100, 2004 г. | 3 | 29.03.2020 |
| 28 | 31.03.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок: 2-3-4: вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду80, 1977 г. | 3 | 31.03.2020 |
| 29 | 05.04.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок: 6-1-25: ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду40, 1997 г. | 6 | 05.04.2020 |
| 30 | 27.04.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок: 5-57: ТК 5-10 (ок. Юбилейный пр-т, д. 30/2) - ТК 5-10а (ок. Юбилейный пр-т, д. 36) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2007 г.п. | 1 | 27.04.2020 |
| 31 | 30.04.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок: 5-5-5: ТК 5-32 (ок. ул. Котовского, д. 6) - вход в здание ул. Юбилейная, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду80, 2009 г. | 0 | 30.04.2020 |
| 32 | 07.05.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок: 1-50: ТК 1-12 (ок. ул. Ленина, д. 16) - здание ул. Ленина, д. 16 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду80, 1998 г. | 4 | 07.05.2020 |
| 33 | 07.05.2020 | магистральная сеть | котельная 5/БМК | участок: 5-67: ТК 5-43 (ок. ул. Октября, д. 22) - ИТП ул. Октября, д. 22 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду125, 2011 г. | 3 | 07.05.2020 |
| 34 | 10.05.2020 | магистральная сеть | котельная 7 | участок: 7-21: ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т. Выхода на поверхность | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин. вата, Ду250, 1974 г. | 5 | 10.05.2020 |
| 35 | 12.05.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-18: т.входа в канал (ок. ул. Победы, д. 16б) - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, мин. вата, Ду150, 1998 г. | 0 | 12.05.2020 |
| 36 | 13.05.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-18: т.входа в канал (ок. ул. Победы, д. 16б) - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, мин. вата, Ду150, 1998 г. | 0 | 13.05.2020 |
| 37 | 13.05.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-20: ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - здание ул. Советская, д. 4 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, мин. вата, Ду70, 2006 г. | 0 | 13.05.2020 |
| 38 | 13.05.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-20: т.входа в канал (ок. ул. Победы, д. 16б) - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 2006 г. | 0 | 13.05.2020 |
| 39 | 14.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок: 8-2-15: т.врезки на Мира пр-кт, д. 13 - вход в здание Мира пр-кт, д. 13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, наземная, сталь, мин. вата, Ду80, 2002 г. | 0 | 14.05.2020 |
| 40 | 14.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок: 8-2-16: вход в здание Мира пр-кт, д. 13 - выход из здания Мира пр-кт, д. 13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду100, 2002 г. | 0 | 14.05.2020 |
| 41 | 15.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду 150, 2000 г. | 0 | 15.05.2020 |
| 42 | 15.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 6-1-11: ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду 150, 2000 г. | 0 | 15.05.2020 |
| 43 | 16.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок: 2-2-4: ТК 2-13 (ок. ул. Гагарина 21/25) - вход в здание ул. Гагарина, д. 19 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду 70, 2003г. | 0 | 16.05.2020 |
| 44 | 17.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок: 5-3-3: ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т. Выхода на поверхность | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 2006 г. | 2 | 17.05.2020 |
| 45 | 18.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 8-1-15: ТК 6-30 (ок. ул. Гагарина 32) - ТК 6-33 (ок. ул. Гагарина 24) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду 200, 2000г. | 0 | 18.05.2020 |
| 46 | 18.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 8-1-15: ТК 6-30 (ок. ул. Гагарина 32) - ТК 6-33 (ок. ул. Гагарина 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, минвата, Ду 200, 2000г. | 0 | 18.05.2020 |
| 47 | 19.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок: 2-6-19: вход в здание ул. Советская, д. 17 - выход из здания ул. Советская, д. 17 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду 100, 1964г. | 0 | 19.05.2020 |
| 48 | 19.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок: 2-6-23: вход в здание ул. Советская, д. 21 - выход из здание ул. Советская, д. 21 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду 80, 1964г. | 0 | 19.05.2020 |
| 49 | 20.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок: 4-2-12: ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, минвата, Ду 150, 1976г. | 0 | 20.05.2020 |
| 50 | 21.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок: 5-10-2: ЦТП 10 - вход в здание ул. Молодежная, д.1 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 200, 1991 г. | 0 | 21.05.2020 |
| 51 | 21.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок: 5-7-11: ТК 5-28 (ок. подземн.гаражей) - вход в здание ул. Южная, д. 10 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2001г. | 0 | 21.05.2020 |
| 52 | 24.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок: 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, энергофлекс, Ду 80, 2011 г. | 0 | 24.05.2020 |
| 53 | 06.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок: 4-2-2: ЦТП 2 - т. врезки ул. Победы, д.17 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО,бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2005 г. | 0 | 06.05.2020 |
| 54 | 25.05.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-17: т.выхода на поверхность (ок. ЦТП-1 к. 2) - т.входа в канал (ок. ул. Советская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, надземная, сталь, мин. вата, Ду 150, 1998 г. | 4 | 25.05.2020 |
| 55 | 27.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 8-1-7: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 2001 г. | 0 | 27.05.2020 |
| 56 | 27.05.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок: 8-1-7: ТК 6-28 (ок. ул. Гагарина, д. 30) - здание ул. Гагарина, д. 30 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 2001 г. | 0 | 27.05.2020 |
| 57 | 28.05.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок: 2-6-6: ЦТП 6 - ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 100, 2005г. | 0 | 28.05.2020 |
| 58 | 04.06.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок: 4-82: ТК 4-30 (ок. ул. Лесная, д. 11) - вход в здание ул. Лесная, д. 11к.2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2011 г. | 0 | 04.06.2020 |
| 59 | 11.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок: 5-9-17: выход из здания Юбилейный пр-т., д.6 - ТК 5-21 (ок. Юбилейный пр-т, д. 8) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2003 г. | 0 | 11.06.2020 |
| 60 | 15.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок: 1-1-19: ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 2004 г. | 0 | 15.06.2020 |
| 61 | 18.06.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок: 4-70: т.врезки на ул. Ленина, д. 27 (Администрация) - т.врезки на ул. Лесная, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2002 г. | 36 | 21.06.2020 |
| 62 | 18.06.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок: 4-70: т.врезки на ул. Ленина, д. 27 (Администрация) - т.врезки на ул. Лесная, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2002 г. | 36 | 21.06.2020 |
| 63 | 20.06.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок: 1-31: ТК 1-9 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27к.2) - т.врезки ул. Ашхабадская, д. 27к.3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2004 г. | 9 | 19.06.2020 |
| 64 | 21.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок: 8-1-41: ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) - вход в здание Мира пр-кт, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 1998 г. | 8 | 21.06.2020 |
| 65 | 22.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок: 8-1-41: ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 12) - вход в здание Мира пр-кт, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ГВС, бесканальная, сталь, мин. вата, Ду 80 (разбор), 1998 г. | 9 | 22.06.2020 |
| 66 | 24.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок в ТК 5-33 (ок. ул. Котовского, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, мин. вата, Ду 70, 2014 г. | 0 | 24.06.2020 |
| 67 | 25.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок: 1-1-19: ТК 1-33 (ок. ул. Комсомольская, д. 11) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 50, 2004 г. | 0 | 25.06.2020 |
| 68 | 29.06.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок: 8-2-8: вход в здание Мира пр-кт, д. 9 - выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 50, 2000 г. | 0 | 29.06.2020 |
| 69 | 06.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-6: ЦТП 7 - ТК 3-11 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 44) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 1997 г. | 0 | 06.07.2020 |
| 70 | 06.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-6: ЦТП 7 - ТК 3-11 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 44) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 1997 г. | 0 | 06.07.2020 |
| 71 | 07.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок: 3-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Котовского, д. 7 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 80, 1999 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 72 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-20: ТК 3-7 - ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 73 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-20: ТК 3-7 - ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 74 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-21: ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) - ИТП ул. Октября, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 75 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-21: ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) - ИТП ул. Октября, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 76 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-22: ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) - ИТП ул. Октября, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 77 | 07.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-22: ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) - ИТП ул. Октября, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 07.07.2020 |
| 78 | 08.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-14: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - здание Юбилейный пр-кт, д. 33 вл.1 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 08.07.2020 |
| 79 | 09.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-14: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - здание Юбилейный пр-кт, д. 33 вл.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 09.07.2020 |
| 80 | 09.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-22: ТК 3-8 (ок. ул. Октября, д. 30) - ИТП ул. Октября, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 09.07.2020 |
| 81 | 10.07.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок: 3-14: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - здание Юбилейный пр-кт, д. 33 вл.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 0 | 10.07.2020 |
| 82 | 11.07.2020 | магистральная сеть | котельная НПО | участок: 8-15: ТК 6-23 - ИТП1 ул. Гагарина, д. 38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2005 г. | 7 | 11.07.2020 |
| 83 | 12.07.2020 | магистральная сеть | котельная НПО | участок: 8-22: ТК 6-58 - вход в здание Мира пр-кт, д. 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2013 г. | 3 | 12.07.2020 |
| 84 | 13.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок: 4-4-14: выход из здания ул. Лесная, д. 5 - вход в здание ул. Лесная, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2004 г. | 0 | 13.07.2020 |
| 85 | 17.07.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-58: ТК 2-17 (ок. ул. Советская, д. 14 а) - ТК 2-2 (на Советская, 63) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 300, 2001 г. | 0 | 17.07.2020 |
| 86 | 18.07.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-40: ТК 2-7 - ТК 2-8 (ок. ул. Советская, д. 16) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, битумперлит, Ду 300, 1998 г. | 0 | 18.07.2020 |
| 87 | 21.07.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок: 5-41: ТК 5-13 - ЦТП 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2012 г. | 0 | 21.07.2020 |
| 88 | 22.07.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок: 2-32: ТК 2-5 (ок. ул. Советская, д. 6) - здание ул. Советская, д. 6 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1999 г. | 0 | 22.07.2020 |
| 89 | 23.07.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок: 4-48:ТК 4-7 (ок. ул. Кирова, д. 15) - ТК 4-8 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2007 г. | 0 | 23.07.2020 |
| 90 | 24.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок: 8-1-21: ТК 6-36 - ТК 6-37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2003 г. | 0 | 24.07.2020 |
| 91 | 25.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-5: выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2009 г. | 0 | 25.07.2020 |
| 92 | 27.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-2: ЦТП 4 - вход в здание ул. Лесная, д. 10 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2009 г. | 0 | 25.07.2020 |
| 93 | 28.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-2: ЦТП 4 - вход в здание ул. Лесная, д. 10 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2009 г. | 0 | 28.07.2020 |
| 94 | 29.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-18: вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 50, 1999 г. | 0 | 29.07.2020 |
| 95 | 30.07.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-17: ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) - ТК 7-9 (ок. ул. Некрасова, д. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2006 г. | 0 | 30.07.2020 |
| 96 | 31.07.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-83: ТК 1-21 (ок.котельной 1) - ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2006 г. | 6 | 31.07.2020 |
| 97 | 04.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-18: ТК 5-7 (ок. Юбилейный пр-т., 14) - ТК 5-7а (ок. Юбилейный пр-т., 16) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 400, 2012 г. | 0 | 04.08.2020 |
| 98 | 04.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-19: ТК 5-7а (ок. Юбилейный пр-т., 16) - ТК 5-8 (ок. ул. Южная, д. 7/24) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 400, 2012 г. | 0 | 04.08.2020 |
| 99 | 04.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-73: ТК 5-7а (ок. Юбилейный пр-т., 16) - ТК 5-13 (ок. Юбилейный пр-т., 16) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2012 г. | 0 | 04.08.2020 |
| 100 | 05.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-124: т.входа в канал - ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2011 г. | 0 | 05.08.2020 |
| 101 | 05.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-124: т.входа в канал - ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2011 г. | 0 | 05.08.2020 |
| 102 | 05.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-133: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 2000 г. | 0 | 05.08.2020 |
| 103 | 05.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-133: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 2000 г. | 0 | 05.08.2020 |
| 104 | 07.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-142: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - здание ул. Новая, д. 15 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 1999 г. | 0 | 07.08.2020 |
| 105 | 07.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-142: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - здание ул. Новая, д. 15 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 70, 1999 г. | 0 | 07.08.2020 |
| 106 | 07.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-143: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ИТП ул. Новая, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 1999 г. | 0 | 07.08.2020 |
| 107 | 07.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-143: ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ИТП ул. Новая, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 1999 г. | 0 | 07.08.2020 |
| 108 | 08.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-42: ЦТП 7 - ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2006 г. | 0 | 08.08.2020 |
| 109 | 08.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-42: ЦТП 7 - ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2006 г. | 0 | 08.08.2020 |
| 110 | 10.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-3-6: ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1984 г. | 0 | 10.08.2020 |
| 111 | 11.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-43: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-26 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 8) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2006 г. | 0 | 11.08.2020 |
| 112 | 12.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-68: ТК 5-43 - ИТП ул. Октября, д. 26 (д/с № 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2008 г. | 0 | 12.08.2020 |
| 113 | 14.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-11-8: ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1995 г. | 9 | 14.08.2020 |
| 114 | 14.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-11-8: ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 70, 1995 г. | 9 | 14.08.2020 |
| 115 | 15.08.2020 | магистральная сеть | котельная 7 | участок 7-19: ТК 7-7 (ок. ЦТП 1) - ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2006 г. | 0 | 15.08.2020 |
| 116 | 19.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-40: ТК 1-7 - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 1998 г. | 0 | 19.08.2020 |
| 117 | 19.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-40: ТК 1-7 - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 1998 г. | 0 | 19.08.2020 |
| 118 | 20.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-91: ТК 1-21 (ок.котельной 1) - ТК 1-23 (ок. ул. Новогиреевская, д.8) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2005 г. | 0 | 20.08.2020 |
| 119 | 20.08.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-27: т.опуска в землю - здание Храма (ИТП) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 2008 г. | 0 | 20.08.2020 |
| 120 | 22.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-56: т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - т.врезки на ЦТП 2 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 1999 г. | 0 | 22.08.2020 |
| 121 | 24.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-24: ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - здание ул. Ленина, д. 8а | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2001 г. | 0 | 24.08.2020 |
| 122 | 24.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г. | 0 | 24.08.2020 |
| 123 | 26.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-6: выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 10 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1983 г. | 0 | 26.08.2020 |
| 124 | 26.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-4: вход в здание ул. Советская, д. 9 - выход из здания ул. Советская, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, ППУ, Ду 80, 2009 г. | 0 | 26.08.2020 |
| 125 | 27.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-7: ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1999 г. | 0 | 27.08.2020 |
| 126 | 28.08.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-8: т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1975 г. | 0 | 28.08.2020 |
| 127 | 29.08.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-146: ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 1999 г. | 0 | 29.08.2020 |
| 128 | 03.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-6: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1995 г. | 0 | 03.09.2020 |
| 129 | 03.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-9: выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 1983 г. | 0 | 03.09.2020 |
| 130 | 05.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-8: ТК 2-28 (Трансп, 1) - здание Транспортный пер, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2009 г. | 0 | 05.09.2020 |
| 131 | 05.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-8: ТК 2-28 (Трансп, 1) - здание Транспортный пер, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2009 г. | 0 | 05.09.2020 |
| 132 | 07.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.паталогического отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1997 г. | 0 | 07.09.2020 |
| 133 | 07.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.паталогического отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 1997 г. | 0 | 07.09.2020 |
| 134 | 11.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-13: выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 31 а (Казачество) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 40, 1996 г. | 0 | 11.09.2020 |
| 135 | 11.09.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-1: стена кот. 2 - ЦТП 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 1997 г. | 2 | 11.09.2020 |
| 136 | 14.09.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-83:ТК 1-21 (ок.котельной 1) - ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2006 г. | 2 | 14.09.2020 |
| 137 | 15.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - ликвид - здание Юбилейный пр-кт, д. 36 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2002 г. | 0 | 15.09.2020 |
| 138 | 15.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - ликвид - здание Юбилейный пр-кт, д. 36 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2002 г. | 0 | 15.09.2020 |
| 139 | 15.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - ликвид - здание Юбилейный пр-кт, д. 36 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2002 г. | 2 | 15.09.2020 |
| 140 | 15.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-12: ТК 3-15 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 34) - ликвид - здание Юбилейный пр-кт, д. 36 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2002 г. | 2 | 15.09.2020 |
| 141 | 17.09.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-99:ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12) - ИТП ул. Комсомольская, д. 14 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2015 г. | 2 | 17.09.2020 |
| 142 | 18.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-2: т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1996 г. | 2 | 18.09.2020 |
| 143 | 21.09.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-111: ТК 1-30 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 1989 г. | 2 | 21.09.2020 |
| 144 | 21.09.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-111: ТК 1-30 - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 1989 г. | 2 | 21.09.2020 |
| 145 | 23.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-2: вход в здание ул. Советская, д. 15 - выход из здания ул. Советская, д. 15 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 100, 1991 г. | 2 | 23.09.2020 |
| 146 | 24.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-2-5: выход из здания ул. Октября, д.2 - здание ул. Молодежная, д.5) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1998 г. | 0 | 24.09.2020 |
| 147 | 28.09.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-3-15: т.врезки ул. Ленина, д. 33 - т.врезки ул. Ленина, д. 35 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 40, 2005 г. | 2 | 28.09.2020 |
| 148 | 30.09.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок Б/Н (Н/Б ТРУБОПРОВОД НА ТЕРРИТОРИИ Д/С): выход из здания Д/С - вход в здание прачечной | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2007 г. | 0 | 30.09.2020 |
| 149 | 01.10.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г. | 2 | 01.10.2020 |
| 150 | 01.10.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2005 г. | 0 | 01.10.2020 |
| 151 | 02.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-1-5: выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1976 г. | 13 | 02.10.2020 |
| 152 | 02.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-1-5: выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1976 г. | 13 | 02.10.2020 |
| 153 | 03.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-3-4: вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 125, 1977 г. | 0 | 03.10.2020 |
| 154 | 06.10.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-6: ТК 4-6 (ок. ул. Комсомольская, д. 26) - вход в здание ул. Кирова, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2006 г. | 9 | 06.10.2020 |
| 155 | 06.10.2020 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-6: ТК 4-6 (ок. ул. Комсомольская, д. 26) - вход в здание ул. Кирова, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2006 г. | 9 | 06.10.2020 |
| 156 | 13.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, 2000 г. | 3 | 13.10.2020 |
| 157 | 13.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, 2000 г. | 5 | 13.10.2020 |
| 158 | 20.10.2020 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-41: ТК 5-13 - ЦТП 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2012 г. | 2 | 20.10.2020 |
| 159 | 23.10.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок Б/Н (Н/Б ТРУБОПРОВОД НА ТЕРРИТОРИИ Д/С): выход из здания Д/С - вход в здание прачечной | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2007 г. | 5 | 23.10.2020 |
| 160 | 27.10.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-12: вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 125, 1975 г. | 0 | 27.10.2020 |
| 161 | 02.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-10-2: ЦТП 10 - вход в здание ул. Молодежная, д.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 200, 1975 г. | 4 | 02.11.2020 |
| 162 | 06.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная БМК | участок 3-4-11: ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) - здание Носовихинское ш., д. 14 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1975 г. | 1 | 06.11.2020 |
| 163 | 11.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, 1975 г. | 1 | 11.11.2020 |
| 164 | 11.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, 1975 г. | 1 | 11.11.2020 |
| 165 | 11.11.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, 1975 г. | 1 | 11.11.2020 |
| 166 | 12.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-3-6:ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1975 г. | 5 | 12.11.2020 |
| 167 | 19.11.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-10-2:ЦТП 10 - вход в здание ул. Молодежная, д.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1975 г. | 5 | 19.11.2020 |
| 168 | 23.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-3-6:ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1975 г. | 4 | 23.11.2020 |
| 169 | 24.11.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-52:ТК 2-10 (м/у ул. Гагарина, д. 11-13) - здание ул. Гагарина, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 1975 г. | 3 | 24.11.2020 |
| 170 | 24.11.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-1:ЦТП 2 - здание ул. Победы, д. 6 (МКДЦ) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1975 г. | 5 | 24.11.2020 |
| 171 | 26.11.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-55:т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - здание ул. Комсомольская, д. 4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1999 г. | 4 | 26.11.2020 |
| 172 | 27.11.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-9:выход 1 из здания Мира пр-кт, д. 11 - вход в здание ул. Победы, д. 8/2А | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1999 г. | 5 | 27.11.2020 |
| 173 | 30.11.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-29:т.входа в канал - вход в здание Мира пр-кт, д. 23 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1999 г. | 0 | 30.11.2020 |
| 174 | 30.11.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-29:т.входа в канал - вход в здание Мира пр-кт, д. 23 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1999 г. | 0 | 30.11.2020 |
| 175 | 27.11.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-107:ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7) - ТК 1-29 (ок. ул. Комсомольская, д. 9) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2006 г. | 2 | 27.11.2020 |
| 176 | 04.12.2020 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-146:ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 1999 г. | 3 | 04.12.2020 |
| 177 | 04.12.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-11:вход в здание ул. Лесная, д. 9 - выход из здания ул. Лесная, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 80, 2006 г. | 0 | 04.12.2020 |
| 178 | 08.12.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-8:выход 2 из здания ул. Лесная, д. 10 - ТК 4-4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 125, 2006 г. | 3 | 08.12.2020 |
| 179 | 17.12.2020 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-15: ТК 3-6 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 37) - т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2009 г. | 1,5 | 17.12.2020 |
| 180 | 18.12.2020 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-9-19: ТК 5-21 - здание Носовихинское шоссе, д.8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2003 г. | 3 | 18.12.2020 |
| 181 | 19.12.2020 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-52:ТК 2-10 (м/у ул. Гагарина, д. 11-13) - здание ул. Гагарина, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 1975 г. | 4 | 19.12.2020 |
| 182 | 22.12.2020 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-5: ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 23 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2001 г. | 2 | 22.12.2020 |
| 183 | 25.12.2020 | магистральная сеть | котельная 7 | участок 7-22: т.выхода на поверхность - ЦТП 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду 250, 1975 г. | 4 | 25.12.2020 |
| 1 | 01.01.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-11-8: ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, | 0 | 01.01.2021 |
| 2 | 15.01.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду 50, 1964 г. | 0 | 15.01.2021 |
| 3 | 15.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-1-5: выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, | 0 | 15.01.2021 |
| 4 | 18.01.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-2-1: ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, битумперлит, Ду 50, 1964 г. | 0 | 18.01.2021 |
| 5 | 18.01.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-27: т.опуска в землю - здание Храма (ИТП) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, | 3 | 18.01.2021 |
| 6 | 20.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-6-5: выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, | 4 | 20.01.2021 |
| 7 | 20.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-12: выход 1 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - здание ул. Комсомольская, д. 19 (д/с 15) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2002 | 3 | 20.01.2021 |
| 8 | 20.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-10: выход 2 из здания Мира пр-кт, д. 11 - ТК 6-47 (ок. ул. Гагарина, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, бесканальная, а/ц, а/ц, Ду 100, | 5 | 20.01.2021 |
| 9 | 26.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г. | 0 | 26.01.2021 |
| 10 | 27.01.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | участок 1-5-5: выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 к.2 - ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г. | 0 | 27.01.2021 |
| 11 | 04.02.2021 | магистральная сеть | котельная БМК | участок 3-103: ТК 10-16 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 60) - ТК 10-18 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 60) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2001 г. | 3 | 04.02.2021 |
| 12 | 05.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-9-19: ТК 5-21 (ок. Юбилейный пр-т, д. 6) - здание Носовихинское шоссе, д.8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2003 г. | 2 | 05.02.2021 |
| 13 | 05.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-9-19: ТК 5-21 (ок. Юбилейный пр-т, д. 6) - здание Носовихинское шоссе, д.8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2003 г. | 2 | 05.02.2021 |
| 14 | 06.02.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | участок 2-5-4: ЦТП 5 - т.врезки на пр. Мира, д. 53 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2001 г. | 0 | 06.02.2021 |
| 15 | 12.02.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-58: ТК 5-10а - т.смены диаметра 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 350, 2001 г. | 1 | 12.02.2021 |
| 16 | 19.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-16: вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин. вата, Ду 100, 1997 г. | 1 | 19.02.2021 |
| 17 | 20.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 80, 1997 г. | 1 | 20.02.2021 |
| 18 | 20.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-11-8: ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 100, 1997 г. | 1 | 20.02.2021 |
| 19 | 23.02.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | участок 5-1-1: ЦТП 1 - здание ул. Октября, д.4а (д/с № 17) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2001 г. | 3 | 23.02.2021 |
| 20 | 28.02.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-11-8: ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2001 г. | 0 | 28.02.2021 |
| 21 | 03.03.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-4-11: ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) - здание Носовихинское ш., д. 14 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин. вата, Ду 100 | 0 | 03.03.2021 |
| 22 | 04.03.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-86: т.врезки на ул. Калинина, д. 26 - ИТП ул. Комсомольская, д. 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1997 г. | 3 | 04.03.2021 |
| 23 | 05.03.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-5-22:выход из здания ул. Южная, д. 15 - здание ул. Южная, д. 17 (дет.театр) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65 | 4 | 05.03.2021 |
| 24 | 05.03.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Лесная, д. 12 (шк.№1) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50 | 0 | 05.03.2021 |
| 25 | 09.03.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-53: ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) - ЦТП 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2001г. | 3 | 09.03.2021 |
| 26 | 11.03.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 3-103: ТК 10-16 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 60) - ТК 10-18 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 60) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 250 | 1 | 11.03.2021 |
| 27 | 17.03.2021 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-52: ТК 2-10 (м/у ул. Гагарина, д. 11-13) - здание ул. Гагарина, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная обратная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100 | 1 | 17.03.2021 |
| 28 | 18.03.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-61: ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) - ИТП ул. Войтовича, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2002 г. | 2 | 18.03.2021 |
| 29 | 18.03.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-61: ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) - ИТП ул. Войтовича, д. 3 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная обратная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2002 г. | 1 | 18.03.2021 |
| 30 | 19.03.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-19: ТК 5-7а (ок. Юбилейный пр-т., 16) - ТК 5-8 (ок. ул. Южная, д. 7/24) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, канальная, сталь, ППУ, Ду 400 | 1 | 19.03.2021 |
| 31 | 19.03.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-6-2: ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50 | 2 | 19.03.2021 |
| 32 | 20.03.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 (НПО) | участок 8-2-46: ТК 6-53 (ок. ул. Гагарина, д. 6) - здание ул. Гагарина, д. 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, мин. вата, Ду 65 | 1 | 20.03.2021 |
| 33 | 22.03.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-27: т.опуска в землю - здание Храма (ИТП) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65 | 2 | 22.03.2021 |
| 34 | 30.03.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | участок 10-5: ТК 2-29 - ТК 2-27 (Транспортный пер.) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2009 г. | 2 | 30.03.2021 |
| 35 | 05.04.2021 | магистральная сеть | котельная 2 | участок 2-64: выход из здания ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 20 а до врезки на отопление | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 1999 г. | 2 | 05.04.2021 |
| 36 | 05.04.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | участок 4-3-8: ТК 4-17 (ок. ул. Лесная, д. 8) - здание ул. Лесная, д. 8 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2003 г. | 2 | 05.04.2021 |
| 37 | 08.04.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-1-8: ТК 3-12 (ок. Носовихинское ш, д. 19) - ТК 3-13 (ок. Носовихинское ш, д. 20) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2002 г. | 3,5 | 08.04.2021 |
| 38 | 21.04.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-136: т.входа в канал (1 конт) - ТК 6-13 (ок. ул. Ашхабадская, д. 29) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магитральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2001 г. | 7 | 21.04.2021 |
| 39 | 22.04.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-134: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 2000 г. | 3 | 22.04.2021 |
| 40 | 26.04.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-137: ТК 6-13 (ок. ул. Ашхабадская, д. 29) - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2001 г. | 3 | 26.04.2021 |
| 41 | 02.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-22: т.врезки на здание ул. Советская, д. 28 - т.выхода 1 из здания ул. Советская, д. 26 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 100, 2009 г. | 0 | 02.05.2021 |
| 42 | 04.05.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-49: ТК 4-8 - ТК 4-9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2008 г. | 5 | 04.05.2021 |
| 43 | 05.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-1-6: ЦТП 1 - вход в здание ул. Новая, д. 1а | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2003 г. | 2 | 05.05.2021 |
| 44 | 07.05.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-56: ТК 4-12 - т.врезки Комсомольская, д. 30 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2000 г. | 5 | 07.05.2021 |
| 45 | 17.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-2-38: ТК 6-50 (ок. ул. Гагарина, д. 14) - здание ул. Гагарина, д. 14 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002 г. | 0 | 17.05.2021 |
| 46 | 17.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-2-38: ТК 6-50 (ок. ул. Гагарина, д. 14) - здание ул. Гагарина, д. 14 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002 г. | 0 | 17.05.2021 |
| 47 | 18.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 1985 г. | 0 | 18.05.2021 |
| 48 | 20.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-16: ТК 6-33 - ТК 6-34 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2003 г. | 0 | 20.05.2021 |
| 49 | 21.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-19: ТК 7-9 (ок. ул. Некрасова, д. 10) - здание ул. Некрасова, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2006 г. | 0 | 21.05.2021 |
| 50 | 21.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-12: вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 125, 2000 г. | 0 | 21.05.2021 |
| 51 | 21.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-12: вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 125, 2000 г. | 0 | 21.05.2021 |
| 52 | 26.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-23: вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002 г. | 0 | 27.05.2021 |
| 53 | 26.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | участок 6-1-23: вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002 г. | 0 | 27.05.2021 |
| 54 | 26.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-15: ТК 6-30 - ТК 6-33 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 200, 2000 г. | 0 | 26.05.2021 |
| 55 | 26.05.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | участок 8-1-15: ТК 6-30 - ТК 6-33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 200, 2000 г. | 0 | 26.05.2021 |
| 56 | 31.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-14: т.смены диаметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2000 г. | 0 | 31.05.2021 |
| 57 | 31.05.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-14: т.смены диаметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2000 г. | 0 | 31.05.2021 |
| 58 | 01.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-12:вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 100, 2000 г. | 0 | 01.06.2021 |
| 59 | 01.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | участок 6-1-12:вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 50, 2000 г. | 0 | 01.06.2021 |
| 60 | 01.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-53: ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) - ЦТП 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2001 г. | 0 | 01.06.2021 |
| 61 | 01.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-53: ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) - ЦТП 6 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2001 г. | 0 | 01.06.2021 |
| 62 | 02.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-14: вход в здание ул. Советская, д. 12 - выход из здания ул. Советская, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь мин.вата, Ду 80, 1968г. | 0 | 02.06.2021 |
| 63 | 03.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 6-1-17:ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - вход в здание ул. Победы, д. 20 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь мин.вата, Ду 100, 2005г. | 0 | 03.06.2021 |
| 64 | 03.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-133: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь ППУ, Ду 65, 2000г. | 0 | 03.06.2021 |
| 65 | 03.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-133: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь ППУ, Ду 65, 2000г. | 0 | 03.06.2021 |
| 66 | 04.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-7-2:т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1996 г. | 0 | 04.06.2021 |
| 67 | 05.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-6-1:ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1998 г. | 0 | 05.06.2021 |
| 68 | 06.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-143:ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ИТП ул. Новая, д. 19 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 1999 г. | 0 | 06.06.2021 |
| 69 | 07.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-5-1:ЦТП 5 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 1982 г. | 0 | 07.06.2021 |
| 70 | 08.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 1-3-4:ТК 1-1 (ок. ул. Войтовича, д. 1) - вход в здание ул. Калинина, д. 14 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2008 г. | 0 | 08.06.2021 |
| 71 | 08.06.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-77: ТК 4-27 - ТК 4-28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2011 г. | 0 | 08.06.2021 |
| 72 | 08.06.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-77: ТК 4-27 - ТК 4-28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2011 г. | 0 | 08.06.2021 |
| 73 | 09.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-123: т.выхода на поверхность - т.входа в канал | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, надземная, сталь, ППУ, Ду 300, 2011 г. | 0 | 09.06.2021 |
| 74 | 09.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-3-1: ЦТП 3 - здание ул. Калинина, д. 20 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ Ду 80, 2001 г. | 0 | 09.06.2021 |
| 75 | 10.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-41: т.выхода на поверхность h-2,5 - ТК 1-10 (ок. ул. Ленина, д. 12) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2008 г. | 0 | 10.06.2021 |
| 76 | 10.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-41: т.выхода на поверхность h-2,5 - ТК 1-10 (ок. ул. Ленина, д. 12) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная магистральная, надземная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2008 г. | 0 | 10.06.2021 |
| 77 | 10.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-6-5: выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ Ду 50, 2009 г. | 0 | 10.06.2021 |
| 78 | 11.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.неврологического отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 1997 г. | 0 | 11.06.2021 |
| 79 | 11.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-28: выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.неврологического отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1997 г. | 0 | 11.06.2021 |
| 80 | 11.06.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-44: т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 - ИТП ул. Новая, д.14 к.3 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1998 г. | 0 | 11.06.2021 |
| 81 | 14.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-5-20: ТК 1-35 (ок. ЦТП 5) - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2010 г. | 0 | 14.06.2021 |
| 82 | 18.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | участок 2-2-19: т.входа в здание ул. Советская, д. 26 - т.врезки на здание ул. Советская, д. 28 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 100, 2009 г. | 0 | 18.06.2021 |
| 83 | 19.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-33: ТК 6-41 (Пож.депо) - ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2008 г. | 0 | 19.06.2021 |
| 84 | 22.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная НПО | участок 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2003 г. | 0 | 22.06.2021 |
| 85 | 30.06.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Лесная, д. 12 (шк.№1) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 40, 2009 г. | 0 | 30.06.2021 |
| 86 | 30.06.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-46: ТК 4-7 (ок. ул. Кирова, д. 15) - вход в здание ул. Кирова, д. 7 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2005 г. | 0 | 30.06.2021 |
| 87 | 30.06.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-33: ТК 4-6 (ок. ул. Комсомольская, д. 26) - ИТП ул. Комсомольская, д. 26 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2007 г. | 0 | 30.06.2021 |
| 88 | 01.07.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-77: ТК 4-27 - ТК 4-28 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2011 г. | 0 | 01.07.2021 |
| 89 | 01.07.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-120: ТК 1-19 - ТК 1-20 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 250, 2011 г. | 0 | 01.07.2021 |
| 90 | 02.07.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-103: ТК 1-26 (ок. ул. Комсомольская, д. 12) - т.смены диаметра | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2004 г. | 0 | 02.07.2021 |
| 91 | 04.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | участок 5-3-6: ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2004 г. | 0 | 04.07.2021 |
| 92 | 06.07.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-105: ТК 1-27 (ок. ул. Комсомольская, д. 7) - ТК 1-28 (ок. ул. Комсомольская, д. 15) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2006 г. | 0 | 06.07.2021 |
| 93 | 07.07.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | участок 1-113:ТК 1-30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 11 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 200, 1988 г. | 0 | 07.07.2021 |
| 94 | 07.07.2021 | магистральная сеть | котельная 4 | участок 4-74: т.входа в канал - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 200, 2004 г. | 0 | 07.07.2021 |
| 95 | 08.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-28:выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.неврологического отд) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 1997 г. | 0 | 08.07.2021 |
| 96 | 09.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-31: вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 50, 2011 г. | 0 | 09.07.2021 |
| 97 | 12.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-4-15: вход в здание ул. Лесная, д. 5 - выход из здания ул. Лесная, д. 5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 65, 2004 г. | 0 | 12.07.2021 |
| 98 | 13.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 1997 г. | 0 | 13.07.2021 |
| 99 | 13.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-3-29: ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 1997 г. | 0 | 13.07.2021 |
| 100 | 16.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная БМК | участок 3-3-1: ЦТП 3 - Котовского, 7 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 1999г. | 0 | 16.07.2021 |
| 101 | 26.07.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-1-2: точка смены диаметра - точка опуска | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2014г. | 0 | 26.07.2021 |
| 102 | 28.07.2021 | магистральная сеть | котельная 7 | участок 7-21: ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 250, 1974г. | 0 | 28.07.2021 |
| 103 | 03.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | участок 1-1-14 (взод в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2006г. | 0 | 03.08.2021 |
| 104 | 03.08.2021 | магистральная сеть | котельная 7 | участок 7-21; ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т.выхода на поверхность | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 250, 1974г. | 0 | 03.08.2021 |
| 105 | 04.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | участок 7-3-4; ТК 7-12 (ок. ул. Победы, д.22 к.1) - здание ул. Победы, д. 22 к.1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2001 г. | 0 | 04.08.2021 |
| 106 | 04.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | участок 4-1-2 (т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 125, 2000г. | 6 | 04.08.2021 |
| 107 | 09.08.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-18: ТК 5-7 - ТК 5-7а | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 400, 2012 г. | 0 | 09.08.2021 |
| 108 | 10.08.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | участок 5-0: Котельная № 5 - ТК 5-1а | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая магистральная, канальная, сталь, ППУ, Ду 600, 2016 г. | 0 | 10.08.2021 |
| 109 | 10.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | уч. 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 1985г. | 0 | 10.08.2021 |
| 110 | 11.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч 8-1-31: ТК 6-41 (Пож.депо) - здание ул. Гагарина, д. 27 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 40, 2004г. | 6 | 11.08.2021 |
| 111 | 15.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | уч. 7-4-1: ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 1985г. | 0 | 15.08.2021 |
| 112 | 16.08.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | уч. 5-48: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-27 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2014г. | 0 | 16.08.2021 |
| 113 | 16.08.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | уч. 5-48: ТК 5-25 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9а) - ТК 5-27 (ок. ул. Носовихинское ш., д. 9) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | магистральная обратная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2014г. | 0 | 16.08.2021 |
| 114 | 17.08.2021 | магистральная сеть | котельная 5 | уч. 5-69: ЦТП 6 - вход в здание ул. Котовского, д. 10а (д/с № 20) | разрыв трубопровода при проведении ГИ | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 2006г. | 0 | 17.08.2021 |
| 115 | 18.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | уч. 5-1-2: ЦТП 1 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 1976г. | 0 | 18.08.2021 |
| 116 | 18.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | уч. 5-7-2: ТК 5-24 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 12) - здание Юбилейный пр-кт, д. 12 | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2006г. | 0 | 18.08.2021 |
| 117 | 19.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-6-5: выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 1999г. | 0 | 19.08.2021 |
| 118 | 20.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | уч. 1-1-25: выход из здания ул. Комсомольская, д. 13 - здание ул. Комсомольская, д. 5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2015г. | 0 | 20.08.2021 |
| 119 | 23.08.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | уч. 1-97: ТК 1-25 (ок. ул. Новогиреевская, д. 7) - здание ул. Новогиреевская, д. 7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая магистральная, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 2005г. | 0 | 23.08.2021 |
| 120 | 26.08.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | уч. 1-7-8: ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) - здание ул. Ашхабадская, д. 19б | разрыв трубопровода при проведении ГИ | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 1996г. | 0 | 26.08.2021 |
| 121 | 26.08.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | уч. 1-7-8: ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) - здание ул. Ашхабадская, д. 19б | разрыв трубопровода при проведении ГИ | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 1996г. | 0 | 26.08.2021 |
| 122 | 27.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-6-20: выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 1997г. | 0 | 27.08.2021 |
| 123 | 28.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-6-20: выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 20 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 1997г. | 0 | 28.08.2021 |
| 124 | 30.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-18: ТК 6-35 - ТК 6-36 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2003г. | 0 | 30.08.2021 |
| 125 | 30.08.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-18: ТК 6-35 - ТК 6-36 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2003г. | 0 | 30.08.2021 |
| 126 | 31.08.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-18: ТК 6-35 - ТК 6-37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2003г. | 0 | 31.08.2021 |
| 127 | 31.08.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-18: ТК 6-35 - ТК 6-37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2003г. | 0 | 31.08.2021 |
| 128 | 02.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-16: ТК 6-33 - ТК 6-34 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2003г. | 10 | 02.09.2021 |
| 129 | 03.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-16: ТК 6-33 - ТК 6-34 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2003г. | 6 | 03.09.2021 |
| 130 | 07.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | уч. 5-5-2: ЦТП 5 - здание Котовского ул., д.6 (м-н Копейка) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, ППУ, Ду 20, 2005г. | 0 | 07.09.2021 |
| 131 | 08.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-6-6: ЦТП 6 - ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005г. | 6 | 08.09.2021 |
| 132 | 09.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 1 | уч. 1-3-11: выход из здания ул. Ленина, д. 4 - вход в здание ул. Ленина, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, касафлекс, Ду 200, 2007г. | 0 | 09.09.2021 |
| 133 | 09.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | уч. 1-1-14: выход из здания ул. Комсомольская, д. 25 - здание ул. Комсомольская, д. 27 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2006г. | 0 | 09.09.2021 |
| 134 | 10.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | уч. 10-7: ТК 2-27 (Транспортный пер.12) - ТК 2-28 (Транспортный пер. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2009г. | 0 | 10.09.2021 |
| 135 | 10.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | уч. 10-7: ТК 2-27 (Транспортный пер.12) - ТК 2-28 (Транспортный пер. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2009г. | 0 | 10.09.2021 |
| 136 | 10.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | уч. 10-6: ТК 2-27 (Транспортный пер.) - здание Транспортный пер, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2009г. | 0 | 10.09.2021 |
| 137 | 10.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | уч. 10-6: ТК 2-27 (Транспортный пер.) - здание Транспортный пер, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2009г. | 0 | 10.09.2021 |
| 138 | 14.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | уч. 7-3-17: ТК 7-10 (ок. ул. Некрасова, д. 4) - ТК 7-9 (ок. ул. Некрасова, д. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2006г. | 0 | 14.09.2021 |
| 139 | 14.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-24: ТК 6-38 - здание ул. Гагарина, д. 18 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2003г. | 8 | 14.09.2021 |
| 140 | 14.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | уч. 4-3-17: т.врезки ул. Ленина, д. 35 - здание ул. Ленина, д. 37 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 32, 2005г. | 0 | 14.09.2021 |
| 141 | 16.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-2-22: выход из здания Мира пр-кт, д. 3 - здание Мира пр-кт, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная , сталь, мин.вата, Ду80, 2009г. | 3 | 16.09.2021 |
| 142 | 21.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | уч. 5-8-2: ТК 5-17 - здание Юбилейный пр-т., д.7 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, энергофлекс, Ду 100, 2011г. | 2 | 21.09.2021 |
| 143 | 21.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | уч. 5-8-4: ТК 5-18 - точка врезки (ок. пр-т., Юбилейный, д. 5) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 1999г. | 0 | 21.09.2021 |
| 144 | 21.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-2-23: т.выхода 1 из здания ул. Советская, д. 26 - т.входа в здание ул. Советская, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2010г. | 4 | 21.09.2021 |
| 145 | 21.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | уч. 5-7-10: ЦТП 7 - ТК 5-28 (ок. подземн.гаражей) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2001г. | 4 | 21.09.2021 |
| 146 | 22.09.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | уч. 7-1-8: выход из здания ул. Головашкина, д. 10 - т.смены изоляции | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь,мин.вата, Ду80, 2002г. | 0 | 22.09.2021 |
| 147 | 22.09.2021 | магистральная сеть | котельная 2 | уч. 2-70: т.выхода на поверхность - ЦТП 5 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная обратная, надземная, сталь, мин.вата, Ду 150, 1998г. | 0 | 22.09.2021 |
| 148 | 29.09.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | уч. 10-7: ТК 2-27 (Транспортный пер.12) - ТК 2-28 (Транспортный пер. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2009г. | 2 | 29.09.2021 |
| 149 | 01.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 4 | уч. 4-4-10: выход из здания ул. Лесная, д. 9 - ТК 4-4 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2007г. | 0 | 01.10.2021 |
| 150 | 04.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 2-2-24: т.входа в здание ул. Советская, д. 24 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит, сталь, мин.вата, Ду 65, 1968г. | 0 | 04.10.2021 |
| 151 | 14.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | уч. 1-7-2: ТК 6-10 в смотровой камере | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 1996г. | 0 | 14.10.2021 |
| 152 | 14.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-53: ТК 6-39 (ок. Мира пр-кт, 8) - здание Мира пр-кт, д. 8 (магазин) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, надземная, сталь,ППУ, Ду50, 2001г. | 2 | 14.10.2021 |
| 153 | 14.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-53: ТК 6-39 (ок. Мира пр-кт, 8) - здание Мира пр-кт, д. 8 (магазин) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, надземная, сталь,ППУ, Ду50, 2001г. | 2 | 14.10.2021 |
| 154 | 22.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | уч. 1-3-31: вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, транзит по подвалу, сталь,мин.вата, Ду50, 2011г. | 0 | 22.10.2021 |
| 155 | 26.10.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-25: ТК 6-37 - вход в здание Мира пр-кт, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2001г. | 2 | 26.10.2021 |
| 156 | 26.10.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 6 | уч. 6-1-11: ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | обратная ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 150, 2000г. | 5 | 26.10.2021 |
| 157 | 27.10.2021 | магистральная сеть | котельная 2 | уч. 8-4: в смотровой камере ТК 6-58 (ок. ул. Гагарина, д. 36) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 150, 2013г. | 3 | 27.10.2021 |
| 158 | 27.10.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-22: ТК 6-37 - ТК 6-38 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2003г. | 0 | 27.10.2021 |
| 159 | 02.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-12: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО прямая, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002г. | 2 | 02.11.2021 |
| 160 | 02.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-12: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО циркуляция, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002г. | 2 | 02.11.2021 |
| 161 | 03.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | уч. 8-1-12: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО прямая, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002г. | 1 | 03.11.2021 |
| 162 | 03.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | уч. 8-1-12: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 28 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2002г. | 0 | 03.11.2021 |
| 163 | 09.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 7 | уч. 7-1-9: т.смены изоляции - здание ул. Головашкина, д. 12 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 80, 2011г. | 1 | 09.11.2021 |
| 164 | 14.11.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | 1-140: ТК 6-14 (ок. ул. Новая, д. 16) - т.выхода из канала | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистраль прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 300, 2011г. | 5 | 14.11.2021 |
| 165 | 18.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | 8-2-45: ТК 6-52 (ок. ул. Гагарина, д. 10) - ТК 6-53 (ок. ул. Гагарина, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2002 г. | 0 | 18.11.2021 |
| 166 | 18.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | 8-2-45: ТК 6-52 (ок. ул. Гагарина, д. 10) - ТК 6-53 (ок. ул. Гагарина, д. 6) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, бесканальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002 г. | 0 | 18.11.2021 |
| 167 | 19.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | 1-3-15: выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2005 г. | 0 | 19.11.2021 |
| 168 | 23.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | 6-1-26: ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - здание ул. Новая, вл. 17 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 25, 1997 г. | 2 | 23.11.2021 |
| 169 | 26.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 5 | 5-7-8: ТК 5-23 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2005 г. | 2 | 26.11.2021 |
| 170 | 26.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | 6-1-23: т. выхода из канала - ТК 6-8 (ок. ул. Ленина, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2002г. | 0 | 26.11.2021 |
| 171 | 26.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 6 | 6-1-23: т. выхода из канала - ТК 6-8 (ок. ул. Ленина, д. 18) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 40, 2002г. | 0 | 26.11.2021 |
| 172 | 29.11.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | 10-5: ТК 2-29 - ТК 2-27 (Транспортный пер.) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2009г. | 2 | 29.11.2021 |
| 173 | 29.11.2021 | магистральная сеть | котельная 2 | 2-33: т.врезки на ул. Советская, д.6 - т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная обратная, надземная, сталь, мин.вата, Ду 350, 1998г. | 1 | 29.11.2021 |
| 174 | 30.11.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | 2-64: выход из здания ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 20 а до врезки на отопление | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 1999г. | 0 | 30.11.2021 |
| 175 | 03.12.2021 | магистральная сеть | котельная 1 | 1-6: ТК 1-3 - здание ул. Войтовича, д. 2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | магистральная прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 50, 2013 | 3 | 03.12.2021 |
| 176 | 12.12.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | 10-7: ТК 2-27 (Транспортный пер.12) - ТК 2-28 (Транспортный пер. 10) | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, канальная, сталь, мин.вата, Ду 80, 1999г. | 1 | 12.12.2021 |
| 177 | 24.12.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 7 | ТК 7-9 (ок. ул. Некрасова, д. 10) - здание ул. Некрасова, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, канальная, сталь, мин.вата, ДУ 65, 2006г. | 0 | 24.12.2021 |
| 178 | 27.12.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | 10-1: т.врезки ЦБХР - т.узел | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2009 г. | 2 | 27.12.2021 |
| 179 | 27.12.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная ЦОБХР | 10-1: т.врезки ЦБХР - т.узел | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ЦО, надземная, сталь, мин.вата, Ду 80, 2009 г. | 2 | 27.12.2021 |
| 180 | 28.12.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 2 | 2-5-2: вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, транзит по подвалу, сталь, мин.вата, Ду 65, 1999 г. | 0 | 28.12.2021 |
| 181 | 30.12.2021 | разводящая сеть ГВС | котельная 1 | 1-5-3: ТК 1-35 (ок. ЦТП 5) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 4 к.2 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | прямая ГВС, канальная, сталь, мин.вата, Ду 100, 2011 г. | 0 | 30.12.2021 |
| 182 | 30.12.2021 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | 2-6-8: ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО прямая, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 100, 1997г. | 2 | 30.12.2021 |
| 1 | 10.01.2022 | разводящая сеть ЦО | котельная 4 | 4-4-2: ЦТП 4 - вход в здание ул. Лесная, д. 10 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО обратная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 125, 2009г. | 7 | 10.01.2022 |
| 2 | 14.01.2022 | разводящая сеть ЦО | котельная НПО | 8-1-11: ТК 6-31 - здание ул. Гагарина, д. 24 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО обратная, канальная, сталь, мин.вата, Ду 65, 2002г. | 5 | 14.01.2022 |
| 3 | 14.01.2022 | разводящая сеть ГВС | котельная 5 | 5-5-8: выход из здания Котовского ул., д.6 - ТК 5-33 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | циркуляция ГВС, бесканальная, сталь, ППУ, Ду 65, 1998г. | 0 | 14.01.2022 |
| 4 | 24.01.2022 | разводящая сеть ЦО | котельная 2 | ТК 2-11 (ок. ул. Гагарина, д. 11) - здание ул. Гагарина, д. 13 | разрыв трубопровода при текущей эксплуатации | ЦО обратная, ЦО прямая, канальная, сталь, мин.вата, Ду 50, 2001г. | 5 | 24.01.2022 |

6. Гидравлический расчет систем теплоснабжения

Таблица 6 – Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения г.о Реутов

| Источник | Отопление/ГВС | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, мм | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм | Расход воды, т/ч | Потери напора в трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора, мм/м | Тепловые потери, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | отопление | Котельная Ė1 | ЦРУ | 5 | 512 | 512 | 855,476 | 0,03 | 3,2 | 765 |
| Котельная №1 | отопление | ЦРУ | 418 | 29,7 | 400 | 400 | 646,065 | 0,41 | 6,6 | 5799 |
| Котельная №1 | отопление | 418 | ТК 1-1 | 46,3 | 350 | 350 | 426,044 | 0,56 | 5,8 | 9460 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-2 | ТК 1-3 | 136,9 | 350 | 350 | 386,400 | 1,36 | 4,8 | 24503 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-3 | ТК 1-4 | 57,8 | 350 | 350 | 321,669 | 0,40 | 3,3 | 10356 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-4 | т.выхода из канала | 114,57 | 350 | 350 | 311,824 | 0,74 | 3,1 | 13453 |
| Котельная №1 | отопление | т.выхода из канала | ТК 1-6 | 121,3 | 350 | 350 | 311,797 | 0,79 | 3,1 | 21737 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-6 | ТК 1-7 | 20,7 | 250 | 250 | 307,049 | 0,76 | 17,5 | 2910 |
| Котельная №1 | отопление | ЦРУ | ТК 1-13 | 123,8 | 200 | 200 | 200,252 | 6,23 | 24,1 | 10811 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-7 | 401 | 42,28 | 300 | 300 | 192,922 | 0,24 | 2,7 | 6780 |
| Котельная №1 | отопление | 401 | ТК 1-10 | 63,3 | 300 | 300 | 192,914 | 0,35 | 2,7 | 11337 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-10 | ТК 1-47 | 54,7 | 300 | 300 | 181,098 | 0,27 | 2,4 | 9795 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-47 | ТК 1-48 | 89,26 | 300 | 300 | 181,089 | 0,44 | 2,4 | 15984 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-14 | ТК 6-13 | 85,15 | 300 | 300 | 141,522 | 0,26 | 1,4 | 13645 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-13 | 426 | 113,4 | 200 | 200 | 129,453 | 2,39 | 10,1 | 9892 |
| Котельная №1 | отопление | 426 | ЦТП-2 к.1 | 68,3 | 200 | 200 | 125,472 | 1,35 | 9,5 | 5943 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-7 | 380 | 64,3 | 150 | 150 | 100,706 | 3,71 | 27,6 | 5080 |
| Котельная №1 | отопление | 418 | 333 | 51,7 | 200 | 200 | 97,927 | 0,63 | 5,8 | 7275 |
| Котельная №1 | отопление | 333 | ТК 1-14 | 37 | 200 | 200 | 97,923 | 0,45 | 5,8 | 3315 |
| Котельная №1 | отопление | 417 | ТК 1-1 | 40,2 | 200 | 200 | 90,968 | 0,42 | 5,0 | 5264 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-1 | 421 | 25 | 150 | 150 | 88,227 | 1,11 | 21,2 | 1659 |
| Котельная №1 | отопление | 421 | 422 | 14,5 | 150 | 150 | 88,226 | 0,64 | 21,2 | 1670 |
| Котельная №1 | отопление | 428 | ТК 1-35 | 2,5 | 150 | 150 | 85,527 | 0,10 | 19,9 | 185 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-14 | ТК 1-15 | 71,7 | 200 | 200 | 82,102 | 0,61 | 4,1 | 6419 |
| Котельная №1 | отопление | 422 | 353 | 55,8 | 200 | 200 | 79,155 | 0,44 | 3,8 | 11190 |
| Котельная №1 | отопление | 353 | 5359 | 15,3 | 150 | 150 | 79,150 | 0,55 | 17,0 | 1761 |
| Котельная №1 | отопление | ЦТП-2 к.1 | ЦТП-5 к.1 | 69,7 | 200 | 200 | 77,398 | 0,53 | 3,6 | 9442 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-15 | ТК 1-16 | 121 | 200 | 200 | 77,162 | 0,91 | 3,6 | 15829 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-35 | 430 | 39,3 | 150 | 150 | 76,063 | 1,30 | 15,7 | 2312 |
| Котельная №1 | отопление | 380 | 391 | 44,6 | 250 | 250 | 73,370 | 0,09 | 1,0 | 6287 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-16 | ТК 1-17 | 20 | 200 | 200 | 72,703 | 0,13 | 3,2 | 2464 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-13 | ЦТП-6 к.1 | 143,1 | 200 | 200 | 70,789 | 0,91 | 3,0 | 12125 |
| Котельная №1 | отопление | 5359 | 362 | 69,5 | 150 | 150 | 70,026 | 1,94 | 13,4 | 11464 |
| Котельная №1 | отопление | 362 | 347 | 38,5 | 150 | 150 | 70,023 | 1,08 | 13,3 | 4429 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-13 | 373 | 65,9 | 200 | 200 | 69,055 | 0,40 | 2,9 | 5800 |
| Котельная №1 | отопление | 373 | 5235 | 40,7 | 200 | 200 | 69,050 | 0,25 | 2,9 | 3211 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-17 | 343 | 56,8 | 200 | 200 | 68,733 | 0,34 | 2,9 | 11364 |
| Котельная №1 | отопление | 343 | 329 | 13,3 | 200 | 200 | 68,728 | 0,08 | 2,9 | 1815 |
| Котельная №1 | отопление | 430 | 431 | 37,9 | 150 | 150 | 66,597 | 0,96 | 12,1 | 2435 |
| Котельная №1 | отопление | 431 | ТК 1-36 | 47,5 | 150 | 150 | 66,595 | 1,20 | 12,1 | 3312 |
| Котельная №1 | отопление | 391 | ТК 1-9 | 23,5 | 200 | 200 | 63,128 | 0,12 | 2,4 | 2910 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-3 | Ленина, 13 15 17 | 9,18 | 200 | 200 | 59,450 | 0,04 | 2,1 | 1133 |
| Котельная №1 | отопление | 374 | 377 | 26,7 | 200 | 200 | 58,744 | 0,12 | 2,1 | 1897 |
| Котельная №1 | отопление | 377 | ТК 6-10 | 113,3 | 200 | 200 | 58,742 | 0,50 | 2,1 | 10060 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-36 | 433 | 6,2 | 125 | 125 | 57,128 | 0,30 | 23,1 | 451 |
| Котельная №1 | отопление | ЦТП-2 к.1 | 443 | 23,3 | 200 | 200 | 53,615 | 0,09 | 1,7 | 4136 |
| Котельная №1 | отопление | 411 | Ленина, 3 | 69,8 | 150 | 150 | 52,299 | 1,09 | 7,5 | 4876 |
| Котельная №1 | отопление | 347 | 348 | 55,9 | 140 | 140 | 49,912 | 1,14 | 9,8 | 3702 |
| Котельная №1 | отопление | 348 | 349 | 9 | 100 | 100 | 49,910 | 1,07 | 56,9 | 792 |
| Котельная №1 | отопление | ЦТП-2 к.1 | ЦТП-2 к.1 | 4,8 | 150 | 150 | 48,069 | 0,06 | 6,3 | 358 |
| Котельная №1 | отопление | 433 | 434 | 44 | 125 | 125 | 47,664 | 1,49 | 16,1 | 2667 |
| Котельная №1 | отопление | 434 | 435 | 21,7 | 125 | 125 | 47,662 | 0,73 | 16,1 | 1454 |
| Котельная №1 | отопление | 435 | 436 | 3 | 125 | 125 | 47,662 | 0,10 | 16,1 | 182 |
| Котельная №1 | отопление | 443 | 444 | 133,1 | 125 | 125 | 44,369 | 3,90 | 14,0 | 7587 |
| Котельная №1 | отопление | 329 | 328 | 13,2 | 200 | 200 | 43,781 | 0,03 | 1,2 | 1163 |
| Котельная №1 | отопление | 328 | ТК 1-18 | 15,9 | 150 | 150 | 43,780 | 0,17 | 5,2 | 1547 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-18 | 321 | 39,06 | 200 | 200 | 43,779 | 0,10 | 1,2 | 3136 |
| Котельная №1 | отопление | 321 | 322 | 53,1 | 200 | 200 | 43,776 | 0,13 | 1,2 | 6557 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-13 | 395 | 46,6 | 150 | 150 | 40,852 | 0,45 | 4,6 | 3713 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-2 | Ленина, 1а | 161,6 | 150 | 150 | 39,633 | 1,46 | 4,3 | 15629 |
| Котельная №1 | отопление | 395 | ИТП С.О. | 28,3 | 150 | 150 | 39,071 | 0,25 | 4,2 | 2024 |
| Котельная №1 | отопление | 411 | 412 | 122,9 | 100 | 100 | 37,372 | 8,22 | 31,9 | 7235 |
| Котельная №1 | отопление | 412 | 413 | 16,5 | 100 | 100 | 37,370 | 1,10 | 31,9 | 859 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-14 | 388 | 37,8 | 150 | 150 | 36,484 | 0,29 | 3,6 | 3682 |
| Котельная №1 | отопление | 388 | ТК 6-15 | 59,5 | 150 | 150 | 36,482 | 0,45 | 3,6 | 4691 |
| Котельная №1 | отопление | 444 | 445 | 13,6 | 125 | 125 | 35,804 | 0,26 | 9,1 | 1263 |
| Котельная №1 | отопление | 445 | 309 | 45,7 | 125 | 125 | 35,804 | 0,87 | 9,1 | 2601 |
| Котельная №1 | отопление | 309 | 310 | 12,2 | 125 | 125 | 35,803 | 0,23 | 9,1 | 1132 |
| Котельная №1 | отопление | 436 | выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | 35,3 | 125 | 125 | 32,324 | 0,55 | 7,4 | 2138 |
| Котельная №1 | отопление | выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | т.смены диаметра | 27,4 | 125 | 125 | 32,323 | 0,43 | 7,4 | 1835 |
| Котельная №1 | отопление | т.смены диаметра | 301 | 21,4 | 125 | 125 | 32,322 | 0,33 | 7,4 | 1433 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-13 | Новая, 18 | 15,57 | 150 | 150 | 31,601 | 0,09 | 2,7 | 1516 |
| Котельная №1 | отопление | 5235 | Ашхабадская, 14а | 25 | 100 | 100 | 31,097 | 1,16 | 22,1 | 1902 |
| Котельная №1 | отопление | 349 | 352 | 5,4 | 100 | 100 | 29,879 | 0,23 | 20,4 | 475 |
| Котельная №1 | отопление | 5574 | 396 | 58 | 125 | 125 | 28,680 | 0,71 | 5,9 | 3427 |
| Котельная №1 | отопление | 396 | 397 | 37 | 100 | 100 | 28,678 | 1,46 | 18,8 | 2179 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-9 | 358 | 100,9 | 200 | 200 | 28,659 | 0,11 | 0,5 | 12438 |
| Котельная №1 | отопление | 380 | 381 | 41,7 | 150 | 150 | 27,333 | 0,18 | 2,1 | 4581 |
| Котельная №1 | отопление | 381 | 382 | 39,8 | 125 | 125 | 27,331 | 0,44 | 5,3 | 2898 |
| Котельная №1 | отопление | 310 | т.выхода из канала | 46,4 | 125 | 125 | 25,699 | 0,46 | 4,7 | 5807 |
| Котельная №1 | отопление | т.выхода из канала | т.входа в канал | 29 | 125 | 125 | 25,698 | 0,29 | 4,7 | 3474 |
| Котельная №1 | отопление | т.входа в канал | 311 | 20,6 | 125 | 125 | 25,697 | 0,20 | 4,7 | 2574 |
| Котельная №1 | отопление | 329 | ЦТП-4 к.1 | 9 | 200 | 200 | 24,946 | 0,01 | 0,4 | 1220 |
| Котельная №1 | отопление | 413 | 414 | 36,3 | 100 | 100 | 24,845 | 1,08 | 14,1 | 2482 |
| Котельная №1 | отопление | 414 | 416 | 16,6 | 100 | 100 | 24,844 | 0,49 | 14,1 | 864 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-9 | 393 | 70,7 | 150 | 150 | 24,141 | 0,24 | 1,6 | 6904 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-15 | Новая, 19 | 19 | 150 | 150 | 23,778 | 0,06 | 1,6 | 1498 |
| Котельная №1 | отопление | 382 | 383 | 20,8 | 125 | 125 | 23,059 | 0,17 | 3,8 | 1514 |
| Котельная №1 | отопление | 301 | 302 | 7,3 | 125 | 125 | 21,557 | 0,05 | 3,3 | 442 |
| Котельная №1 | отопление | 302 | 303 | 52,5 | 100 | 100 | 21,556 | 1,17 | 10,7 | 3079 |
| Котельная №1 | отопление | 303 | 304 | 47 | 125 | 125 | 21,555 | 0,33 | 3,3 | 2843 |
| Котельная №1 | отопление | 349 | 350 | 18,5 | 100 | 100 | 20,031 | 0,36 | 9,2 | 1630 |
| Котельная №1 | отопление | 350 | 351 | 110,7 | 125 | 125 | 20,030 | 0,66 | 2,9 | 7116 |
| Котельная №1 | отопление | 376 | Ашхабадская, 21 | 88,5 | 80 | 80 | 18,456 | 4,67 | 25,2 | 4922 |
| Котельная №1 | отопление | 352 | ТК 1-40 | 61,15 | 125 | 125 | 18,043 | 0,30 | 2,3 | 4402 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-14 | Войтовича, 3 | 31,6 | 150 | 150 | 15,817 | 0,05 | 0,7 | 2518 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-10 | Ашхабадская, 25 | 25,7 | 80 | 80 | 15,636 | 0,97 | 18,1 | 1431 |
| Котельная №1 | отопление | 376 | Ашхабадская, 23 | 21 | 80 | 80 | 15,531 | 0,79 | 17,8 | 1121 |
| Котельная №1 | отопление | 383 | 384 | 22,6 | 100 | 100 | 14,914 | 0,24 | 5,1 | 1505 |
| Котельная №1 | отопление | 322 | 323 | 57 | 200 | 200 | 14,505 | 0,02 | 0,1 | 4915 |
| Котельная №1 | отопление | 323 | Ленина, 19/10 | 4,5 | 200 | 200 | 14,501 | 0,00 | 0,1 | 361 |
| Котельная №1 | отопление | 411 | Дзержинского, 9 | 58,7 | 80 | 80 | 13,949 | 1,77 | 14,4 | 3135 |
| Котельная №1 | отопление | 393 | Ашхабадская, 27 | 27,8 | 150 | 150 | 13,907 | 0,03 | 0,5 | 2731 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-7 | 371 | 42,3 | 150 | 150 | 13,419 | 0,04 | 0,5 | 6994 |
| Котельная №1 | отопление | 371 | ТК 1-8 | 33 | 125 | 125 | 13,417 | 0,09 | 1,3 | 2394 |
| Котельная №1 | отопление | 311 | 306 | 12,5 | 100 | 100 | 12,808 | 0,10 | 3,8 | 963 |
| Котельная №1 | отопление | 306 | Дзержинского, 1 | 52,7 | 100 | 100 | 12,807 | 0,42 | 3,8 | 3581 |
| Котельная №1 | отопление | 415 | Дзержинского, 6/2 | 36,2 | 100 | 100 | 12,620 | 0,28 | 3,7 | 2472 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-10 | Ленина, 12 | 31,5 | 69 | 69 | 11,805 | 1,48 | 22,4 | 2045 |
| Котельная №1 | отопление | 304 | Комсомольская, 5а | 54,3 | 125 | 125 | 10,789 | 0,10 | 0,8 | 3088 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-9 | Ашхабадская, 27к2 | 14,8 | 125 | 125 | 10,325 | 0,02 | 0,8 | 1308 |
| Котельная №1 | отопление | 391 | Ашхабадская, 27к1 | 8,8 | 125 | 125 | 10,237 | 0,01 | 0,8 | 779 |
| Котельная №1 | отопление | 393 | Ашхабадская, 27к3 | 41,1 | 125 | 125 | 10,231 | 0,07 | 0,8 | 3647 |
| Котельная №1 | отопление | 417 | Калинина, 20 | 53,7 | 80 | 80 | 9,823 | 0,81 | 7,2 | 3234 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-36 | Дзержинского, 4к3 | 25 | 125 | 125 | 9,465 | 0,03 | 0,7 | 1428 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-35 | 451 | 16,8 | 80 | 80 | 9,465 | 0,23 | 6,7 | 768 |
| Котельная №1 | отопление | 451 | Дзержинского, 5к2 | 15,4 | 100 | 100 | 9,464 | 0,07 | 2,1 | 1054 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-40 | 364 | 85,2 | 69 | 69 | 9,357 | 2,52 | 14,1 | 4686 |
| Котельная №1 | отопление | 364 | 365 | 15,05 | 80 | 80 | 9,356 | 0,21 | 6,5 | 789 |
| Котельная №1 | отопление | 365 | ТК 1-43 | 65 | 80 | 80 | 9,356 | 0,89 | 6,5 | 3851 |
| Котельная №1 | отопление | 330 | 331 | 57,8 | 100 | 100 | 9,325 | 0,24 | 2,0 | 3422 |
| Котельная №1 | отопление | 331 | Новая, 4 | 49,3 | 100 | 100 | 9,324 | 0,21 | 2,0 | 3798 |
| Котельная №1 | отопление | 443 | Комсомольская, 1 | 5 | 100 | 100 | 9,245 | 0,02 | 2,0 | 628 |
| Котельная №1 | отопление | ЦРУ | ТК 1-21 | 46,8 | 350 | 350 | 9,156 | 0,00 | 0,0 | 8395 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-21 | ТК 1-22 | 42,1 | 100 | 100 | 9,145 | 0,17 | 1,9 | 3249 |
| Котельная №1 | отопление | ЦТП-5 к.1 | 438 | 73,3 | 82 | 80 | 9,144 | 0,89 | 5,5 | 4905 |
| Котельная №1 | отопление | 438 | 439 | 21 | 82 | 80 | 9,143 | 0,26 | 5,5 | 1112 |
| Котельная №1 | отопление | 439 | 440 | 92 | 82 | 80 | 9,143 | 1,12 | 5,5 | 6350 |
| Котельная №1 | отопление | 440 | 441 | 54,8 | 82 | 80 | 9,142 | 0,67 | 5,5 | 4674 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-10 | ТК 6-11 | 80,4 | 200 | 200 | 9,110 | 0,01 | 0,1 | 12828 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-11 | ТК 6-12 | 45,5 | 200 | 200 | 9,104 | 0,01 | 0,1 | 3987 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-12 | Ашхабадская, 19б | 30 | 69 | 50 | 9,100 | 2,68 | 13,3 | 1771 |
| Котельная №1 | отопление | 384 | т.входа в канал | 55,5 | 80 | 80 | 8,852 | 0,68 | 5,8 | 3353 |
| Котельная №1 | отопление | т.входа в канал | т. врезки на магазин | 59,4 | 80 | 80 | 8,851 | 0,72 | 5,8 | 3747 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-40 | ТК 1-41 | 13,67 | 69 | 69 | 8,684 | 0,35 | 12,2 | 885 |
| Котельная №1 | отопление | 351 | 312 | 53,8 | 80 | 80 | 8,288 | 0,58 | 5,1 | 3611 |
| Котельная №1 | отопление | 312 | 313 | 34,5 | 100 | 100 | 8,287 | 0,12 | 1,6 | 2375 |
| Котельная №1 | отопление | 428 | Дзержинского, 5а | 52,8 | 80 | 80 | 8,185 | 0,55 | 5,0 | 5844 |
| Котельная №1 | отопление | т. врезки на магазин | ТК 1-12 | 18,3 | 80 | 80 | 8,171 | 0,19 | 5,0 | 1106 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-15 | ТК 6-16 | 84,5 | 125 | 125 | 7,999 | 0,08 | 0,5 | 6127 |
| Котельная №1 | отопление | 411 | Калинина, 3 | 42,6 | 69 | 69 | 7,768 | 0,87 | 9,7 | 2100 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-43 | 367 | 28 | 80 | 80 | 7,544 | 0,25 | 4,2 | 1653 |
| Котельная №1 | отопление | ЦТП-2 к.1 | ТК 1-34 | 54 | 100 | 50 | 7,497 | 2,84 | 1,3 | 6748 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-34 | 448 | 30 | 80 | 69 | 7,496 | 0,42 | 4,2 | 3384 |
| Котельная №1 | отопление | 448 | 449 | 47 | 80 | 80 | 7,495 | 0,41 | 4,2 | 5294 |
| Котельная №1 | отопление | 449 | Калинина, 24 | 25 | 69 | 69 | 7,495 | 0,48 | 9,1 | 1054 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-12 | Ленина, 16 | 7,9 | 80 | 80 | 7,488 | 0,07 | 4,2 | 477 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-11 | Ленина, 14 | 30,4 | 69 | 69 | 6,061 | 0,38 | 5,9 | 1468 |
| Котельная №1 | отопление | 384 | ТК 1-11 | 6 | 50 | 50 | 6,061 | 0,40 | 32,0 | 325 |
| Котельная №1 | отопление | 436 | 437 | 8 | 50 | 50 | 5,873 | 0,51 | 30,1 | 300 |
| Котельная №1 | отопление | 437 | Комсомольская, 19 | 78,3 | 50 | 50 | 5,873 | 4,94 | 30,1 | 3310 |
| Котельная №1 | отопление | 358 | 359 | 49,5 | 69 | 69 | 5,839 | 0,57 | 5,5 | 2431 |
| Котельная №1 | отопление | 359 | 360 | 28 | 69 | 69 | 5,839 | 0,32 | 5,5 | 1827 |
| Котельная №1 | отопление | 367 | 368 | 23,9 | 69 | 69 | 5,472 | 0,24 | 4,9 | 1133 |
| Котельная №1 | отопление | 368 | ТК 1-44 | 41,8 | 50 | 50 | 5,472 | 2,29 | 26,1 | 2200 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-8 | Ленина, 8 | 63,6 | 80 | 80 | 5,467 | 0,30 | 2,2 | 3841 |
| Котельная №1 | отопление | 313 | 314 | 29,85 | 69 | 69 | 5,423 | 0,30 | 4,8 | 2362 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-16 | ТК 6-17 | 39,5 | 125 | 125 | 5,406 | 0,02 | 0,2 | 2851 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-17 | Победы, 7 | 67,13 | 80 | 80 | 5,405 | 0,30 | 2,2 | 3437 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-3 | Войтовича, 2 | 45,2 | 50 | 50 | 5,249 | 2,28 | 24,1 | 2443 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-44 | ССП | 38,7 | 50 | 50 | 5,172 | 1,90 | 23,4 | 2034 |
| Котельная №1 | отопление | 330 | 319 | 43,5 | 80 | 80 | 5,085 | 0,18 | 1,9 | 2314 |
| Котельная №1 | отопление | 319 | Ленина, 17а | 63,85 | 80 | 80 | 5,085 | 0,26 | 1,9 | 4420 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-22 | 407 | 23 | 80 | 80 | 5,081 | 0,09 | 1,9 | 1603 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-15 | ТК 1-50(к) | 15,6 | 69 | 69 | 4,935 | 0,13 | 4,0 | 755 |
| Котельная №1 | отопление | 424 | Калинина, 12 | 3 | 80 | 80 | 4,930 | 0,01 | 1,8 | 387 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-4 | Войтовича, 4 | 7,7 | 50 | 50 | 4,845 | 0,33 | 20,5 | 417 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-6 | Ленина, 10 | 49,8 | 100 | 100 | 4,720 | 0,05 | 0,5 | 2729 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-15 | Новая, 15 | 30,2 | 69 | 69 | 4,703 | 0,23 | 3,6 | 1677 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-41 | ТК | 56,9 | 69 | 50 | 4,553 | 1,28 | 3,4 | 3678 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-16 | Новогиреевская, 10 | 21,5 | 100 | 100 | 4,450 | 0,02 | 0,5 | 1660 |
| Котельная №1 | отопление | 382 | Новая, 14к3 | 37 | 69 | 69 | 4,271 | 0,23 | 3,0 | 2063 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-8 | Ленина, 8а | 5,5 | 50 | 50 | 4,191 | 0,18 | 15,4 | 274 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-41 | Ленина, 2а, админ.корп | 13,83 | 69 | 69 | 4,131 | 0,08 | 2,8 | 801 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-22 | 408 | 23 | 80 | 80 | 4,063 | 0,06 | 1,2 | 1179 |
| Котельная №1 | отопление | 408 | 409 | 60 | 80 | 80 | 4,063 | 0,16 | 1,2 | 3181 |
| Котельная №1 | отопление | 409 | 3969 | 8 | 80 | 80 | 4,062 | 0,02 | 1,2 | 409 |
| Котельная №1 | отопление | 3969 | Калинина, 22 | 36,3 | 69 | 69 | 4,062 | 0,20 | 2,7 | 1741 |
| Котельная №1 | отопление | 426 | Комсомольская, 4 | 7,2 | 100 | 100 | 3,973 | 0,01 | 0,4 | 489 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-17 | Войтовича, 7 | 28,6 | 100 | 100 | 3,968 | 0,02 | 0,4 | 2220 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-8 | 356 | 84,5 | 50 | 50 | 3,757 | 2,19 | 12,4 | 8787 |
| Котельная №1 | отопление | 441 | 442 | 46 | 57 | 50 | 3,721 | 0,88 | 6,1 | 3172 |
| Котельная №1 | отопление | 442 | 2215 | 26 | 57 | 50 | 3,721 | 0,50 | 6,1 | 1791 |
| Котельная №1 | отопление | 2215 | 305 | 57 | 57 | 50 | 3,721 | 1,09 | 6,1 | 3928 |
| Котельная №1 | отопление | 314 | 315 | 24,55 | 69 | 69 | 3,406 | 0,10 | 1,9 | 1940 |
| Котельная №1 | отопление | 315 | 316 | 15,58 | 69 | 69 | 3,406 | 0,06 | 1,9 | 1204 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-14 | 402 | 24,65 | 69 | 69 | 3,058 | 0,08 | 1,5 | 1368 |
| Котельная №1 | отопление | 402 | Новая, 16 | 36,6 | 69 | 69 | 3,058 | 0,12 | 1,5 | 2366 |
| Котельная №1 | отопление | 407 | Калинина, 26 | 10 | 80 | 80 | 2,910 | 0,01 | 0,6 | 604 |
| Котельная №1 | отопление | 316 | 317 | 16,9 | 69 | 69 | 2,786 | 0,05 | 1,3 | 813 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-1 | 340 | 15 | 100 | 100 | 2,738 | 0,01 | 0,2 | 822 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 6-16 | Новая, 17 | 37,5 | 69 | 69 | 2,590 | 0,09 | 1,1 | 2074 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-50(к) | Новогиреевская, 8 | 40,33 | 50 | 50 | 2,470 | 0,45 | 5,4 | 1689 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-50(к) | Новогиреевская, 6 | 13,45 | 50 | 50 | 2,464 | 0,15 | 5,4 | 564 |
| Котельная №1 | отопление | 407 | Комсомольская, 6 | 52 | 50 | 50 | 2,170 | 0,45 | 4,2 | 2492 |
| Котельная №1 | отопление | 360 | ТК | 28,7 | 50 | 50 | 1,950 | 0,20 | 3,4 | 1559 |
| Котельная №1 | отопление | 360 | ТК | 24 | 50 | 50 | 1,947 | 0,17 | 3,4 | 1304 |
| Котельная №1 | отопление | 360 | ТК | 17 | 50 | 50 | 1,942 | 0,12 | 3,3 | 924 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-43 | ДИО | 9 | 69 | 69 | 1,811 | 0,01 | 0,5 | 519 |
| Котельная №1 | отопление | 317 | Железнодорожная, 3 | 22,8 | 50 | 50 | 1,419 | 0,09 | 1,8 | 1573 |
| Котельная №1 | отопление | 317 | Ашхабадская, 5 | 21,03 | 50 | 50 | 1,368 | 0,07 | 1,7 | 1451 |
| Котельная №1 | отопление | 305 | Дзержинского 1А | 19,5 | 57 | 50 | 1,226 | 0,04 | 0,7 | 1341 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-12 | Ленина, 16 магазин | 10,3 | 40 | 40 | 0,682 | 0,03 | 1,4 | 510 |
| Котельная №1 | отопление | т. врезки на магазин | Ленина, 16 магазин | 9,85 | 80 | 80 | 0,680 | 0,00 | 0,0 | 509 |
| Котельная №1 | отопление | ТК 1-44 | морг | 26,9 | 32 | 32 | 0,300 | 0,05 | 0,9 | 1223 |
| Котельная №2 | отопление | Котельная Ė2 | т. смены канала | 7,8 | 600 | 600 | 1174,355 | 0,04 | 2,6 | 1478 |
| Котельная №2 | отопление | т. смены канала | ТК 2-24 | 34,5 | 600 | 600 | 1174,350 | 0,19 | 2,6 | 6545 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-24 | ТК 2-30 | 83,7 | 600 | 600 | 774,752 | 0,20 | 1,1 | 15909 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-30 | 3740 | 296,5 | 500 | 500 | 449,059 | 0,62 | 1,0 | 49841 |
| Котельная №2 | отопление | 3740 | 3742 | 392,7 | 500 | 500 | 448,917 | 0,82 | 1,0 | 104566 |
| Котельная №2 | отопление | 3742 | ТК 2-31 | 147,3 | 500 | 500 | 448,729 | 0,31 | 1,0 | 25187 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-24 | 3639 | 53,6 | 350 | 350 | 386,576 | 0,53 | 4,8 | 6934 |
| Котельная №2 | отопление | 3639 | УТ 2-26к | 105,33 | 350 | 350 | 386,564 | 1,05 | 4,8 | 20603 |
| Котельная №2 | отопление | УТ 2-26к | 3637 | 131,95 | 350 | 350 | 386,539 | 1,31 | 4,8 | 25807 |
| Котельная №2 | отопление | 3637 | 3635 | 13,72 | 350 | 350 | 386,508 | 0,14 | 4,8 | 1758 |
| Котельная №2 | отопление | 3635 | 3633 | 148,64 | 350 | 350 | 386,505 | 1,48 | 4,8 | 19044 |
| Котельная №2 | отопление | 3633 | 3631 | 26,03 | 350 | 350 | 386,470 | 0,26 | 4,8 | 5090 |
| Котельная №2 | отопление | 3631 | 3629 | 21,96 | 350 | 350 | 386,464 | 0,22 | 4,8 | 2813 |
| Котельная №2 | отопление | 3629 | ТК 2-25 | 2,94 | 350 | 350 | 386,459 | 0,03 | 4,8 | 575 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-30 | 3074 | 7 | 350 | 350 | 325,635 | 0,05 | 3,4 | 905 |
| Котельная №2 | отопление | 3074 | 3076 | 9,2 | 350 | 350 | 325,634 | 0,07 | 3,4 | 1959 |
| Котельная №2 | отопление | 3076 | 3084 | 45 | 350 | 350 | 322,111 | 0,31 | 3,3 | 9583 |
| Котельная №2 | отопление | 3084 | узел | 11 | 350 | 350 | 316,450 | 0,07 | 3,2 | 2342 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-31 | 3744 | 300,9 | 500 | 500 | 313,216 | 0,31 | 0,5 | 51309 |
| Котельная №2 | отопление | 3744 | 3746 | 412,1 | 500 | 500 | 313,072 | 0,42 | 0,5 | 69824 |
| Котельная №2 | отопление | 3746 | ТК 2-32 | 5,1 | 500 | 500 | 312,875 | 0,01 | 0,5 | 864 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-32 | 5257 | 63,9 | 500 | 500 | 312,872 | 0,06 | 0,5 | 11158 |
| Котельная №2 | отопление | 5257 | ТК 2-34 | 119,67 | 400 | 400 | 312,842 | 0,39 | 1,6 | 17551 |
| Котельная №2 | отопление | узел | 3769 | 41 | 350 | 350 | 312,563 | 0,27 | 3,1 | 8728 |
| Котельная №2 | отопление | 3769 | ТК-2-7 | 18,6 | 350 | 350 | 312,553 | 0,12 | 3,1 | 2374 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-34 | ТК 2-35 | 18,57 | 350 | 350 | 262,554 | 0,09 | 2,2 | 2504 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-25 | 5384 | 301,75 | 300 | 300 | 248,923 | 2,80 | 4,4 | 53050 |
| Котельная №2 | отопление | 5384 | ТК 6-24 | 43,1 | 300 | 300 | 241,455 | 0,38 | 4,2 | 7628 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-7 | ТК 2-17 | 44 | 300 | 300 | 238,389 | 0,37 | 4,1 | 5327 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-17 | ТК 2-23 | 117 | 300 | 300 | 234,606 | 0,96 | 3,9 | 14179 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-24 | ТК 6-23 | 47,2 | 300 | 300 | 226,281 | 0,36 | 3,7 | 8352 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-23 | ТК 6-22 | 17,2 | 300 | 300 | 226,273 | 0,13 | 3,7 | 3041 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-22 | ТК 6-19 | 71,6 | 300 | 300 | 226,270 | 0,55 | 3,7 | 12659 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-23 | ТК 2-18 | 56,5 | 300 | 300 | 216,777 | 0,40 | 3,4 | 6835 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-18 | ТК 2-19 | 26 | 300 | 300 | 209,175 | 0,17 | 3,1 | 3135 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-35 | 5276 | 99,82 | 250 | 250 | 178,843 | 1,25 | 6,0 | 11280 |
| Котельная №2 | отопление | 5276 | 5307 | 18,11 | 250 | 250 | 178,831 | 0,23 | 6,0 | 2053 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-1 к. НПО МАШ | т.входа в канал | 96,6 | 200 | 200 | 164,120 | 3,27 | 16,2 | 7638 |
| Котельная №2 | отопление | т.входа в канал | 2995 | 15,15 | 200 | 200 | 164,113 | 0,51 | 16,2 | 1200 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-31 | ТК 2-31 | 27,9 | 400 | 400 | 135,442 | 0,02 | 0,3 | 4106 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-31 | 3750 | 24,05 | 400 | 400 | 135,434 | 0,01 | 0,3 | 5489 |
| Котельная №2 | отопление | 3750 | 3752 | 24,05 | 400 | 400 | 135,426 | 0,01 | 0,3 | 5489 |
| Котельная №2 | отопление | 3752 | 3754 | 15 | 400 | 400 | 135,419 | 0,01 | 0,3 | 2237 |
| Котельная №2 | отопление | 3754 | 5432 | 64,7 | 400 | 400 | 135,414 | 0,04 | 0,3 | 9649 |
| Котельная №2 | отопление | 5432 | Головашкина, 3 | 83,82 | 250 | 250 | 135,395 | 0,60 | 3,4 | 9186 |
| Котельная №2 | отопление | 5307 | 5278 | 25 | 250 | 250 | 133,391 | 0,17 | 3,3 | 2835 |
| Котельная №2 | отопление | 3001 | ТК 6-29 | 28 | 200 | 200 | 129,483 | 0,59 | 10,1 | 2216 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-29 | ТК 6-30 | 31 | 200 | 200 | 129,481 | 0,65 | 10,1 | 2453 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-19 | ТК 6-18 | 68,2 | 400 | 400 | 127,135 | 0,04 | 0,3 | 14702 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-19 | угол поворота (ок. ул. Советской, д. 11) | 217,09 | 250 | 250 | 111,715 | 1,06 | 2,3 | 32495 |
| Котельная №2 | отопление | угол поворота (ок. ул. Советской, д. 11) | ТК 2-22 | 58,31 | 250 | 250 | 111,689 | 0,29 | 2,3 | 8650 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-22 | 3458 | 19 | 250 | 250 | 111,682 | 0,09 | 2,3 | 2818 |
| Котельная №2 | отопление | 3458 | 3690 | 174 | 250 | 250 | 111,680 | 0,85 | 2,3 | 28931 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-30 | ТК 6-33 | 51,6 | 200 | 200 | 106,077 | 0,73 | 6,8 | 4082 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-33 | ТК 6-34 | 73,5 | 200 | 200 | 106,073 | 1,04 | 6,8 | 5211 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-34 | ТК 6-35 | 8 | 200 | 200 | 106,068 | 0,11 | 6,8 | 567 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-19 | 3644 | 153,5 | 300 | 300 | 97,455 | 0,22 | 0,7 | 26462 |
| Котельная №2 | отопление | 3644 | 3646 | 32 | 250 | 250 | 97,428 | 0,12 | 1,8 | 4871 |
| Котельная №2 | отопление | 5278 | 5282 | 55 | 250 | 250 | 94,503 | 0,19 | 1,7 | 6243 |
| Котельная №2 | отопление | 5282 | 5284 | 18 | 250 | 250 | 94,497 | 0,06 | 1,7 | 2044 |
| Котельная №2 | отопление | 5284 | 5286 | 35,7 | 250 | 250 | 94,494 | 0,13 | 1,7 | 4054 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-26 | ЦТП-2 к.НПО МАШ | 11 | 300 | 300 | 93,194 | 0,01 | 0,6 | 1852 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-18 | 3331 | 56,8 | 400 | 400 | 90,215 | 0,02 | 0,1 | 12149 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-19 | 3311 | 45,6 | 200 | 200 | 86,900 | 0,44 | 4,6 | 6225 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.НПО МАШ | р1 | 12,8 | 200 | 200 | 84,641 | 0,12 | 4,3 | 1802 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-35 | 5263 | 36,4 | 200 | 200 | 83,708 | 0,32 | 4,2 | 3712 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-7 | 3098 | 100,1 | 300 | 300 | 74,160 | 0,08 | 0,4 | 12089 |
| Котельная №2 | отопление | 3098 | 3641 | 109 | 250 | 250 | 69,984 | 0,21 | 0,9 | 16328 |
| Котельная №2 | отопление | 3641 | 3102 | 8,5 | 250 | 250 | 69,971 | 0,02 | 0,9 | 919 |
| Котельная №2 | отопление | 3102 | 3182 | 68,1 | 250 | 250 | 69,970 | 0,13 | 0,9 | 7365 |
| Котельная №2 | отопление | 3182 | ЦТП-2 к.2 | 35 | 200 | 200 | 69,962 | 0,22 | 3,0 | 3335 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-35 | ТК 6-40 | 112,5 | 200 | 200 | 68,376 | 0,67 | 2,8 | 7974 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-40 | ТК 6-41 | 48 | 200 | 200 | 68,367 | 0,28 | 2,8 | 3400 |
| Котельная №2 | отопление | 3311 | ТК 6-20 | 90,3 | 200 | 200 | 67,059 | 0,52 | 2,7 | 12431 |
| Котельная №2 | отопление | р1 | 2933 | 44,4 | 200 | 200 | 65,260 | 0,24 | 2,6 | 6245 |
| Котельная №2 | отопление | 3436 | ТК 2-20 | 64,8 | 150 | 150 | 60,450 | 1,35 | 10,0 | 3812 |
| Котельная №2 | отопление | 5263 | 5267 | 28,8 | 200 | 200 | 59,205 | 0,13 | 2,1 | 2915 |
| Котельная №2 | отопление | 5267 | ТК 2-36 | 13,91 | 200 | 200 | 59,202 | 0,06 | 2,1 | 1406 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-41 | ТК 6-42 | 64,6 | 200 | 200 | 58,279 | 0,28 | 2,1 | 7037 |
| Котельная №2 | отопление | 5286 | 5290 | 71,52 | 200 | 200 | 55,551 | 0,28 | 1,9 | 7366 |
| Котельная №2 | отопление | 5290 | 5292 | 21,8 | 200 | 200 | 55,545 | 0,09 | 1,9 | 2249 |
| Котельная №2 | отопление | 5292 | 5300 | 42 | 200 | 200 | 55,544 | 0,16 | 1,9 | 4333 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-34 | ТК 2-37 | 89,49 | 250 | 250 | 50,251 | 0,09 | 0,5 | 9841 |
| Котельная №2 | отопление | 3436 | 3649 | 169,5 | 125 | 125 | 45,856 | 5,30 | 14,9 | 13208 |
| Котельная №2 | отопление | 5307 | 5308 | 18 | 150 | 150 | 45,438 | 0,21 | 5,6 | 1624 |
| Котельная №2 | отопление | 5308 | 5310 | 4,3 | 150 | 150 | 45,437 | 0,05 | 5,6 | 387 |
| Котельная №2 | отопление | 5310 | 5312 | 6,2 | 150 | 150 | 45,437 | 0,07 | 5,6 | 558 |
| Котельная №2 | отопление | 5312 | 5314 | 50,5 | 150 | 150 | 45,436 | 0,60 | 5,6 | 4547 |
| Котельная №2 | отопление | 5314 | 5316 | 10,5 | 150 | 150 | 45,434 | 0,12 | 5,6 | 945 |
| Котельная №2 | отопление | 5316 | Реутовских ополченцев, 10 | 10,4 | 150 | 150 | 45,434 | 0,12 | 5,6 | 936 |
| Котельная №2 | отопление | 3475 | 3483 | 99 | 150 | 150 | 45,249 | 1,16 | 5,6 | 10483 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-26 | 5387 | 141,5 | 200 | 200 | 44,341 | 0,35 | 1,2 | 13511 |
| Котельная №2 | отопление | 3435 | 3428 | 28 | 125 | 125 | 44,123 | 0,81 | 13,8 | 2184 |
| Котельная №2 | отопление | 3475 | 3688 | 45,5 | 100 | 100 | 43,566 | 4,13 | 43,4 | 3113 |
| Котельная №2 | отопление | 3688 | 3477 | 48 | 100 | 100 | 43,565 | 4,36 | 43,4 | 2503 |
| Котельная №2 | отопление | 3690 | 3471 | 109,8 | 200 | 200 | 43,555 | 0,27 | 1,2 | 14324 |
| Котельная №2 | отопление | 3471 | ЦТП-5 к.2 | 103,9 | 150 | 150 | 43,546 | 1,13 | 5,2 | 12492 |
| Котельная №2 | отопление | 3483 | 3487 | 15 | 150 | 150 | 39,759 | 0,14 | 4,3 | 1588 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-20 | 3445 | 19,2 | 100 | 100 | 39,328 | 1,42 | 35,3 | 1130 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-35 | ТК 6-36 | 31,5 | 125 | 125 | 37,691 | 0,67 | 10,1 | 1793 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-42 | 3916 | 155,2 | 125 | 125 | 37,231 | 3,20 | 9,8 | 12033 |
| Котельная №2 | отопление | 3916 | 3938 | 16 | 125 | 125 | 37,226 | 0,33 | 9,8 | 1022 |
| Котельная №2 | отопление | 3938 | 3936 | 13,9 | 100 | 100 | 37,226 | 0,92 | 31,7 | 719 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-18 | Гагарина, 40, 42/10 | 29,7 | 150 | 150 | 36,900 | 0,23 | 3,7 | 3198 |
| Котельная №2 | отопление | 2933 | 2943 | 5,2 | 200 | 200 | 35,651 | 0,01 | 0,8 | 731 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-36 | 5273 | 7,7 | 150 | 150 | 34,006 | 0,05 | 3,2 | 684 |
| Котельная №2 | отопление | 5273 | Некрасова, 15 | 104,63 | 150 | 150 | 34,006 | 0,70 | 3,2 | 9267 |
| Котельная №2 | отопление | 2943 | 2947 | 40,2 | 200 | 200 | 33,444 | 0,06 | 0,7 | 5653 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-20 | ТК 6-21 | 112,5 | 150 | 150 | 33,349 | 0,72 | 3,0 | 12180 |
| Котельная №2 | отопление | 2933 | 3606 | 20,6 | 150 | 125 | 29,606 | 0,19 | 2,4 | 1622 |
| Котельная №2 | отопление | Котельная Ė2 | 4175 | 25 | 125 | 125 | 29,278 | 0,32 | 6,1 | 2063 |
| Котельная №2 | отопление | 2947 | 2951 | 40 | 200 | 200 | 28,584 | 0,04 | 0,5 | 5623 |
| Котельная №2 | отопление | 3936 | 3934 | 56,1 | 100 | 100 | 28,508 | 2,19 | 18,6 | 3277 |
| Котельная №2 | отопление | 3934 | 3930 | 13,6 | 100 | 100 | 28,507 | 0,53 | 18,6 | 702 |
| Котельная №2 | отопление | 5300 | 5328 | 27,94 | 150 | 150 | 27,798 | 0,12 | 2,1 | 2534 |
| Котельная №2 | отопление | 5328 | 5330 | 51,16 | 150 | 150 | 27,796 | 0,23 | 2,1 | 4638 |
| Котельная №2 | отопление | 5330 | Реутовских ополченцев, 2 | 7,3 | 150 | 150 | 27,794 | 0,03 | 2,1 | 662 |
| Котельная №2 | отопление | 3649 | 3658 | 10,8 | 100 | 100 | 27,746 | 0,40 | 17,6 | 737 |
| Котельная №2 | отопление | 3658 | 3660 | 17 | 100 | 100 | 27,746 | 0,63 | 17,6 | 1316 |
| Котельная №2 | отопление | 5300 | 5302 | 20,2 | 150 | 150 | 27,743 | 0,09 | 2,1 | 1832 |
| Котельная №2 | отопление | 5302 | Реутовских ополченцев, 4 | 6,8 | 150 | 150 | 27,742 | 0,03 | 2,1 | 617 |
| Котельная №2 | отопление | т.вр. | 2955 | 52 | 200 | 200 | 27,482 | 0,05 | 0,5 | 7310 |
| Котельная №2 | отопление | 2951 | т.вр. | 4,6 | 50 | 50 | 27,482 | 6,30 | 654,9 | 319 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-36 | ТК 6-37ТК 6-37 | 63,8 | 100 | 100 | 27,021 | 2,24 | 16,7 | 3088 |
| Котельная №2 | отопление | 3606 | 3608 | 63 | 125 | 125 | 25,207 | 0,60 | 4,5 | 4345 |
| Котельная №2 | отопление | 3608 | ТК 6-49 | 16,7 | 125 | 125 | 25,205 | 0,16 | 4,5 | 1076 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-49 | 3610 | 16 | 125 | 125 | 25,205 | 0,15 | 4,5 | 1031 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-36 | Некрасова, 17 | 4,05 | 150 | 150 | 24,520 | 0,01 | 1,7 | 361 |
| Котельная №2 | отопление | 5263 | Некрасова, 19 | 6,1 | 150 | 150 | 24,500 | 0,02 | 1,7 | 544 |
| Котельная №2 | отопление | 3428 | 3674 | 40 | 150 | 150 | 23,684 | 0,13 | 1,5 | 3258 |
| Котельная №2 | отопление | 3674 | 3678 | 22 | 125 | 125 | 23,682 | 0,18 | 4,0 | 1715 |
| Котельная №2 | отопление | 3Д-100 | ТК 6-31 | 28 | 100 | 100 | 23,401 | 0,74 | 12,6 | 1644 |
| Котельная №2 | отопление | 3487 | 3684 | 10,6 | 150 | 150 | 23,127 | 0,03 | 1,5 | 1121 |
| Котельная №2 | отопление | 3684 | 3491 | 8,8 | 80 | 80 | 23,126 | 0,73 | 39,5 | 709 |
| Котельная №2 | отопление | 2955 | 3586 | 6,5 | 200 | 200 | 21,959 | 0,00 | 0,3 | 913 |
| Котельная №2 | отопление | 3586 | 3588 | 37,6 | 150 | 150 | 21,959 | 0,10 | 1,3 | 4336 |
| Котельная №2 | отопление | 3588 | 2959 | 13,7 | 150 | 150 | 21,957 | 0,04 | 1,3 | 1077 |
| Котельная №2 | отопление | 3477 | Мира, 51 | 14 | 100 | 80 | 21,349 | 0,65 | 10,5 | 959 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-20 | Советская, 16 | 60,9 | 100 | 100 | 21,119 | 1,31 | 10,2 | 2957 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-37 | выход из канала | 9 | 150 | 150 | 20,871 | 0,02 | 1,2 | 755 |
| Котельная №2 | отопление | выход из канала | Реутовских ополченцев, 14,16 | 19,9 | 150 | 150 | 20,870 | 0,05 | 1,2 | 1651 |
| Котельная №2 | отопление | 3461 | 3503 | 51,6 | 150 | 150 | 20,851 | 0,13 | 1,2 | 5433 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-37 | Реутовских ополченцев, 14,16 | 10,4 | 150 | 150 | 20,847 | 0,03 | 1,2 | 873 |
| Котельная №2 | отопление | 3660 | 3662 | 42 | 100 | 100 | 20,794 | 0,87 | 9,9 | 2465 |
| Котельная №2 | отопление | 3662 | 3664 | 13 | 100 | 100 | 20,793 | 0,27 | 9,9 | 1005 |
| Котельная №2 | отопление | 3690 | Советская, 37 | 68,9 | 100 | 100 | 20,555 | 1,40 | 9,7 | 5571 |
| Котельная №2 | отопление | Котельная Ė2 | 3856 | 65,5 | 100 | 100 | 19,917 | 1,25 | 9,1 | 4233 |
| Котельная №2 | отопление | 3856 | ТК 2-1 | 11,7 | 100 | 100 | 19,916 | 0,22 | 9,1 | 695 |
| Котельная №2 | отопление | 3311 | Парковая, 8к1 | 6,8 | 125 | 125 | 19,838 | 0,04 | 2,8 | 668 |
| Котельная №2 | отопление | 3930 | 3917 | 58,5 | 100 | 100 | 19,789 | 1,10 | 9,0 | 2816 |
| Котельная №2 | отопление | 3917 | 3919 | 54 | 80 | 80 | 19,788 | 3,27 | 28,9 | 3294 |
| Котельная №2 | отопление | 3610 | 3612 | 41,6 | 125 | 125 | 19,719 | 0,24 | 2,8 | 4403 |
| Котельная №2 | отопление | 3612 | 3614 | 37 | 125 | 125 | 19,717 | 0,22 | 2,8 | 2381 |
| Котельная №2 | отопление | 3445 | т.смены изоляции | 37,4 | 100 | 100 | 19,586 | 0,69 | 8,8 | 1945 |
| Котельная №2 | отопление | т.смены изоляции | 3442 | 4,2 | 80 | 80 | 19,585 | 0,25 | 28,3 | 196 |
| Котельная №2 | отопление | 3442 | 3446 | 41,8 | 80 | 80 | 19,585 | 2,48 | 28,3 | 2226 |
| Котельная №2 | отопление | 3446 | 3450 | 59,3 | 80 | 80 | 19,585 | 3,52 | 28,3 | 3157 |
| Котельная №2 | отопление | р1 | ТК-1 | 24,75 | 200 | 200 | 19,380 | 0,01 | 0,2 | 2222 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-1 | д.11 ввод | 21,52 | 150 | 150 | 19,378 | 0,05 | 1,0 | 1704 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.2 | ТК-2-12 | 68 | 125 | 125 | 18,353 | 0,34 | 2,4 | 4742 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-21 | Парковая, 8к2 | 34,5 | 125 | 125 | 18,141 | 0,17 | 2,4 | 3375 |
| Котельная №2 | отопление | 3649 | 3667 | 71,1 | 100 | 100 | 18,104 | 1,12 | 7,5 | 4852 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.2 | ТК 2-15 | 97 | 150 | 150 | 17,812 | 0,18 | 0,9 | 8747 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-23 | Советская, 22к1 | 113 | 125 | 125 | 17,808 | 0,54 | 2,3 | 10856 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 112,3 | 150 | 150 | 17,808 | 0,21 | 0,9 | 11794 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-20 | Парковая, 6 | 167 | 150 | 150 | 17,737 | 0,31 | 0,9 | 18109 |
| Котельная №2 | отопление | 5387 | 2919 | 252,9 | 125 | 125 | 17,504 | 1,15 | 2,2 | 23352 |
| Котельная №2 | отопление | 4175 | 3786 | 35 | 150 | 150 | 16,945 | 0,06 | 0,8 | 6146 |
| Котельная №2 | отопление | 3786 | 3881 | 66 | 150 | 150 | 16,944 | 0,11 | 0,8 | 8088 |
| Котельная №2 | отопление | 3881 | ТК 2-3 | 17 | 150 | 150 | 16,941 | 0,03 | 0,8 | 1452 |
| Котельная №2 | отопление | 3503 | 3511 | 45 | 150 | 150 | 16,789 | 0,07 | 0,8 | 4739 |
| Котельная №2 | отопление | 3436 | 5394 | 36,2 | 80 | 80 | 16,653 | 1,56 | 20,5 | 1932 |
| Котельная №2 | отопление | 3487 | 3682 | 9,5 | 80 | 80 | 16,632 | 0,41 | 20,4 | 767 |
| Котельная №2 | отопление | 3682 | Мира, 55 | 12 | 80 | 80 | 16,632 | 0,52 | 20,4 | 668 |
| Котельная №2 | отопление | 3491 | 3686 | 9 | 80 | 80 | 16,406 | 0,38 | 19,9 | 727 |
| Котельная №2 | отопление | 3686 | Советская, 25 | 10 | 80 | 80 | 16,406 | 0,42 | 19,9 | 556 |
| Котельная №2 | отопление | 2959 | 2965 | 6 | 150 | 150 | 16,372 | 0,01 | 0,7 | 471 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-37ТК 6-37 | ТК 6-38 | 40,7 | 80 | 80 | 16,224 | 1,66 | 19,5 | 1853 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-20 | Парковая, 8 | 18,4 | 125 | 125 | 15,967 | 0,07 | 1,8 | 1800 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-16 | 3806 | 19,5 | 150 | 150 | 15,795 | 0,03 | 0,7 | 2046 |
| Котельная №2 | отопление | 3806 | 3122 | 19,4 | 150 | 150 | 15,794 | 0,03 | 0,7 | 1471 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-21 | Парковая, 8к3 | 36,9 | 100 | 100 | 15,203 | 0,41 | 5,3 | 3169 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-24 | Гагарина, 38 | 32,4 | 69 | 69 | 15,167 | 2,51 | 36,9 | 2326 |
| Котельная №2 | отопление | 2909 | Победы, 2к1 | 53,6 | 80 | 80 | 15,030 | 1,88 | 16,7 | 3303 |
| Котельная №2 | отопление | 3614 | 3616 | 12,5 | 80 | 80 | 14,818 | 0,43 | 16,2 | 841 |
| Котельная №2 | отопление | 3616 | 3604 | 44 | 80 | 80 | 14,818 | 1,50 | 16,2 | 2263 |
| Котельная №2 | отопление | 3461 | 3720 | 14,7 | 150 | 150 | 14,224 | 0,02 | 0,6 | 1547 |
| Котельная №2 | отопление | 3720 | 3527 | 26,5 | 125 | 125 | 14,224 | 0,08 | 1,5 | 2521 |
| Котельная №2 | отопление | 3664 | 3666 | 43,6 | 80 | 80 | 13,912 | 1,31 | 14,3 | 2318 |
| Котельная №2 | отопление | 3666 | 3651 | 9,7 | 80 | 80 | 13,911 | 0,29 | 14,3 | 571 |
| Котельная №2 | отопление | д.11 ввод | д.11 | 14 | 150 | 150 | 13,906 | 0,02 | 0,5 | 1031 |
| Котельная №2 | отопление | д.11 | д.9 ввод | 37,6 | 100 | 100 | 13,905 | 0,35 | 4,5 | 2513 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-24 | 3770 | 27,48 | 200 | 200 | 12,998 | 0,01 | 0,1 | 2459 |
| Котельная №2 | отопление | 3770 | ТК 2-4 | 30,1 | 200 | 200 | 12,996 | 0,01 | 0,1 | 4208 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-4 | Советская, 4к1 | 16,6 | 125 | 125 | 12,994 | 0,04 | 1,2 | 1653 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.НПО МАШ | Победы, 6 | 168,5 | 200 | 200 | 12,954 | 0,04 | 0,1 | 20658 |
| Котельная №2 | отопление | 3646 | Советская, 14к1 | 136 | 150 | 150 | 12,872 | 0,13 | 0,5 | 14500 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-3 | 3883 | 34,07 | 125 | 125 | 12,653 | 0,08 | 1,2 | 2380 |
| Котельная №2 | отопление | 3883 | 3885 | 10,1 | 100 | 100 | 12,652 | 0,08 | 3,7 | 600 |
| Котельная №2 | отопление | 3885 | Победы, 20 | 28,6 | 100 | 100 | 12,652 | 0,22 | 3,7 | 2392 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-55 | 3887 | 7,3 | 100 | 100 | 12,317 | 0,05 | 3,5 | 497 |
| Котельная №2 | отопление | 3887 | Гагарина, 23 | 41,1 | 69 | 69 | 12,317 | 2,10 | 24,4 | 2350 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.2 | т.входа в канал | 28,16 | 100 | 100 | 12,284 | 0,21 | 3,5 | 4090 |
| Котельная №2 | отопление | т.входа в канал | т.выхода из канала | 21 | 100 | 100 | 12,283 | 0,15 | 3,5 | 3215 |
| Котельная №2 | отопление | т.выхода из канала | 3158 | 73,95 | 100 | 100 | 12,283 | 0,54 | 3,5 | 10840 |
| Котельная №2 | отопление | 3678 | 3680 | 21,5 | 100 | 100 | 11,865 | 0,15 | 3,3 | 1118 |
| Котельная №2 | отопление | 3680 | Советская, 7 | 38,5 | 80 | 80 | 11,865 | 0,84 | 10,4 | 2367 |
| Котельная №2 | отопление | 3511 | 3513 | 22,5 | 80 | 80 | 11,676 | 0,48 | 10,1 | 1304 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-37ТК 6-37 | 3734 | 7,5 | 80 | 80 | 10,796 | 0,14 | 8,6 | 416 |
| Котельная №2 | отопление | 3734 | 3736 | 103 | 80 | 80 | 10,796 | 1,87 | 8,6 | 4804 |
| Котельная №2 | отопление | 3158 | 3162 | 7,4 | 100 | 100 | 10,446 | 0,04 | 2,5 | 1083 |
| Котельная №2 | отопление | 3527 | 3726 | 150 | 125 | 125 | 10,354 | 0,24 | 0,8 | 17279 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-12 | ТК-2-13 | 34 | 100 | 100 | 10,235 | 0,17 | 2,4 | 2016 |
| Котельная №2 | отопление | 2995 | т. входа в канал | 14,5 | 69 | 69 | 10,110 | 0,50 | 16,5 | 713 |
| Котельная №2 | отопление | т. входа в канал | Гагарина, 34 | 24,8 | 69 | 69 | 10,110 | 0,86 | 16,5 | 1275 |
| Котельная №2 | отопление | 3919 | 3923 | 5 | 80 | 80 | 10,086 | 0,08 | 7,6 | 264 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-41 | Гагарина, 27 | 18 | 69 | 69 | 10,085 | 0,62 | 16,4 | 768 |
| Котельная №2 | отопление | 2965 | 2971 | 22,4 | 100 | 100 | 10,083 | 0,11 | 2,4 | 1484 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-1 | 3877 | 15,3 | 69 | 69 | 9,982 | 0,51 | 16,0 | 1076 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-1 | 3858 | 31,1 | 100 | 100 | 9,934 | 0,15 | 2,3 | 2604 |
| Котельная №2 | отопление | 3919 | Мира, 39 | 20 | 69 | 69 | 9,702 | 0,64 | 15,2 | 1138 |
| Котельная №2 | отопление | 3450 | 3452 | 18 | 69 | 69 | 9,567 | 0,56 | 14,7 | 1010 |
| Котельная №2 | отопление | 3452 | Советская, 10 | 38 | 69 | 69 | 9,567 | 1,17 | 14,7 | 2176 |
| Котельная №2 | отопление | 3667 | Советская, 13 | 1,8 | 69 | 69 | 9,088 | 0,05 | 13,3 | 103 |
| Котельная №2 | отопление | 3667 | Советская, 11 | 63,3 | 69 | 69 | 9,015 | 1,74 | 13,1 | 2701 |
| Котельная №2 | отопление | д.9 ввод | д.9 выход | 24 | 100 | 100 | 9,009 | 0,09 | 1,9 | 1438 |
| Котельная №2 | отопление | д.9 выход | ТК у д.2 | 34,8 | 100 | 100 | 9,008 | 0,14 | 1,9 | 2333 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-55 | Гагарина, 25 | 13,7 | 69 | 69 | 8,725 | 0,35 | 12,3 | 784 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-38 | Гагарина, 16 | 19,2 | 69 | 69 | 8,718 | 0,49 | 12,2 | 820 |
| Котельная №2 | отопление | 3923 | Советская, 30 | 20 | 69 | 69 | 8,717 | 0,51 | 12,2 | 1138 |
| Котельная №2 | отопление | 2995 | Гагарина, 36 | 5 | 69 | 69 | 8,717 | 0,13 | 12,2 | 246 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-37 | Реутовских ополченцев, 12 | 42 | 100 | 100 | 8,523 | 0,15 | 1,7 | 3189 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-12 | 3804 | 50 | 80 | 80 | 8,116 | 0,51 | 4,9 | 3398 |
| Котельная №2 | отопление | 3804 | 3138 | 21,5 | 80 | 80 | 8,116 | 0,22 | 4,9 | 1243 |
| Котельная №2 | отопление | 3Д-80 | Гагарина, 28 | 35 | 69 | 69 | 7,998 | 0,76 | 10,3 | 1797 |
| Котельная №2 | отопление | 3122 | 3808 | 35,3 | 150 | 150 | 7,903 | 0,01 | 0,2 | 2673 |
| Котельная №2 | отопление | 3808 | 3704 | 45 | 125 | 125 | 7,901 | 0,04 | 0,5 | 4260 |
| Котельная №2 | отопление | 3Д-80 | Гагарина, 24 | 35,1 | 69 | 69 | 7,897 | 0,74 | 10,1 | 1802 |
| Котельная №2 | отопление | 3001 | Гагарина, 32 | 30 | 69 | 69 | 7,897 | 0,63 | 10,1 | 1539 |
| Котельная №2 | отопление | 3001 | Гагарина, 30 | 31,4 | 69 | 69 | 7,897 | 0,66 | 10,1 | 1611 |
| Котельная №2 | отопление | 3162 | 3166 | 70,12 | 100 | 100 | 7,838 | 0,21 | 1,4 | 5012 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-18 | 3418 | 13,8 | 50 | 50 | 7,593 | 1,45 | 50,2 | 717 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-31 | ТК 6-32 | 30 | 69 | 69 | 7,506 | 0,57 | 9,1 | 1538 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-32 | Гагарина, 26 | 45,89 | 80 | 80 | 7,506 | 0,40 | 4,2 | 4996 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-36 | Гагарина, 22 | 39,2 | 69 | 69 | 7,506 | 0,75 | 9,1 | 1675 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-38 | Гагарина, 18 | 23,5 | 69 | 69 | 7,506 | 0,45 | 9,1 | 1004 |
| Котельная №2 | отопление | Гагарина, 20 | Гагарина, 20 | 8,27 | 80 | 80 | 7,415 | 0,07 | 4,1 | 468 |
| Котельная №2 | отопление | 2909 | Победы, 4 | 48,2 | 80 | 80 | 7,388 | 0,41 | 4,1 | 2574 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.2 | т.входа в канал | 19,75 | 69 | 69 | 7,250 | 0,35 | 8,5 | 2599 |
| Котельная №2 | отопление | т.входа в канал | т.выхода из канала | 22,13 | 69 | 69 | 7,250 | 0,39 | 8,5 | 1600 |
| Котельная №2 | отопление | т.выхода из канала | ТК 2-15 | 51,83 | 69 | 69 | 7,250 | 0,92 | 8,5 | 6833 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-15 | Гагарина, 17б | 86 | 69 | 69 | 7,249 | 1,53 | 8,5 | 11311 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-13 | 3150 | 39 | 80 | 80 | 7,049 | 0,30 | 3,7 | 2176 |
| Котельная №2 | отопление | 3651 | Советская, 23 | 39,5 | 69 | 69 | 7,030 | 0,66 | 8,0 | 1684 |
| Котельная №2 | отопление | 3491 | ТК 1(Фаскон) | 6,1 | 80 | 80 | 6,721 | 0,04 | 3,4 | 476 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 1(Фаскон) | ТК 2(Фаскон) | 209,8 | 80 | 80 | 6,720 | 1,48 | 3,4 | 12756 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2(Фаскон) | Проектируемый 5342, 2 | 4,8 | 50 | 50 | 6,718 | 0,40 | 39,3 | 226 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-19 | ТК 6-58 | 65,65 | 150 | 150 | 6,645 | 0,02 | 0,1 | 6957 |
| Котельная №2 | отопление | 3877 | 3879 | 68,5 | 69 | 69 | 6,579 | 1,00 | 7,0 | 3634 |
| Котельная №2 | отопление | 3879 | 3865 | 41 | 80 | 80 | 6,578 | 0,28 | 3,2 | 5479 |
| Котельная №2 | отопление | 3865 | 3842 | 32 | 80 | 80 | 6,578 | 0,22 | 3,2 | 2348 |
| Котельная №2 | отопление | 3858 | 3867 | 63,7 | 80 | 80 | 6,560 | 0,43 | 3,2 | 4795 |
| Котельная №2 | отопление | 3726 | 3532 | 34,9 | 100 | 100 | 6,379 | 0,07 | 1,0 | 2899 |
| Котельная №2 | отопление | 3461 | Советская, 27 | 161,3 | 100 | 100 | 5,770 | 0,26 | 0,8 | 13454 |
| Котельная №2 | отопление | ТК у д.2 | Гагарина, 2 | 15 | 50 | 50 | 5,743 | 0,90 | 28,8 | 816 |
| Котельная №2 | отопление | 3513 | т.входа в канал | 13,1 | 80 | 80 | 5,724 | 0,07 | 2,5 | 854 |
| Котельная №2 | отопление | т.входа в канал | 3517 | 19,9 | 80 | 80 | 5,724 | 0,10 | 2,5 | 1352 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-2 | Советская, 6а | 77 | 69 | 69 | 5,650 | 0,84 | 5,2 | 6424 |
| Котельная №2 | отопление | 2971 | ТК 6-53 | 60,7 | 69 | 69 | 5,610 | 0,65 | 5,1 | 3364 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-53 | Гагарина, 6 | 13,5 | 69 | 69 | 5,609 | 0,14 | 5,1 | 747 |
| Котельная №2 | отопление | 2959 | 3582 | 3 | 150 | 150 | 5,585 | 0,00 | 0,1 | 236 |
| Котельная №2 | отопление | 3582 | 2961 | 29,3 | 100 | 100 | 5,585 | 0,05 | 0,7 | 2025 |
| Котельная №2 | отопление | 2961 | Гагарина, 14 | 21,1 | 69 | 69 | 5,584 | 0,22 | 5,1 | 1220 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-19 | Парковая, 12 | 7,43 | 69 | 69 | 5,578 | 0,08 | 5,0 | 521 |
| Котельная №2 | отопление | 2955 | Мира, 21 | 12,3 | 80 | 80 | 5,519 | 0,06 | 2,3 | 772 |
| Котельная №2 | отопление | 3483 | т.входа в канал | 5 | 80 | 80 | 5,486 | 0,02 | 2,3 | 403 |
| Котельная №2 | отопление | т.входа в канал | Мира, 53 | 45,3 | 80 | 80 | 5,485 | 0,21 | 2,3 | 2516 |
| Котельная №2 | отопление | 3604 | 3602 | 59,5 | 80 | 80 | 5,230 | 0,26 | 2,1 | 3155 |
| Котельная №2 | отопление | 3602 | ТК 6-25 | 38,7 | 80 | 80 | 5,229 | 0,17 | 2,1 | 2670 |
| Котельная №2 | отопление | 3166 | 3168 | 28,6 | 100 | 100 | 5,207 | 0,04 | 0,6 | 2041 |
| Котельная №2 | отопление | 3511 | 3521 | 45 | 100 | 100 | 5,110 | 0,06 | 0,6 | 2897 |
| Котельная №2 | отопление | 3521 | Мира, 45 | 45 | 80 | 80 | 5,110 | 0,19 | 2,0 | 2925 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-25 | Мира, 4 | 2,5 | 80 | 80 | 4,898 | 0,01 | 1,8 | 156 |
| Котельная №2 | отопление | д.9 ввод | 3548 | 42,6 | 100 | 100 | 4,895 | 0,05 | 0,6 | 2525 |
| Котельная №2 | отопление | 2947 | Мира, 17 | 14,1 | 80 | 80 | 4,856 | 0,05 | 1,8 | 1242 |
| Котельная №2 | отопление | 2971 | Гагарина, 10 | 12,1 | 69 | 69 | 4,473 | 0,08 | 3,3 | 671 |
| Котельная №2 | отопление | 2965 | Гагарина, 12 | 12,5 | 69 | 69 | 4,463 | 0,09 | 3,2 | 693 |
| Котельная №2 | отопление | 3138 | 3142 | 60 | 50 | 50 | 4,251 | 1,98 | 15,8 | 3476 |
| Котельная №2 | отопление | 3098 | Советская, 16а | 61 | 80 | 80 | 4,159 | 0,17 | 1,3 | 4758 |
| Котельная №2 | отопление | 3503 | Советская, 35 | 11,3 | 69 | 69 | 4,060 | 0,06 | 2,7 | 794 |
| Котельная №2 | отопление | 3704 | 3702 | 14 | 125 | 125 | 4,030 | 0,00 | 0,1 | 1598 |
| Котельная №2 | отопление | 3702 | 3126 | 39,5 | 100 | 100 | 4,030 | 0,03 | 0,4 | 5998 |
| Котельная №2 | отопление | 3126 | Советская, 22 | 25 | 80 | 80 | 4,029 | 0,06 | 1,2 | 1813 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-3 | Советская, 4 | 19 | 69 | 69 | 4,001 | 0,10 | 2,6 | 996 |
| Котельная №2 | отопление | 3150 | 3186 | 58 | 80 | 80 | 3,950 | 0,14 | 1,2 | 4259 |
| Котельная №2 | отопление | 3186 | Мира, 33 | 25,2 | 69 | 69 | 3,949 | 0,13 | 2,5 | 1313 |
| Котельная №2 | отопление | 3122 | 3810 | 23 | 69 | 69 | 3,934 | 0,12 | 2,5 | 1214 |
| Котельная №2 | отопление | 3810 | Советская, 28 | 33,2 | 69 | 69 | 3,934 | 0,18 | 2,5 | 2321 |
| Котельная №2 | отопление | 2992 | 4426 | 12 | 125 | 125 | 3,921 | 0,00 | 0,1 | 1386 |
| Котельная №2 | отопление | узел | ТК 2-6 | 6,5 | 69 | 69 | 3,885 | 0,03 | 2,5 | 389 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-6 | Советская, 8 | 26 | 69 | 69 | 3,885 | 0,13 | 2,5 | 1571 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-2 к.2 | Гагарина, 17а | 38 | 69 | 69 | 3,869 | 0,19 | 2,4 | 4901 |
| Котельная №2 | отопление | 3138 | 3802 | 28,5 | 69 | 69 | 3,865 | 0,15 | 2,4 | 1932 |
| Котельная №2 | отопление | 3802 | Мира, 29 | 38 | 69 | 69 | 3,864 | 0,19 | 2,4 | 4882 |
| Котельная №2 | отопление | 3418 | 3418 | 13 | 50 | 50 | 3,837 | 0,35 | 12,9 | 605 |
| Котельная №2 | отопление | 3418 | 3696 | 47 | 80 | 80 | 3,837 | 0,11 | 1,1 | 2730 |
| Котельная №2 | отопление | 3696 | Советская, 20а | 44 | 80 | 80 | 3,836 | 0,10 | 1,1 | 2992 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-17 | Советская, 14а | 11 | 69 | 69 | 3,776 | 0,05 | 2,3 | 663 |
| Котельная №2 | отопление | 3477 | Мира, 57б | 24,8 | 50 | 50 | 3,646 | 0,61 | 11,6 | 920 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-58 | Мира, 6 | 116,69 | 100 | 100 | 3,635 | 0,08 | 0,3 | 9555 |
| Котельная №2 | отопление | 3532 | 3728 | 15,5 | 100 | 100 | 3,593 | 0,01 | 0,3 | 991 |
| Котельная №2 | отопление | 3728 | Мира, 43 | 41,4 | 80 | 80 | 3,593 | 0,08 | 1,0 | 3086 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-5 | Советская, 6 | 34 | 50 | 50 | 3,521 | 0,77 | 10,9 | 1846 |
| Котельная №2 | отопление | 3076 | ТК 2-5 | 2 | 50 | 50 | 3,521 | 0,05 | 10,9 | 148 |
| Котельная №2 | отопление | 3858 | Победы, 14 | 11,8 | 69 | 69 | 3,373 | 0,05 | 1,9 | 830 |
| Котельная №2 | отопление | ТК у д.2 | ТК 6-48 | 31 | 80 | 80 | 3,265 | 0,05 | 0,8 | 2185 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-48 | Гагарина, 4 Поликлиника Ė1 | 18,8 | 80 | 80 | 3,264 | 0,03 | 0,8 | 1340 |
| Котельная №2 | отопление | ТК-2-13 | Гагарина, 19 | 43 | 69 | 69 | 3,185 | 0,15 | 1,7 | 2249 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-36 | Гагарина, 20 | 12,3 | 50 | 50 | 3,163 | 0,23 | 8,8 | 456 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-58 | ЦТП-3 к. НПО МАШ | 11,9 | 150 | 150 | 3,007 | 0,00 | 0,0 | 839 |
| Котельная №2 | отопление | 3168 | Гагарина, 13 | 25 | 50 | 50 | 2,720 | 0,34 | 6,5 | 1341 |
| Котельная №2 | отопление | 3842 | 3843 | 21,5 | 69 | 69 | 2,658 | 0,05 | 1,2 | 1290 |
| Котельная №2 | отопление | 3843 | Гагарина, 7 | 8 | 69 | 69 | 2,657 | 0,02 | 1,2 | 479 |
| Котельная №2 | отопление | 3166 | 3178 | 63,9 | 100 | 100 | 2,630 | 0,02 | 0,2 | 4555 |
| Котельная №2 | отопление | 3867 | 3868 | 92,5 | 80 | 80 | 2,600 | 0,10 | 0,5 | 6799 |
| Котельная №2 | отопление | 3868 | Гагарина, 3 | 15,8 | 50 | 50 | 2,599 | 0,20 | 5,9 | 710 |
| Котельная №2 | отопление | 3168 | Гагарина, 11 | 17,5 | 50 | 50 | 2,486 | 0,20 | 5,4 | 939 |
| Котельная №2 | отопление | 4426 | 3777 | 12 | 125 | 125 | 2,477 | 0,00 | 0,0 | 1383 |
| Котельная №2 | отопление | 3777 | 3779 | 10,7 | 80 | 80 | 2,477 | 0,01 | 0,5 | 785 |
| Котельная №2 | отопление | 3779 | 3784 | 19,5 | 50 | 50 | 2,476 | 0,22 | 5,4 | 1434 |
| Котельная №2 | отопление | 3784 | Победы, 16 | 21,2 | 80 | 80 | 2,476 | 0,02 | 0,5 | 1923 |
| Котельная №2 | отопление | ЦТП-3 к. НПО МАШ | Парковая, 7 | 32 | 69 | 69 | 2,293 | 0,06 | 0,9 | 1650 |
| Котельная №2 | отопление | 2943 | Мира, 15 | 14,5 | 50 | 50 | 2,207 | 0,13 | 4,3 | 1009 |
| Котельная №2 | отопление | 3736 | ТК 6-39 | 9 | 50 | 50 | 2,187 | 0,08 | 4,2 | 379 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-16 | Мира, 35 | 79 | 50 | 50 | 2,008 | 0,59 | 3,6 | 3565 |
| Котельная №2 | отопление | 3158 | Гагарина, 17 | 40,7 | 69 | 69 | 1,835 | 0,05 | 0,6 | 2436 |
| Котельная №2 | отопление | 2965 | 3590 | 16,7 | 150 | 150 | 1,826 | 0,00 | 0,0 | 1311 |
| Котельная №2 | отопление | 3590 | Гагарина, 8 | 26,2 | 50 | 50 | 1,825 | 0,16 | 3,0 | 1247 |
| Котельная №2 | отопление | 3923 | Советская, 39а | 25 | 50 | 50 | 1,368 | 0,09 | 1,7 | 918 |
| Котельная №2 | отопление | 2951 | 3580 | 14,9 | 50 | 50 | 1,099 | 0,03 | 1,1 | 712 |
| Котельная №2 | отопление | 3580 | Мира, 23 | 34 | 50 | 50 | 1,099 | 0,08 | 1,1 | 1450 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-36 | автостоянка вл. 1,2 ИТП | 11,3 | 80 | 80 | 0,675 | 0,00 | 0,0 | 797 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-25 | ТК 6-60 | 25 | 100 | 100 | 0,331 | 0,00 | 0,0 | 3453 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 6-60 | Мира, 8к1 | 21 | 69 | 69 | 0,330 | 0,00 | 0,0 | 944 |
| Котельная №2 | отопление | ТК 2-3 | Победы, 18а | 4 | 50 | 50 | 0,286 | 0,00 | 0,1 | 216 |
| Котельная №2 | отопление | 3142 | Мира, 31а | 15 | 50 | 50 | 0,237 | 0,00 | 0,1 | 1764 |
| Котельная №4 | отопление | Котельная Ė4 | 1768 | 4,55 | 400 | 400 | 907,919 | 0,12 | 13,0 | 584 |
| Котельная №4 | отопление | 1768 | ТК 4-1 | 5,56 | 400 | 400 | 523,407 | 0,05 | 4,3 | 715 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-1 | 1828 | 44,5 | 400 | 400 | 523,406 | 0,40 | 4,3 | 8787 |
| Котельная №4 | отопление | 1768 | 1770 | 29,3 | 400 | 400 | 384,510 | 0,14 | 2,3 | 6481 |
| Котельная №4 | отопление | 1770 | ТК 4-26 | 12 | 400 | 400 | 384,501 | 0,06 | 2,3 | 2339 |
| Котельная №4 | отопление | 1828 | 2089 | 36 | 300 | 300 | 350,713 | 0,66 | 8,8 | 6491 |
| Котельная №4 | отопление | 2089 | ТК 4-5 | 71,4 | 300 | 300 | 350,707 | 1,32 | 8,8 | 11554 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-26 | 1812 | 40,95 | 400 | 400 | 335,703 | 0,15 | 1,8 | 7974 |
| Котельная №4 | отопление | 1812 | ТК 4-3 | 55,8 | 400 | 400 | 325,167 | 0,19 | 1,7 | 10845 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-5 | ТК-4-31к | 76,5 | 250 | 250 | 315,791 | 2,51 | 15,6 | 10900 |
| Котельная №4 | отопление | ТК-4-31к | 346 | 65 | 250 | 250 | 301,080 | 1,94 | 14,2 | 9260 |
| Котельная №4 | отопление | 346 | ТК 1-20 | 26 | 250 | 250 | 301,072 | 0,77 | 14,2 | 2483 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-3 | ТК 4-34 | 129,65 | 400 | 400 | 289,848 | 0,36 | 1,3 | 25176 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-20 | ТК 1-19 | 46,2 | 250 | 250 | 241,489 | 0,89 | 9,2 | 6584 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-19 | 468 | 61,3 | 250 | 250 | 241,483 | 1,18 | 9,2 | 8736 |
| Котельная №4 | отопление | 468 | 327 | 43,5 | 250 | 250 | 241,475 | 0,84 | 9,2 | 6199 |
| Котельная №4 | отопление | 327 | ТК 1-23 | 74,5 | 250 | 250 | 241,470 | 1,43 | 9,2 | 10615 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-23 | ТК 1-24(к) | 46,86 | 400 | 400 | 241,461 | 0,09 | 0,9 | 6089 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-24(к) | ТК 1-26 | 29,93 | 400 | 400 | 221,995 | 0,05 | 0,8 | 5951 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-34 | ТК 4-13 | 120,35 | 200 | 200 | 172,884 | 4,52 | 17,9 | 14684 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-13 | т.выхода из канала | 32 | 250 | 250 | 172,875 | 0,37 | 5,6 | 3113 |
| Котельная №4 | отопление | т.выхода из канала | 1948 | 32,48 | 250 | 250 | 172,871 | 0,38 | 5,6 | 3160 |
| Котельная №4 | отопление | 1828 | 1830 | 44,8 | 350 | 350 | 172,679 | 0,09 | 1,0 | 9195 |
| Котельная №4 | отопление | 1830 | 1832 | 11,8 | 350 | 350 | 172,668 | 0,02 | 1,0 | 2124 |
| Котельная №4 | отопление | 1832 | 1834 | 20,1 | 350 | 350 | 172,666 | 0,04 | 1,0 | 4125 |
| Котельная №4 | отопление | 1834 | ТК 4-7 | 19,1 | 350 | 350 | 172,661 | 0,04 | 1,0 | 2252 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-26 | 453 | 90 | 250 | 250 | 162,724 | 0,93 | 4,9 | 12822 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-7 | ТК 4-8 | 21,6 | 300 | 300 | 147,153 | 0,07 | 1,6 | 3497 |
| Котельная №4 | отопление | 453 | т.смены диаметра | 46,05 | 400 | 400 | 126,548 | 0,02 | 0,3 | 6058 |
| Котельная №4 | отопление | т.смены диаметра | т.входа в канал | 50,3 | 350 | 350 | 126,534 | 0,05 | 0,5 | 6072 |
| Котельная №4 | отопление | т.входа в канал | 457 | 17,9 | 350 | 350 | 126,522 | 0,02 | 0,5 | 2161 |
| Котельная №4 | отопление | 457 | ТК-н/б2 | 20,3 | 350 | 350 | 126,518 | 0,02 | 0,5 | 2450 |
| Котельная №4 | отопление | ТК-н/б2 | ЦТП-1 к.1 | 69,5 | 350 | 350 | 126,513 | 0,08 | 0,5 | 8387 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-34 | ТК 4-35 | 2,7 | 400 | 400 | 116,925 | 0,00 | 0,2 | 525 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-35 | т.врезки на ТК 4-36 | 56,8 | 400 | 400 | 116,924 | 0,03 | 0,2 | 11087 |
| Котельная №4 | отопление | 1948 | 1952 | 101,9 | 200 | 200 | 106,879 | 1,47 | 6,9 | 13205 |
| Котельная №4 | отопление | 1952 | 1954 | 33 | 200 | 200 | 106,871 | 0,48 | 6,9 | 4016 |
| Котельная №4 | отопление | 1954 | ЦТП-2 к.4 | 182,3 | 200 | 200 | 106,869 | 2,62 | 6,9 | 23625 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-8 | 1870 | 42,2 | 300 | 300 | 98,993 | 0,06 | 0,7 | 6891 |
| Котельная №4 | отопление | 1870 | ТК 4-26 | 36,6 | 300 | 300 | 96,643 | 0,05 | 0,7 | 5991 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-26 | ТК 4-27 | 61,24 | 200 | 200 | 96,637 | 0,72 | 5,6 | 7713 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-27 | ТК 4-28 | 24,18 | 200 | 200 | 96,632 | 0,29 | 5,6 | 3045 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-28 | ТК 4-29 | 89,63 | 200 | 200 | 96,630 | 1,06 | 5,6 | 11285 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-29 | ТК 4-30 | 24,37 | 200 | 200 | 96,623 | 0,29 | 5,6 | 3068 |
| Котельная №4 | отопление | ЦТП-1 к.1 | Комсомольская,2 | 6,9 | 150 | 150 | 90,664 | 0,31 | 18,9 | 687 |
| Котельная №4 | отопление | т.врезки на ТК 4-36 | ТК 4-37 | 175,15 | 400 | 400 | 90,049 | 0,05 | 0,1 | 34112 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-37 | 3996 | 13,4 | 200 | 200 | 89,995 | 0,14 | 4,9 | 1636 |
| Котельная №4 | отопление | 1958 | 1960 | 28,3 | 150 | 150 | 61,769 | 0,62 | 10,4 | 4415 |
| Котельная №4 | отопление | 2012 | 2016 | 45 | 125 | 125 | 54,085 | 1,95 | 20,7 | 2739 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-26 | 1774 | 28,85 | 200 | 200 | 48,794 | 0,09 | 1,4 | 3603 |
| Котельная №4 | отопление | 1774 | 1776 | 37,1 | 150 | 150 | 48,792 | 0,51 | 6,5 | 4317 |
| Котельная №4 | отопление | 1776 | 1778 | 117 | 150 | 150 | 48,790 | 1,59 | 6,5 | 9313 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-8 | ТК 4-9 | 73,2 | 200 | 200 | 48,157 | 0,21 | 1,4 | 9116 |
| Котельная №4 | отопление | 1958 | 1980 | 23 | 125 | 125 | 45,230 | 0,70 | 14,5 | 1912 |
| Котельная №4 | отопление | 1778 | 1784 | 59,1 | 150 | 150 | 42,905 | 0,62 | 5,0 | 4701 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-30 | Лесная, 11к1 | 86,45 | 125 | 125 | 38,603 | 1,92 | 10,6 | 5682 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-30 | Лесная, 11 | 24,37 | 125 | 125 | 38,543 | 0,54 | 10,5 | 1602 |
| Котельная №4 | отопление | 453 | ТК 1-27 | 30 | 200 | 200 | 36,165 | 0,05 | 0,8 | 3750 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-5 | ТК 4-6 | 53,5 | 200 | 200 | 34,902 | 0,08 | 0,7 | 6279 |
| Котельная №4 | отопление | 1908 | 1910 | 95,3 | 150 | 150 | 33,637 | 0,62 | 3,1 | 9258 |
| Котельная №4 | отопление | 1910 | 1912 | 18 | 150 | 150 | 33,633 | 0,12 | 3,1 | 1313 |
| Котельная №4 | отопление | 2016 | 2165 | 12 | 125 | 125 | 32,104 | 0,18 | 7,3 | 965 |
| Котельная №4 | отопление | 2165 | 2073 | 119 | 100 | 100 | 32,104 | 5,88 | 23,6 | 8327 |
| Котельная №4 | отопление | 2073 | 2075 | 61 | 100 | 100 | 32,102 | 3,01 | 23,6 | 4442 |
| Котельная №4 | отопление | 2075 | 2077 | 34,5 | 80 | 80 | 32,101 | 5,49 | 75,9 | 1727 |
| Котельная №4 | отопление | 1784 | 1786 | 34,5 | 125 | 125 | 32,066 | 0,53 | 7,3 | 2530 |
| Котельная №4 | отопление | 3996 | Победы, 15к1 | 97,56 | 150 | 150 | 31,899 | 0,57 | 2,8 | 9448 |
| Котельная №4 | отопление | 2155 | 1964 | 10 | 150 | 150 | 31,631 | 0,06 | 2,7 | 1085 |
| Котельная №4 | отопление | 1964 | 1966 | 53,3 | 125 | 125 | 31,631 | 0,79 | 7,1 | 4429 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-20 | Новая, 6 | 5,3 | 150 | 150 | 30,098 | 0,03 | 2,5 | 517 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-26 | Комсомольская, 14, Новая 2 | 73,5 | 125 | 125 | 30,000 | 0,99 | 6,4 | 4801 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-20 | Комсомольская, 18/2 | 13,3 | 150 | 150 | 29,482 | 0,07 | 2,4 | 1070 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-9 | 1848 | 18 | 200 | 200 | 28,635 | 0,02 | 0,5 | 1626 |
| Котельная №4 | отопление | 1848 | 1850 | 26,6 | 200 | 200 | 28,633 | 0,03 | 0,5 | 2406 |
| Котельная №4 | отопление | 1850 | ТК 4-12 | 55 | 150 | 150 | 28,631 | 0,26 | 2,3 | 4373 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-12 | 1854 | 17,6 | 100 | 100 | 28,629 | 0,69 | 18,8 | 1180 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-27 | ТК 1-29 | 32,7 | 200 | 200 | 28,263 | 0,03 | 0,5 | 4071 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-29 | 473 | 40,5 | 200 | 200 | 28,260 | 0,04 | 0,5 | 3281 |
| Котельная №4 | отопление | 473 | ТК 1-30 | 16 | 200 | 200 | 28,257 | 0,02 | 0,5 | 2940 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-3 | 1876 | 7,8 | 100 | 100 | 27,383 | 0,26 | 17,2 | 605 |
| Котельная №4 | отопление | т.врезки на ТК 4-36 | ТК 4-36 | 2,75 | 200 | 200 | 26,858 | 0,00 | 0,4 | 340 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-36 | ТК 4-32 | 46,95 | 200 | 200 | 26,857 | 0,04 | 0,4 | 5890 |
| Котельная №4 | отопление | 1980 | 1984 | 141,1 | 100 | 100 | 26,407 | 4,72 | 16,0 | 10285 |
| Котельная №4 | отопление | 1986 | 1986 | 38 | 100 | 100 | 26,404 | 1,27 | 16,0 | 2116 |
| Котельная №4 | отопление | 1986 | 1990 | 27 | 80 | 80 | 26,403 | 2,91 | 51,4 | 1600 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-7 | 1838 | 38,8 | 150 | 150 | 25,503 | 0,15 | 1,8 | 3555 |
| Котельная №4 | отопление | 1838 | Кирова, 7 | 30,9 | 150 | 150 | 25,501 | 0,12 | 1,8 | 2029 |
| Котельная №4 | отопление | 1786 | 1790 | 46,1 | 125 | 125 | 24,802 | 0,42 | 4,4 | 3391 |
| Котельная №4 | отопление | 1854 | 5450 | 18 | 125 | 125 | 24,505 | 0,16 | 4,3 | 1319 |
| Котельная №4 | отопление | 458 | 459 | 75 | 150 | 150 | 23,221 | 0,23 | 1,5 | 8203 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-33 | 463 | 21,5 | 100 | 100 | 22,411 | 0,52 | 11,5 | 1174 |
| Котельная №4 | отопление | 463 | 464 | 57,7 | 100 | 100 | 22,410 | 1,39 | 11,5 | 3408 |
| Котельная №4 | отопление | 1908 | 1926 | 29,9 | 100 | 100 | 20,499 | 0,60 | 9,6 | 1636 |
| Котельная №4 | отопление | 1926 | ТК 4-18 | 35,4 | 125 | 125 | 20,499 | 0,22 | 3,0 | 3110 |
| Котельная №4 | отопление | 5450 | ЦТП-1 к.4 | 26,5 | 100 | 100 | 20,236 | 0,52 | 9,4 | 1592 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-30 | Лесная, 11к2 | 23,71 | 80 | 80 | 19,475 | 1,39 | 28,0 | 1673 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-24(к) | 471 | 22 | 150 | 150 | 19,451 | 0,05 | 1,0 | 2168 |
| Котельная №4 | отопление | 1980 | Победы, 17 | 12,9 | 100 | 100 | 18,822 | 0,22 | 8,1 | 941 |
| Котельная №4 | отопление | 1876 | 1880 | 24 | 100 | 100 | 18,643 | 0,38 | 8,0 | 1427 |
| Котельная №4 | отопление | 1880 | 1882 | 51,6 | 100 | 100 | 18,643 | 0,81 | 8,0 | 3997 |
| Котельная №4 | отопление | 1912 | 1916 | 19,9 | 100 | 100 | 18,332 | 0,32 | 7,7 | 1376 |
| Котельная №4 | отопление | 1790 | 1796 | 6 | 125 | 125 | 17,542 | 0,03 | 2,2 | 442 |
| Котельная №4 | отопление | 1796 | 1800 | 8,4 | 125 | 125 | 17,541 | 0,04 | 2,2 | 617 |
| Котельная №4 | отопление | вход в здание Комсомольская, д. 21 | 461 | 43,2 | 100 | 100 | 17,436 | 0,63 | 7,0 | 2549 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-9 | ТК 4-10 | 10 | 150 | 150 | 17,309 | 0,02 | 0,8 | 793 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-10 | Комсомольская, 32 | 23,9 | 80 | 80 | 17,308 | 1,01 | 22,1 | 1669 |
| Котельная №4 | отопление | 471 | ТК 1-25 | 56,5 | 150 | 150 | 17,069 | 0,10 | 0,8 | 5554 |
| Котельная №4 | отопление | 1966 | 1974 | 80,3 | 80 | 80 | 15,819 | 3,11 | 18,5 | 4024 |
| Котельная №4 | отопление | 1974 | Строителей, 5 | 60,1 | 80 | 80 | 15,818 | 2,33 | 18,5 | 3937 |
| Котельная №4 | отопление | 1960 | 2000 | 63 | 80 | 80 | 15,414 | 2,32 | 17,6 | 3992 |
| Котельная №4 | отопление | 2000 | ТК 4-20 | 77,4 | 80 | 80 | 15,413 | 2,85 | 17,6 | 5070 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-26 | Комсомольская, 10 | 25,1 | 150 | 150 | 15,086 | 0,03 | 0,6 | 2483 |
| Котельная №4 | отопление | 2077 | ТК 4-15 | 24 | 80 | 80 | 14,912 | 0,83 | 16,4 | 1572 |
| Котельная №4 | отопление | 1916 | 2145 | 7 | 100 | 100 | 14,907 | 0,08 | 5,1 | 464 |
| Котельная №4 | отопление | 2145 | ТК 4-17 | 32 | 100 | 100 | 14,906 | 0,34 | 5,1 | 1749 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-17 | Лесная, 8 | 18,4 | 100 | 100 | 14,906 | 0,20 | 5,1 | 1006 |
| Котельная №4 | отопление | 345 | Новая, 3 | 8,83 | 100 | 100 | 14,702 | 0,09 | 5,0 | 692 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-25 | Комсомольская, 10к1 | 41,7 | 150 | 150 | 14,680 | 0,05 | 0,6 | 4103 |
| Котельная №4 | отопление | 459 | ТК 1-33 | 42,14 | 150 | 150 | 14,453 | 0,05 | 0,6 | 4088 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-26 | 472 | 7,5 | 150 | 150 | 14,176 | 0,01 | 0,6 | 741 |
| Котельная №4 | отопление | 472 | Комсомольская, 12 | 9,1 | 150 | 150 | 14,175 | 0,01 | 0,6 | 649 |
| Котельная №4 | отопление | 1800 | Ленина, 21 | 24,8 | 100 | 100 | 13,540 | 0,22 | 4,2 | 1674 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-18 | 1934 | 43,2 | 69 | 69 | 12,449 | 2,25 | 24,9 | 2795 |
| Котельная №4 | отопление | 2012 | Лесная, 12 | 57,3 | 100 | 100 | 12,446 | 0,43 | 3,6 | 4177 |
| Котельная №4 | отопление | 461 | 293 | 35,5 | 100 | 100 | 12,365 | 0,26 | 3,5 | 2729 |
| Котельная №4 | отопление | 293 | 294 | 15,3 | 100 | 100 | 12,365 | 0,11 | 3,5 | 902 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-6 | 2099 | 32 | 150 | 150 | 12,101 | 0,03 | 0,4 | 2931 |
| Котельная №4 | отопление | 2099 | Кирова, 9 | 11,4 | 125 | 125 | 12,100 | 0,03 | 1,1 | 717 |
| Котельная №4 | отопление | 459 | ТК 1-33 | 24,3 | 100 | 100 | 12,028 | 0,17 | 3,3 | 1327 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-6 | Комсомольская, 22 | 66,2 | 150 | 150 | 11,765 | 0,05 | 0,4 | 6125 |
| Котельная №4 | отопление | 459 | вход в здание Комсомольская, д. 21 | 35 | 100 | 100 | 11,190 | 0,21 | 2,9 | 3209 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-6 | Комсомольская, 26 | 19 | 150 | 150 | 11,032 | 0,01 | 0,3 | 1769 |
| Котельная №4 | отопление | 1784 | Новая, 5 | 50,6 | 100 | 100 | 10,836 | 0,29 | 2,7 | 3359 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-20 | ТК 4-21 | 22,2 | 80 | 80 | 10,685 | 0,39 | 8,5 | 1453 |
| Котельная №4 | отопление | 1812 | ТК 4-33 | 2,55 | 100 | 100 | 10,524 | 0,01 | 2,6 | 196 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-33 | Лесная, 3 | 30,25 | 100 | 100 | 10,524 | 0,15 | 2,6 | 2351 |
| Котельная №4 | отопление | 1882 | 1884 | 18,5 | 100 | 100 | 9,686 | 0,08 | 2,2 | 1099 |
| Котельная №4 | отопление | 1884 | Лесная, 9 | 44,7 | 100 | 100 | 9,686 | 0,19 | 2,2 | 3457 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-32 | 1900 | 41,8 | 100 | 100 | 9,671 | 0,19 | 2,2 | 3251 |
| Котельная №4 | отопление | 1900 | Ленина, 27 | 27,8 | 100 | 100 | 9,670 | 0,13 | 2,2 | 1659 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-32 | Лесная, 4 | 12,6 | 80 | 80 | 9,323 | 0,17 | 6,5 | 901 |
| Котельная №4 | отопление | 464 | 299 | 75,6 | 100 | 100 | 8,816 | 0,29 | 1,8 | 4464 |
| Котельная №4 | отопление | 299 | Комсомольская, 5 | 34,7 | 80 | 80 | 8,815 | 0,42 | 5,8 | 1780 |
| Котельная №4 | отопление | ЦТП-1 к.4 | 1860 | 80,6 | 80 | 80 | 8,585 | 0,93 | 5,5 | 5609 |
| Котельная №4 | отопление | 1934 | 1938 | 49,8 | 69 | 69 | 8,359 | 1,17 | 11,3 | 3220 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-15 | Строителей, 7 | 20,5 | 80 | 80 | 8,313 | 0,22 | 5,1 | 1343 |
| Котельная №4 | отопление | 295 | 296 | 32 | 80 | 80 | 8,270 | 0,34 | 5,1 | 2211 |
| Котельная №4 | отопление | 296 | 297 | 12,77 | 80 | 80 | 8,270 | 0,14 | 5,1 | 856 |
| Котельная №4 | отопление | 1958 | Строителей, 15 | 38,3 | 50 | 50 | 8,240 | 4,74 | 59,1 | 1516 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-3 | 3990 | 184,6 | 100 | 100 | 7,918 | 0,56 | 1,5 | 12768 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-27 | 425 | 53 | 100 | 100 | 7,900 | 0,16 | 1,5 | 2905 |
| Котельная №4 | отопление | 425 | Комсомольская, 15 | 72,1 | 69 | 69 | 7,899 | 1,52 | 10,1 | 4673 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-32 | 2141 | 52,9 | 200 | 200 | 7,859 | 0,00 | 0,0 | 4773 |
| Котельная №4 | отопление | 2141 | Лесная, 2 | 6 | 80 | 80 | 7,855 | 0,06 | 4,6 | 364 |
| Котельная №4 | отопление | 1786 | Новая, 9 | 27,2 | 69 | 69 | 7,263 | 0,49 | 8,5 | 1512 |
| Котельная №4 | отопление | 2077 | Строителей, 11 | 47 | 80 | 80 | 7,236 | 0,39 | 3,9 | 5538 |
| Котельная №4 | отопление | 1790 | Новая, 9а | 10 | 40 | 40 | 7,119 | 2,99 | 142,2 | 440 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-15 | Строителей, 9 | 10 | 80 | 80 | 6,599 | 0,07 | 3,3 | 655 |
| Котельная №4 | отопление | 459 | вход в здание Комсомольская, д. 21 | 48,85 | 100 | 100 | 6,248 | 0,09 | 0,9 | 3760 |
| Котельная №4 | отопление | 1778 | 1780 | 10,8 | 69 | 69 | 5,880 | 0,13 | 5,6 | 610 |
| Котельная №4 | отопление | 1780 | Новая, 7 | 39 | 50 | 50 | 5,880 | 2,47 | 30,2 | 1695 |
| Котельная №4 | отопление | 464 | 475 | 30,1 | 50 | 50 | 5,461 | 1,64 | 26,0 | 1436 |
| Котельная №4 | отопление | 475 | Комсомольская, 17 | 19,4 | 50 | 50 | 5,460 | 1,06 | 26,0 | 925 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-21 | Победы, 19а | 26,9 | 80 | 80 | 5,391 | 0,12 | 2,2 | 1760 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-21 | Победы, 19 | 15,1 | 80 | 80 | 5,294 | 0,07 | 2,1 | 988 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-30 | Комсомольская, 9 | 8,3 | 50 | 50 | 5,109 | 0,40 | 22,8 | 448 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-20 | Победы, 19б | 18,1 | 80 | 80 | 4,727 | 0,06 | 1,7 | 1185 |
| Котельная №4 | отопление | 1938 | Ленина, 37 | 12,2 | 69 | 69 | 4,202 | 0,07 | 2,9 | 788 |
| Котельная №4 | отопление | 1938 | Ленина, 35 | 11,4 | 69 | 69 | 4,157 | 0,07 | 2,8 | 736 |
| Котельная №4 | отопление | 298 | Комсомольская, 27 | 32,5 | 69 | 69 | 4,152 | 0,19 | 2,8 | 2093 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-18 | Ленина, 29 | 43,5 | 69 | 69 | 4,137 | 0,25 | 2,8 | 2814 |
| Котельная №4 | отопление | 1854 | Комсомольская, 30 | 23 | 125 | 125 | 4,123 | 0,01 | 0,1 | 1679 |
| Котельная №4 | отопление | 1934 | Ленина, 33 | 17,1 | 69 | 69 | 4,090 | 0,10 | 2,7 | 1106 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-33 | ТК 1-33 | 8,73 | 100 | 100 | 4,068 | 0,01 | 0,4 | 578 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-33 | Комсомольская, 11 | 7,7 | 69 | 69 | 4,068 | 0,04 | 2,7 | 371 |
| Котельная №4 | отопление | 1800 | Ленина, 23 | 53,5 | 69 | 69 | 4,000 | 0,29 | 2,6 | 3096 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-18 | Ленина, 31 | 16,1 | 69 | 69 | 3,912 | 0,08 | 2,5 | 1042 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-30 | 474 | 16,5 | 125 | 125 | 3,907 | 0,00 | 0,1 | 1352 |
| Котельная №4 | отопление | 474 | Комсомольская, 7 | 29 | 80 | 80 | 3,906 | 0,07 | 1,2 | 2095 |
| Котельная №4 | отопление | 1916 | ТК 4-16 | 5 | 100 | 100 | 3,425 | 0,00 | 0,3 | 345 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-16 | Лесная, 8а | 55,2 | 69 | 69 | 3,424 | 0,22 | 1,9 | 3563 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 1-25 | Новогиреевская, 7 | 21,4 | 69 | 69 | 2,387 | 0,04 | 0,9 | 1397 |
| Котельная №4 | отопление | 471 | Новогиреевская, 9 | 16,9 | 69 | 69 | 2,381 | 0,03 | 0,9 | 1104 |
| Котельная №4 | отопление | 1870 | Кирова, 15 | 12,4 | 50 | 50 | 2,342 | 0,13 | 4,8 | 520 |
| Котельная №4 | отопление | ТК 4-9 | Кирова, 5 | 24,6 | 100 | 100 | 2,207 | 0,01 | 0,1 | 1908 |
| Котельная №4 | отопление | 1860 | т.выхода на поверхность | 15,4 | 69 | 69 | 2,191 | 0,03 | 0,8 | 968 |
| Котельная №4 | отопление | т.выхода на поверхность | Новая, 1а/1 | 47,4 | 69 | 69 | 2,191 | 0,08 | 0,8 | 3663 |
| Котельная №5 | отопление | Котельная Ė5 | ТК 5-1а | 30 | 600 | 600 | 1150,759 | 0,15 | 2,5 | 5604 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-1а | ТК 5-1 | 40,8 | 500 | 500 | 990,682 | 0,39 | 4,8 | 6668 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-1 | ТК 5-3 | 146,5 | 500 | 500 | 859,000 | 1,05 | 3,6 | 24025 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-3 | ТК 5-4 | 34 | 500 | 500 | 833,735 | 0,23 | 3,4 | 5583 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-4 | ТК 5-5 | 264,4 | 300 | 300 | 698,572 | 18,27 | 34,8 | 46510 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-5 | ТК 5-6 | 161,4 | 300 | 300 | 601,153 | 8,26 | 25,8 | 28328 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-6 | ТК 5-7 | 38,7 | 400 | 400 | 601,125 | 0,44 | 5,7 | 5410 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-7 | ТК 5-7а | 114,5 | 400 | 400 | 601,113 | 1,30 | 5,7 | 16005 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-7а | ТК 5-8 | 38,6 | 400 | 400 | 380,413 | 0,18 | 2,3 | 5400 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-8 | ТК 5-44 | 77,79 | 400 | 400 | 380,401 | 0,35 | 2,3 | 16682 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-44 | ТК 5-9 | 176,76 | 300 | 300 | 373,450 | 3,51 | 10,0 | 31038 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-9 | ТК 5-10 | 87,5 | 300 | 300 | 361,871 | 1,63 | 9,4 | 15368 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-7а | ТК 5-13 | 70,08 | 250 | 250 | 220,665 | 1,27 | 9,1 | 7189 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-10 | ТК 5-34 | 45,03 | 300 | 300 | 210,222 | 0,29 | 3,2 | 5202 |
| Котельная №5 | отопление | 142 | ТК 5-32 | 85 | 200 | 200 | 183,803 | 3,44 | 20,3 | 6749 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-13 | 110 | 286 | 250 | 250 | 177,150 | 3,34 | 5,9 | 43598 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-1а | 73 | 22 | 300 | 300 | 160,056 | 0,08 | 1,8 | 2499 |
| Котельная №5 | отопление | 73 | ТК 5-11 | 92 | 300 | 300 | 160,052 | 0,34 | 1,8 | 12688 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-11 | ТК 5-14 | 91,6 | 250 | 250 | 160,036 | 0,87 | 4,8 | 11578 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-10 | ТК 5-10а | 231 | 300 | 300 | 151,634 | 0,76 | 1,7 | 40302 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-14 | т. ЦТП-10 к.5 | 99,5 | 250 | 250 | 149,432 | 0,83 | 4,2 | 12590 |
| Котельная №5 | отопление | 60 | 61 | 36,8 | 200 | 200 | 146,073 | 0,94 | 12,8 | 3278 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-4 | ЦТП-9 к.5 | 236,4 | 250 | 250 | 135,146 | 1,61 | 3,4 | 34518 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-34 | т.опуска в землю | 12 | 200 | 200 | 132,440 | 0,25 | 10,5 | 1804 |
| Котельная №5 | отопление | т.опуска в землю | ЦТП-5 к.5 | 48,2 | 200 | 200 | 132,439 | 1,01 | 10,5 | 4475 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-1 | 71 | 19 | 300 | 300 | 131,662 | 0,05 | 1,2 | 2174 |
| Котельная №5 | отопление | 71 | ТК5-2 | 59,7 | 300 | 300 | 131,659 | 0,15 | 1,2 | 10347 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-32 | ТК 5-31 | 52,5 | 150 | 150 | 116,039 | 3,83 | 36,6 | 4527 |
| Котельная №5 | отопление | 33 | 34 | 37,2 | 200 | 200 | 108,251 | 0,52 | 7,1 | 4076 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-7 к.5 | ТК 5-28 | 60,7 | 150 | 150 | 104,302 | 3,58 | 29,6 | 4240 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-28 | 123 | 76,9 | 150 | 150 | 99,049 | 4,10 | 26,7 | 5373 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-5 | ЦТП-3 к.5 | 57 | 200 | 200 | 97,374 | 0,65 | 5,7 | 5306 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-7 к.5 | ТК 5-24 | 31,4 | 150 | 150 | 96,792 | 1,60 | 25,5 | 2709 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-10а | ТК 5-41 | 228,6 | 250 | 250 | 96,647 | 0,80 | 1,8 | 34865 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-31 | ТК 5-30 | 53,6 | 150 | 150 | 94,401 | 2,59 | 24,2 | 4621 |
| Котельная №5 | отопление | 82 | 83 | 45 | 125 | 125 | 91,848 | 5,36 | 59,7 | 3017 |
| Котельная №5 | отопление | 83 | 84 | 10 | 125 | 125 | 91,847 | 1,19 | 59,6 | 642 |
| Котельная №5 | отопление | 61 | 62 | 105 | 200 | 200 | 83,521 | 0,88 | 4,2 | 10313 |
| Котельная №5 | отопление | 62 | Молодежная, 2 | 30,5 | 200 | 200 | 83,513 | 0,26 | 4,2 | 2715 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-34 | ТК 5-37 | 317 | 250 | 250 | 77,774 | 0,72 | 1,1 | 32904 |
| Котельная №5 | отопление | ТК5-2 | ЦТП-1 к.5 | 111,7 | 200 | 200 | 74,662 | 0,75 | 3,4 | 10344 |
| Котельная №5 | отопление | 99 | ТК 5-19 | 55,2 | 125 | 125 | 74,419 | 4,32 | 39,2 | 4309 |
| Котельная №5 | отопление | 34 | 36 | 11,2 | 200 | 200 | 73,584 | 0,07 | 3,3 | 851 |
| Котельная №5 | отопление | 36 | ТК 5-21 | 37,3 | 200 | 200 | 73,583 | 0,24 | 3,3 | 4086 |
| Котельная №5 | отопление | 99 | 101 | 35,6 | 150 | 150 | 73,537 | 1,05 | 14,7 | 5216 |
| Котельная №5 | отопление | 33 | 37 | 24,84 | 150 | 150 | 73,192 | 0,72 | 14,6 | 1463 |
| Котельная №5 | отопление | 49 | 55 | 59,8 | 150 | 150 | 69,325 | 1,56 | 13,1 | 4423 |
| Котельная №5 | отопление | 55 | 56 | 12 | 150 | 150 | 69,323 | 0,31 | 13,1 | 978 |
| Котельная №5 | отопление | 56 | 2243 | 31,8 | 150 | 150 | 69,322 | 0,83 | 13,1 | 2351 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-41 | ТК 5-42 | 48,3 | 200 | 200 | 68,535 | 0,27 | 2,8 | 6471 |
| Котельная №5 | отопление | 84 | 90 | 123,6 | 150 | 150 | 61,941 | 2,58 | 10,5 | 12506 |
| Котельная №5 | отопление | 90 | 91 | 39,2 | 150 | 150 | 61,936 | 0,82 | 10,5 | 5721 |
| Котельная №5 | отопление | т. ЦТП-10 к.5 | 63 | 54,6 | 150 | 150 | 58,213 | 1,00 | 9,2 | 5602 |
| Котельная №5 | отопление | 63 | 2227 | 125,3 | 150 | 150 | 58,211 | 2,30 | 9,2 | 10790 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-24 | 120 | 7,5 | 125 | 125 | 57,210 | 0,35 | 23,2 | 585 |
| Котельная №5 | отопление | 120 | 107 | 181,6 | 125 | 125 | 57,210 | 8,40 | 23,2 | 17381 |
| Котельная №5 | отопление | 107 | ТК 5-22 | 24,4 | 125 | 125 | 57,205 | 1,13 | 23,2 | 1902 |
| Котельная №5 | отопление | ТК5-2 | ЦТП-2 к.5 | 145,5 | 200 | 200 | 56,987 | 0,57 | 2,0 | 13029 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-30 | ТК 5-29 | 80,5 | 150 | 150 | 55,672 | 1,36 | 8,5 | 5619 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-29 | 152 | 32,3 | 150 | 150 | 55,668 | 0,55 | 8,4 | 2254 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-10а | 249 | 114,4 | 350 | 350 | 54,947 | 0,02 | 0,1 | 22259 |
| Котельная №5 | отопление | 249 | ТК 5-40 | 8,85 | 400 | 400 | 54,920 | 0,00 | 0,1 | 1884 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-40 | Юбилейный, 40 | 22,8 | 200 | 200 | 54,918 | 0,08 | 1,8 | 1987 |
| Котельная №5 | отопление | 75 | 76 | 38 | 150 | 150 | 53,986 | 0,60 | 7,9 | 5561 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-42 | ТК 5-43 | 182,8 | 200 | 200 | 53,479 | 0,63 | 1,7 | 24484 |
| Котельная №5 | отопление | 110 | ТК 5-25 | 30 | 150 | 150 | 52,448 | 0,45 | 7,5 | 3157 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-8 к.5 (СО) | ТК 5-17 | 43,5 | 200 | 200 | 50,428 | 0,13 | 1,5 | 3605 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-32 | 145 | 24,7 | 150 | 150 | 49,660 | 0,33 | 6,7 | 1724 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-19 | Октября, 8 | 99,1 | 125 | 125 | 49,160 | 3,39 | 17,1 | 5665 |
| Котельная №5 | отопление | 37 | 38 | 9,5 | 150 | 150 | 49,034 | 0,12 | 6,6 | 611 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-37 | 154 | 93,5 | 250 | 250 | 48,946 | 0,08 | 0,5 | 9714 |
| Котельная №5 | отопление | 75 | 81 | 47,2 | 150 | 150 | 46,241 | 0,55 | 5,8 | 6905 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-13 | Юбилейный, 16 | 8 | 150 | 150 | 43,507 | 0,08 | 5,2 | 578 |
| Котельная №5 | отопление | 142 | Юбилейный, 30/2 | 38,7 | 100 | 100 | 40,730 | 2,93 | 37,9 | 2650 |
| Котельная №5 | отопление | 101 | 105 | 116 | 150 | 150 | 39,916 | 1,01 | 4,4 | 11769 |
| Котельная №5 | отопление | 105 | Южная, 2 | 30,1 | 150 | 150 | 39,911 | 0,26 | 4,4 | 2592 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-21 | Носовихинское, 6 | 78 | 125 | 125 | 39,719 | 1,74 | 11,2 | 6086 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-24 | Юбилейный, 12 | 14,8 | 125 | 125 | 39,580 | 0,33 | 11,1 | 847 |
| Котельная №5 | отопление | 123 | 124 | 17,7 | 100 | 100 | 37,178 | 1,12 | 31,6 | 923 |
| Котельная №5 | отопление | 124 | Южная, 10а | 23,5 | 100 | 100 | 37,178 | 1,48 | 31,6 | 1384 |
| Котельная №5 | отопление | 60 | Октября, 1 | 52 | 125 | 125 | 36,918 | 1,00 | 9,7 | 3349 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-17 | ТК 5-18 | 18,8 | 200 | 200 | 34,150 | 0,03 | 0,7 | 1492 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-18 | 44 | 80,1 | 150 | 150 | 34,149 | 0,51 | 3,2 | 5587 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-21 | Юбилейный, 8 | 50 | 125 | 125 | 33,861 | 0,81 | 8,2 | 3901 |
| Котельная №5 | отопление | 49 | Молодежная, 6 | 139,2 | 100 | 100 | 33,644 | 7,19 | 25,9 | 9943 |
| Котельная №5 | отопление | 82 | 89 | 25,4 | 80 | 80 | 32,096 | 3,85 | 75,9 | 1564 |
| Котельная №5 | отопление | 89 | Юбилейный, 11 | 12 | 80 | 80 | 32,095 | 1,82 | 75,9 | 549 |
| Котельная №5 | отопление | 44 | 45 | 8,9 | 125 | 125 | 31,867 | 0,13 | 7,2 | 694 |
| Котельная №5 | отопление | 38 | 41 | 45,5 | 100 | 100 | 31,757 | 2,10 | 23,1 | 2370 |
| Котельная №5 | отопление | 41 | ТК 5-20 | 26 | 100 | 100 | 31,756 | 1,20 | 23,1 | 1529 |
| Котельная №5 | отопление | 33 | 32 | 50,6 | 150 | 150 | 31,416 | 0,27 | 2,7 | 3534 |
| Котельная №5 | отопление | 32 | Юбилейный, 2к1 | 21,55 | 150 | 150 | 31,413 | 0,12 | 2,7 | 1505 |
| Котельная №5 | отопление | 142 | 143 | 41,9 | 150 | 150 | 30,429 | 0,21 | 2,5 | 6135 |
| Котельная №5 | отопление | 143 | Котовского, 4 | 121,32 | 150 | 150 | 30,427 | 0,62 | 2,5 | 7798 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-22 | Юбилейный, 14 | 2,7 | 100 | 100 | 30,107 | 0,11 | 20,7 | 131 |
| Котельная №5 | отопление | 76 | 80 | 16,6 | 125 | 125 | 30,005 | 0,21 | 6,4 | 1544 |
| Котельная №5 | отопление | 80 | 77 | 53 | 125 | 125 | 30,004 | 0,68 | 6,4 | 3853 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-6 к.5 | 156 | 35,1 | 125 | 150 | 30,004 | 0,31 | 6,4 | 2584 |
| Котельная №5 | отопление | 156 | 157 | 17,6 | 125 | 125 | 30,003 | 0,23 | 6,4 | 1004 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-43 | Октября, 22 | 48,2 | 125 | 125 | 27,539 | 0,52 | 5,4 | 4595 |
| Котельная №5 | отопление | 49 | Молодежная, 4 | 37,1 | 100 | 100 | 27,432 | 1,28 | 17,2 | 2541 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-22 | ТК 5-23 | 25,8 | 100 | 100 | 27,097 | 0,87 | 16,8 | 1251 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-23 | Юбилейный, 10 | 13,7 | 100 | 100 | 27,096 | 0,46 | 16,8 | 664 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-25 | ТК 5-27 | 52 | 150 | 150 | 26,884 | 0,21 | 2,0 | 5480 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-25 | ТК 5-26 | 12 | 150 | 150 | 25,563 | 0,04 | 1,8 | 1256 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-26 | 113 | 41,5 | 125 | 125 | 25,562 | 0,39 | 4,7 | 3227 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-3 | ЦТП-8 к.5 (ГВС) | 7 | 200 | 200 | 25,195 | 0,01 | 0,4 | 773 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-37 | 272 | 114,6 | 150 | 150 | 24,364 | 0,37 | 1,6 | 10056 |
| Котельная №5 | отопление | 272 | 273 | 53,38 | 150 | 150 | 24,359 | 0,17 | 1,6 | 4373 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-20 | Носовихинское, 3 | 8 | 100 | 100 | 21,825 | 0,17 | 10,9 | 471 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-31 | 150 | 37,25 | 80 | 80 | 21,636 | 2,57 | 34,5 | 2294 |
| Котельная №5 | отопление | 150 | Юбилейный, 24 | 29,7 | 80 | 80 | 21,636 | 2,05 | 34,5 | 1829 |
| Котельная №5 | отопление | 91 | 94 | 37,5 | 100 | 100 | 20,706 | 0,74 | 9,8 | 2895 |
| Котельная №5 | отопление | 94 | Юбилейный, 15а | 120,3 | 100 | 100 | 20,705 | 2,36 | 9,8 | 15028 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-43 | Октября, 24 | 62,8 | 150 | 150 | 19,827 | 0,14 | 1,1 | 6618 |
| Котельная №5 | отопление | 145 | 148 | 16 | 150 | 150 | 19,657 | 0,03 | 1,1 | 1028 |
| Котельная №5 | отопление | 148 | ТК 5-33 | 18,5 | 100 | 100 | 19,656 | 0,33 | 8,9 | 1087 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-19 | Юбилейный, 15 | 29,4 | 80 | 80 | 19,113 | 1,58 | 27,0 | 1345 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-6 к.5 | Котовского, 12 | 39,5 | 69 | 69 | 18,589 | 4,37 | 55,4 | 1837 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-32 | Юбилейный, 26 | 39,6 | 125 | 125 | 18,097 | 0,19 | 2,3 | 3091 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-30 | Южная, 9 | 6,6 | 69 | 69 | 18,096 | 0,69 | 52,5 | 339 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-7 к.5 | Южная, 8 | 202,6 | 100 | 100 | 17,785 | 2,94 | 7,3 | 14452 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-30 | Южная, 11 | 24,2 | 125 | 125 | 17,649 | 0,11 | 2,2 | 1625 |
| Котельная №5 | отопление | 38 | 39 | 66 | 100 | 100 | 17,277 | 0,90 | 6,9 | 3437 |
| Котельная №5 | отопление | 39 | 40 | 36,8 | 100 | 100 | 17,276 | 0,50 | 6,9 | 2515 |
| Котельная №5 | отопление | 40 | Юбилейный, 2 | 32 | 100 | 100 | 17,275 | 0,44 | 6,9 | 1665 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-17 | Юбилейный, 7 | 17,6 | 100 | 100 | 16,275 | 0,21 | 6,1 | 855 |
| Котельная №5 | отопление | 45 | 46 | 17,4 | 150 | 150 | 15,935 | 0,02 | 0,7 | 1070 |
| Котельная №5 | отопление | 46 | Юбилейный, 3 | 34,2 | 150 | 150 | 15,934 | 0,05 | 0,7 | 2009 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-27 | 117 | 54,7 | 125 | 125 | 15,065 | 0,18 | 1,6 | 3813 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-42 | 127 | 76,3 | 200 | 200 | 15,052 | 0,02 | 0,1 | 10214 |
| Котельная №5 | отопление | 127 | Октября, 18 | 36,7 | 125 | 125 | 15,046 | 0,12 | 1,6 | 3496 |
| Котельная №5 | отопление | 273 | Котовского, 13 | 16,5 | 150 | 150 | 14,583 | 0,02 | 0,6 | 1314 |
| Котельная №5 | отопление | 113 | 115 | 19,6 | 80 | 80 | 14,520 | 0,61 | 15,6 | 1109 |
| Котельная №5 | отопление | 115 | 114 | 60,6 | 80 | 80 | 14,520 | 1,89 | 15,6 | 3861 |
| Котельная №5 | отопление | 114 | Носовихинское, 7 | 99 | 80 | 80 | 14,519 | 3,09 | 15,6 | 5600 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-41 | Октября, 20 | 14,8 | 125 | 125 | 14,117 | 0,04 | 1,4 | 1414 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-41 | Юбилейный, 31 | 38,6 | 125 | 125 | 13,966 | 0,11 | 1,4 | 3686 |
| Котельная №5 | отопление | 33 | 43 | 30,6 | 100 | 100 | 12,317 | 0,21 | 3,5 | 2094 |
| Котельная №5 | отопление | 43 | Носовихинское, 4 | 86 | 80 | 80 | 12,317 | 1,93 | 11,2 | 5285 |
| Котельная №5 | отопление | 77 | 78 | 33,3 | 125 | 125 | 12,246 | 0,07 | 1,1 | 2493 |
| Котельная №5 | отопление | 78 | Молодежная, 5 | 95,4 | 150 | 150 | 12,245 | 0,08 | 0,4 | 7013 |
| Котельная №5 | отопление | 81 | 307 | 136,3 | 150 | 150 | 12,155 | 0,11 | 0,4 | 13745 |
| Котельная №5 | отопление | 307 | ТК 5-38 | 19,8 | 80 | 80 | 12,149 | 0,43 | 10,9 | 2146 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-27 | Носовихинское, 9 | 15,7 | 100 | 100 | 11,817 | 0,10 | 3,2 | 936 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-9 | ТК 5-35 | 34 | 100 | 100 | 11,548 | 0,21 | 3,1 | 2013 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-35 | 2205 | 31,1 | 100 | 100 | 11,547 | 0,19 | 3,1 | 2635 |
| Котельная №5 | отопление | 91 | 92 | 101,6 | 125 | 125 | 11,226 | 0,18 | 0,9 | 9407 |
| Котельная №5 | отопление | 92 | 93 | 16,6 | 125 | 125 | 11,223 | 0,03 | 0,9 | 2067 |
| Котельная №5 | отопление | 93 | Октября, 6 | 40,3 | 125 | 125 | 11,222 | 0,07 | 0,9 | 3720 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-14 | УТ 5-15 | 119 | 400 | 400 | 10,593 | 0,00 | 0,0 | 24343 |
| Котельная №5 | отопление | 82 | Октября, 4а | 64,9 | 80 | 80 | 10,172 | 0,99 | 7,7 | 7402 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-20 | Носовихинское, 5 | 105,1 | 100 | 100 | 9,930 | 0,48 | 2,3 | 7178 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-33 | Котовского, 4к1 | 74,5 | 69 | 69 | 9,786 | 2,29 | 15,4 | 3664 |
| Котельная №5 | отопление | 273 | Котовского, 13 | 42 | 150 | 150 | 9,773 | 0,02 | 0,3 | 3583 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-33 | Южная, 13 | 35,4 | 69 | 69 | 9,587 | 1,05 | 14,8 | 1743 |
| Котельная №5 | отопление | 154 | 136 | 44,1 | 100 | 100 | 9,290 | 0,18 | 2,0 | 3744 |
| Котельная №5 | отопление | 136 | 137 | 67 | 100 | 100 | 9,289 | 0,27 | 2,0 | 4363 |
| Котельная №5 | отопление | ЦТП-6 к.5 | Котовского, 10 | 37,7 | 69 | 69 | 8,648 | 0,91 | 12,1 | 1753 |
| Котельная №5 | отопление | УТ 5-15 | ТК 5-39 | 62,56 | 400 | 400 | 8,182 | 0,00 | 0,0 | 12862 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-39 | Октября, 3а | 122,7 | 100 | 100 | 7,401 | 0,31 | 1,3 | 10125 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-38 | Октября, 5б | 39,45 | 50 | 50 | 6,970 | 3,33 | 42,3 | 3622 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-44 | т.входа в непроходной канал | 9,82 | 100 | 100 | 6,928 | 0,02 | 1,1 | 712 |
| Котельная №5 | отопление | т.входа в непроходной канал | т. смены диаметра | 71,33 | 100 | 100 | 6,927 | 0,12 | 1,1 | 5159 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-19 | Юбилейный, 19 | 32,9 | 50 | 50 | 6,144 | 2,16 | 32,9 | 1576 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-43 | Октября, 26 | 99,7 | 80 | 80 | 6,098 | 0,55 | 2,8 | 7509 |
| Котельная №5 | отопление | т. смены диаметра | 15ту Предприятие общ.пит Юбилейный 23в | 21,17 | 100 | 100 | 5,955 | 0,03 | 0,8 | 1530 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-28 | Носовихинское, 9а | 22,8 | 80 | 80 | 5,250 | 0,09 | 2,1 | 1404 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-38 | Октября, 5а | 8,4 | 50 | 50 | 5,178 | 0,39 | 23,4 | 740 |
| Котельная №5 | отопление | 142 | Котовского, 6н | 47,6 | 40 | 40 | 4,884 | 6,38 | 67,0 | 2084 |
| Котельная №5 | отопление | 137 | 138 | 34 | 80 | 80 | 4,485 | 0,10 | 1,5 | 1973 |
| Котельная №5 | отопление | 138 | Южная, 19 | 66,7 | 80 | 80 | 4,485 | 0,20 | 1,5 | 5013 |
| Котельная №5 | отопление | 48 | 47 | 24,9 | 50 | 50 | 4,450 | 0,86 | 17,3 | 1236 |
| Котельная №5 | отопление | 2243 | 48 | 10,7 | 50 | 50 | 4,450 | 0,37 | 17,3 | 498 |
| Котельная №5 | отопление | 47 | Носовихинское, 1а | 94,5 | 50 | 50 | 4,449 | 3,27 | 17,3 | 4683 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-37 | Носовихинское, 13в | 45,4 | 50 | 50 | 4,426 | 1,56 | 17,1 | 2673 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-30 | Южная, 17 | 164,5 | 69 | 69 | 2,982 | 0,48 | 1,5 | 9280 |
| Котельная №5 | отопление | 2227 | 50 | 35,1 | 69 | 69 | 2,859 | 0,09 | 1,3 | 2433 |
| Котельная №5 | отопление | 50 | 51 | 12 | 69 | 69 | 2,859 | 0,03 | 1,3 | 937 |
| Котельная №5 | отопление | 51 | 52 | 10,8 | 69 | 69 | 2,858 | 0,03 | 1,3 | 807 |
| Котельная №5 | отопление | 52 | 53 | 101,27 | 69 | 69 | 2,858 | 0,27 | 1,3 | 5750 |
| Котельная №5 | отопление | 53 | 57 | 22,46 | 69 | 69 | 2,857 | 0,06 | 1,3 | 1248 |
| Котельная №5 | отопление | 57 | 58 | 81,6 | 69 | 69 | 2,857 | 0,22 | 1,3 | 6070 |
| Котельная №5 | отопление | 58 | Молодежная, 8 | 12 | 69 | 69 | 2,857 | 0,03 | 1,3 | 663 |
| Котельная №5 | отопление | 117 | 135 | 106 | 50 | 50 | 2,796 | 1,46 | 6,9 | 4692 |
| Котельная №5 | отопление | 135 | Носовихинское, 12 | 46,7 | 50 | 50 | 2,796 | 0,64 | 6,9 | 2296 |
| Котельная №5 | отопление | УТ 5-15 | Октября, 2б | 60,7 | 50 | 50 | 2,375 | 0,60 | 5,0 | 3033 |
| Котельная №5 | отопление | 44 | Юбилейный, 5н | 11,5 | 40 | 40 | 2,278 | 0,34 | 14,7 | 503 |
| Котельная №5 | отопление | 2205 | 131 | 25,2 | 80 | 80 | 1,998 | 0,02 | 0,3 | 2271 |
| Котельная №5 | отопление | 131 | 132 | 14,1 | 69 | 69 | 1,998 | 0,02 | 0,7 | 976 |
| Котельная №5 | отопление | 132 | 133 | 56,2 | 80 | 80 | 1,998 | 0,03 | 0,3 | 5201 |
| Котельная №5 | отопление | 133 | Октября, 14 | 198,6 | 69 | 69 | 1,997 | 0,26 | 0,7 | 13636 |
| Котельная №5 | отопление | т. смены диаметра | ДК | 57,5 | 69 | 69 | 0,971 | 0,02 | 0,2 | 3468 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-39 | 66 | 51,5 | 50 | 50 | 0,761 | 0,05 | 0,5 | 2953 |
| Котельная №5 | отопление | 66 | 5436 | 33,8 | 50 | 50 | 0,761 | 0,04 | 0,5 | 3895 |
| Котельная №5 | отопление | 5436 | ПГК | 8,8 | 50 | 50 | 0,761 | 0,01 | 0,5 | 439 |
| Котельная №5 | отопление | ТК 5-33 | Южная, 13а | 44 | 50 | 50 | 0,283 | 0,01 | 0,1 | 1792 |
| Котельная №6 | отопление | Т.О. ГВС | ТК 6-1 | 17 | 125 | 125 | 79,910 | 1,61 | 45,2 | 1084 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-1 | ТК 6-3 | 17,7 | 150 | 150 | 61,328 | 0,38 | 10,2 | 1232 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-3 | ТК 6-4 | 94,5 | 150 | 150 | 52,658 | 1,50 | 7,6 | 6582 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-4 | 2750 | 15,5 | 125 | 125 | 42,617 | 0,42 | 12,9 | 938 |
| Котельная №6 | отопление | 2750 | 2752 | 17,2 | 125 | 125 | 42,616 | 0,47 | 12,9 | 980 |
| Котельная №6 | отопление | 2752 | ТК 6-5 | 8,8 | 150 | 150 | 42,616 | 0,09 | 5,0 | 612 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-5 | 2762 | 19,5 | 125 | 125 | 29,597 | 0,26 | 6,2 | 1111 |
| Котельная №6 | отопление | 2762 | 2764 | 90 | 150 | 150 | 29,596 | 0,45 | 2,4 | 5776 |
| Котельная №6 | отопление | 2764 | ТК 6-6 | 15,75 | 100 | 100 | 11,355 | 0,10 | 3,0 | 762 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-1 | 2812 | 19,6 | 69 | 69 | 10,797 | 0,77 | 18,8 | 1389 |
| Котельная №6 | отопление | 2812 | Победы, 13 | 28,6 | 69 | 69 | 10,797 | 1,13 | 18,8 | 1209 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-4 | Победы, 9 | 3,1 | 150 | 150 | 10,037 | 0,00 | 0,3 | 216 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-5 | 2758 | 55 | 100 | 100 | 9,629 | 0,25 | 2,1 | 3365 |
| Котельная №6 | отопление | 2758 | Ленина, 22 | 35 | 100 | 100 | 9,628 | 0,16 | 2,1 | 2706 |
| Котельная №6 | отопление | 2764 | Ленина, 18а | 18,8 | 80 | 80 | 9,062 | 0,24 | 6,1 | 857 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-3 | 2797 | 21,3 | 100 | 100 | 8,669 | 0,08 | 1,7 | 1308 |
| Котельная №6 | отопление | 2797 | Победы, 11 | 17 | 100 | 100 | 8,668 | 0,06 | 1,7 | 886 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-6 | 2782 | 8,22 | 100 | 100 | 8,634 | 0,03 | 1,7 | 503 |
| Котельная №6 | отопление | 2782 | ТК 6-8 | 49,8 | 69 | 69 | 8,633 | 1,25 | 12,0 | 2549 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-8 | Ленина, 18 | 4,3 | 69 | 69 | 8,633 | 0,11 | 12,0 | 220 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-1 | ТК 6-2 | 58,6 | 69 | 69 | 7,784 | 1,20 | 9,8 | 3010 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-2 | Ленина, 24 | 6,6 | 69 | 69 | 7,783 | 0,14 | 9,8 | 339 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-5 | ТК 6-9 | 58,8 | 69 | 69 | 3,389 | 0,23 | 1,9 | 2871 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-9 | 2774 | 13,5 | 69 | 69 | 3,388 | 0,05 | 1,9 | 687 |
| Котельная №6 | отопление | 2774 | 2902 | 38 | 69 | 69 | 3,388 | 0,15 | 1,9 | 1610 |
| Котельная №6 | отопление | ТК 6-6 | Ленина, 20а | 22,74 | 80 | 80 | 2,720 | 0,03 | 0,6 | 1453 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-1 | ТК 2-33 | 42,9 | 300 | 300 | 403,205 | 1,04 | 11,6 | 4695 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 2-33 | 3189 | 120,6 | 400 | 400 | 403,197 | 0,65 | 2,6 | 15003 |
| Котельная №7 | отопление | 3189 | ТК 7-7 | 73,23 | 400 | 400 | 400,771 | 0,39 | 2,5 | 9109 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-7 | ТК 7-8 | 56,7 | 300 | 300 | 348,185 | 1,03 | 8,7 | 8830 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-8 | 3228 | 241,5 | 250 | 250 | 266,702 | 6,69 | 13,2 | 54107 |
| Котельная №7 | отопление | 3228 | 3302 | 22,5 | 250 | 250 | 266,673 | 0,62 | 13,2 | 5961 |
| Котельная №7 | отопление | 3302 | 3234 | 309,15 | 250 | 250 | 147,436 | 2,63 | 4,1 | 81482 |
| Котельная №7 | отопление | 3234 | ЦТП-3 к.7 | 49,36 | 250 | 250 | 143,349 | 0,40 | 3,8 | 7632 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-8 | ЦТП-4 к.7 | 47,8 | 200 | 200 | 81,474 | 0,40 | 4,0 | 5737 |
| Котельная №7 | отопление | 3368 | 3376 | 53,4 | 200 | 200 | 74,377 | 0,37 | 3,3 | 6580 |
| Котельная №7 | отопление | 3376 | 3380 | 65,1 | 200 | 200 | 64,064 | 0,34 | 2,5 | 8016 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-7 | ЦТП-1 к.7 | 4,4 | 200 | 200 | 52,564 | 0,02 | 1,7 | 384 |
| Котельная №7 | отопление | 3239 | 4839 | 43,2 | 125 | 125 | 43,824 | 1,23 | 13,6 | 4662 |
| Котельная №7 | отопление | 4839 | 4787 | 114,3 | 125 | 125 | 43,822 | 3,26 | 13,6 | 12338 |
| Котельная №7 | отопление | 4787 | ТК 7-10 | 35,3 | 125 | 125 | 43,819 | 1,01 | 13,6 | 2554 |
| Котельная №7 | отопление | 3239 | 3241 | 48,2 | 150 | 150 | 42,279 | 0,49 | 4,9 | 3778 |
| Котельная №7 | отопление | 3380 | ТК 7-19 | 47,3 | 200 | 200 | 41,755 | 0,11 | 1,1 | 5821 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-19 | 3761 | 52,74 | 200 | 200 | 35,801 | 0,09 | 0,8 | 6495 |
| Котельная №7 | отопление | 3761 | 3388 | 13,6 | 200 | 200 | 35,797 | 0,02 | 0,8 | 1090 |
| Котельная №7 | отопление | 3281 | т. входа в канал | 26,43 | 150 | 150 | 34,729 | 0,18 | 3,3 | 2573 |
| Котельная №7 | отопление | т. входа в канал | т. выхода из канала | 14,2 | 150 | 150 | 34,728 | 0,10 | 3,3 | 944 |
| Котельная №7 | отопление | т. выхода из канала | 3289 | 31,7 | 150 | 150 | 34,728 | 0,22 | 3,3 | 3086 |
| Котельная №7 | отопление | 3201 | ТК 7-11 | 31,4 | 125 | 125 | 32,853 | 0,50 | 7,7 | 2283 |
| Котельная №7 | отопление | 3289 | ТК 7-14 | 29,74 | 150 | 150 | 25,207 | 0,11 | 1,7 | 2343 |
| Котельная №7 | отопление | 3239 | 3259 | 46,2 | 80 | 80 | 23,859 | 4,07 | 42,0 | 4001 |
| Котельная №7 | отопление | 3259 | Победы, 32 | 16,4 | 100 | 100 | 23,858 | 0,45 | 13,0 | 1519 |
| Котельная №7 | отопление | 3380 | ТК 7-18 | 2 | 150 | 150 | 22,304 | 0,01 | 1,4 | 194 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-18 | Садовый, 3к1 | 18 | 150 | 150 | 22,304 | 0,05 | 1,4 | 1742 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-11 | 3215 | 29,8 | 125 | 125 | 21,850 | 0,21 | 3,4 | 2166 |
| Котельная №7 | отопление | 3241 | 3247 | 48,9 | 125 | 125 | 18,323 | 0,25 | 2,4 | 3541 |
| Котельная №7 | отопление | 3247 | 3251 | 17,9 | 125 | 125 | 18,321 | 0,09 | 2,4 | 1295 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-10 | 3273 | 79,7 | 125 | 125 | 18,236 | 0,40 | 2,4 | 6014 |
| Котельная №7 | отопление | 3239 | Победы, 30 | 30,88 | 100 | 100 | 16,999 | 0,43 | 6,6 | 2130 |
| Котельная №7 | отопление | 4718 | 3964 | 15,8 | 100 | 100 | 15,822 | 0,19 | 5,8 | 1452 |
| Котельная №7 | отопление | 3964 | Некрасова, 14 | 63,5 | 100 | 100 | 15,822 | 0,77 | 5,8 | 4904 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-14 | ТК 7-15 | 40,77 | 100 | 100 | 15,680 | 0,48 | 5,7 | 2707 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-15 | Некрасова, 16 | 42 | 109 | 109 | 15,679 | 0,32 | 3,6 | 2788 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-10 | 3267 | 45,5 | 100 | 100 | 14,334 | 0,45 | 4,7 | 3142 |
| Котельная №7 | отопление | 3241 | Победы, 22 | 101,8 | 100 | 100 | 13,239 | 0,86 | 4,0 | 6743 |
| Котельная №7 | отопление | 3368 | 3370 | 30 | 100 | 100 | 12,048 | 0,21 | 3,4 | 2075 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-10 | Некрасова, 2 | 32,3 | 80 | 80 | 11,248 | 0,63 | 9,4 | 2023 |
| Котельная №7 | отопление | 3201 | Головашкина, 5 | 19,3 | 80 | 80 | 11,203 | 0,38 | 9,3 | 1215 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-11 | Головашкина, 8 | 35,7 | 80 | 80 | 11,002 | 0,67 | 9,0 | 2246 |
| Котельная №7 | отопление | 3215 | 3221 | 28 | 80 | 80 | 10,996 | 0,53 | 9,0 | 1494 |
| Котельная №7 | отопление | 3221 | 3223 | 40,5 | 80 | 80 | 10,996 | 0,76 | 9,0 | 2546 |
| Котельная №7 | отопление | 3223 | Головашкина, 12 | 15 | 80 | 80 | 10,996 | 0,28 | 9,0 | 1042 |
| Котельная №7 | отопление | 3251 | Победы, 22к2 | 27,4 | 100 | 100 | 10,824 | 0,16 | 2,7 | 1814 |
| Котельная №7 | отопление | 3241 | Победы, 22к1 | 28 | 80 | 80 | 10,716 | 0,50 | 8,5 | 1756 |
| Котельная №7 | отопление | 3376 | Садовый, 6 | 20,6 | 80 | 80 | 10,309 | 0,34 | 7,9 | 1429 |
| Котельная №7 | отопление | 5476 | Некрасова, 26 | 13,32 | 80 | 80 | 9,577 | 0,19 | 6,8 | 801 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-14 | Некрасова, 20 | 15,84 | 80 | 80 | 9,526 | 0,22 | 6,7 | 954 |
| Котельная №7 | отопление | 3273 | Некрасова, 10 | 22,7 | 80 | 80 | 9,204 | 0,30 | 6,3 | 1420 |
| Котельная №7 | отопление | 3273 | Некрасова, 12 | 73,4 | 80 | 80 | 9,030 | 0,93 | 6,1 | 4591 |
| Котельная №7 | отопление | 3251 | Победы, 22к3 | 90,5 | 100 | 100 | 7,497 | 0,25 | 1,3 | 5987 |
| Котельная №7 | отопление | 3267 | 3269 | 20 | 100 | 100 | 7,070 | 0,05 | 1,2 | 1180 |
| Котельная №7 | отопление | 3269 | Некрасова, 6 | 48,9 | 80 | 80 | 7,070 | 0,38 | 3,7 | 3058 |
| Котельная №7 | отопление | 3370 | Садовый, 4 | 46 | 80 | 80 | 6,840 | 0,34 | 3,5 | 2770 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-19 | Садовый, 7 | 22,5 | 80 | 80 | 5,951 | 0,13 | 2,6 | 1553 |
| Котельная №7 | отопление | 3360 | Некрасова, 8 | 57 | 80 | 80 | 5,268 | 0,25 | 2,1 | 4890 |
| Котельная №7 | отопление | 3370 | Садовый, 5 | 4,5 | 69 | 69 | 5,208 | 0,04 | 4,4 | 261 |
| Котельная №7 | отопление | 3234 | УТ 7-21к | 15 | 80 | 80 | 4,051 | 0,04 | 1,2 | 1322 |
| Котельная №7 | отопление | УТ 7-21к | 4777 | 8 | 80 | 80 | 4,051 | 0,02 | 1,2 | 482 |
| Котельная №7 | отопление | 4777 | 4779 | 79 | 80 | 80 | 4,050 | 0,21 | 1,2 | 4964 |
| Котельная №7 | отопление | 4779 | 4781 | 9,45 | 80 | 80 | 4,049 | 0,02 | 1,2 | 568 |
| Котельная №7 | отопление | 4781 | 4783 | 30 | 80 | 80 | 4,049 | 0,08 | 1,2 | 1880 |
| Котельная №7 | отопление | 4783 | Победы, 31 | 48,9 | 80 | 80 | 4,049 | 0,13 | 1,2 | 3061 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-1 | ТК 7-2 | 70,8 | 50 | 50 | 2,892 | 1,09 | 7,3 | 3509 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-2 | ТК 7-3 | 17,06 | 50 | 50 | 2,891 | 0,26 | 7,3 | 844 |
| Котельная №7 | отопление | ТК 7-3 | 3056 | 22,36 | 50 | 50 | 2,891 | 0,34 | 7,3 | 1105 |
| Котельная №7 | отопление | 3360 | Победы, 28 | 196,75 | 69 | 69 | 2,859 | 0,55 | 1,3 | 15338 |
| Котельная №7 | отопление | 3388 | 3393 | 106,5 | 40 | 40 | 2,715 | 4,64 | 20,8 | 4198 |
| Котельная №7 | отопление | 3393 | Победы, 28к1 | 26,5 | 40 | 40 | 2,715 | 1,15 | 20,8 | 1039 |
| Котельная №7 | отопление | 3189 | 3748 | 9 | 80 | 80 | 2,389 | 0,01 | 0,4 | 613 |
| Котельная №7 | отопление | 3748 | Головашкина, 6 | 13,7 | 80 | 80 | 2,389 | 0,01 | 0,4 | 952 |
| Котельная №7 | отопление | 3281 | Головашкина, 7 | 40 | 69 | 69 | 2,209 | 0,07 | 0,8 | 2320 |
| Котельная №7 | отопление | 5476 | 5480 | 54,07 | 32 | 32 | 0,699 | 0,51 | 4,5 | 2158 |
| Котельная №7 | отопление | 5480 | 3951 | 35,5 | 32 | 32 | 0,699 | 0,34 | 4,5 | 1399 |
| Котельная БМК-140 | отопление | Котельная БМК-140 | ТК 13 | 482,5 | 700 | 700 | 2423,631 | 6,45 | 5,8 | 163157 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 13 | 271 | 33,95 | 500 | 500 | 1641,798 | 1,22 | 15,6 | 8845 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 271 | 230 | 50,3 | 500 | 500 | 1641,782 | 1,81 | 15,6 | 8333 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 230 | 229 | 45,45 | 500 | 500 | 1641,758 | 1,63 | 15,6 | 11721 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 229 | ТК 3-17к | 26 | 500 | 500 | 1641,736 | 0,93 | 15,6 | 4307 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-17к | 246 | 25,5 | 500 | 500 | 1582,827 | 0,85 | 14,5 | 4225 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 246 | ТК 3-14 | 77,9 | 500 | 500 | 1582,815 | 2,60 | 14,5 | 20093 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-14 | 241 | 13,5 | 500 | 500 | 1508,794 | 0,41 | 13,2 | 3480 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 241 | 242 | 15,86 | 500 | 500 | 1508,788 | 0,48 | 13,2 | 2623 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 242 | ТК 10-15 | 42,9 | 500 | 500 | 1508,780 | 1,30 | 13,2 | 11043 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-15 | ТК 10-16 | 72,03 | 500 | 500 | 1201,558 | 1,39 | 8,4 | 18553 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-16 | ТК 10-17 | 88,31 | 500 | 500 | 1036,775 | 1,27 | 6,2 | 22779 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-17 | ТК 10-29 | 139,1 | 500 | 500 | 1006,738 | 1,88 | 5,9 | 23052 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-29 | 191 | 75,7 | 500 | 500 | 958,308 | 0,93 | 5,3 | 12558 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 191 | ТК 10-30 | 18,2 | 500 | 500 | 958,272 | 0,22 | 5,3 | 3020 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 13 | ТК 3-1 | 96,3 | 512 | 512 | 646,044 | 0,37 | 1,8 | 24757 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-1 | ТК 3-11 | 119,3 | 408 | 408 | 645,996 | 1,48 | 5,9 | 25308 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-30 | ТК 10-32 | 137,1 | 400 | 400 | 620,719 | 2,40 | 7,6 | 19369 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-11 | ТК 3-22(к) | 64,4 | 408 | 408 | 428,712 | 0,35 | 2,6 | 13619 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-32 | 200 | 54 | 400 | 400 | 414,398 | 0,42 | 3,4 | 7537 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 200 | ТК 10-39 | 38,8 | 400 | 400 | 414,382 | 0,30 | 3,4 | 5414 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-23 (к) | 262 | 30,6 | 408 | 408 | 381,134 | 0,13 | 2,1 | 6480 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 262 | ТК 3-21(к) | 17,2 | 408 | 408 | 381,124 | 0,07 | 2,1 | 2388 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-39 | ТК 10-40 | 29 | 400 | 400 | 367,555 | 0,18 | 2,7 | 4044 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-30 | ТК 10-31 | 87,5 | 400 | 400 | 337,544 | 0,43 | 2,1 | 12540 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-15 | ТК 10-22 | 54,3 | 300 | 300 | 307,202 | 1,00 | 8,0 | 9602 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-21(к) | 264 | 14,9 | 408 | 408 | 265,295 | 0,03 | 1,0 | 2072 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 264 | 269 | 31,89 | 408 | 408 | 265,290 | 0,07 | 1,0 | 6816 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-31 | 188 | 32,17 | 400 | 400 | 265,151 | 0,10 | 1,3 | 7230 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 188 | 181 | 70,8 | 400 | 400 | 265,142 | 0,22 | 1,3 | 10479 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 181 | ТК 27 | 22,42 | 400 | 400 | 265,120 | 0,07 | 1,3 | 5077 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-40 | ТК 10-42 | 156 | 400 | 400 | 250,814 | 0,45 | 1,2 | 21768 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 27 | 178 | 18,28 | 400 | 400 | 245,827 | 0,05 | 1,1 | 4145 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 178 | 177 | 18,43 | 400 | 400 | 245,822 | 0,05 | 1,1 | 2739 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 177 | 176 | 18,23 | 400 | 400 | 245,816 | 0,05 | 1,1 | 4146 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 176 | ТК 10-37 | 37,61 | 400 | 400 | 245,810 | 0,10 | 1,1 | 5590 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-42 | ТК 10-43 | 148,9 | 300 | 300 | 225,683 | 1,56 | 4,6 | 17097 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-32 | ТК 10-33 | 61 | 300 | 300 | 206,279 | 0,47 | 3,4 | 6977 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 5425 | ТК 3-6 | 96,3 | 250 | 250 | 191,484 | 1,32 | 6,8 | 14871 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-25 | 270 | 100,88 | 359 | 359 | 188,070 | 0,21 | 1,0 | 19667 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 270 | 209 | 47,18 | 359 | 359 | 188,045 | 0,10 | 1,0 | 6007 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 209 | ТК 3-2 | 11,91 | 359 | 359 | 188,033 | 0,02 | 1,0 | 2314 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-16 | ТК 10-18 | 131,29 | 250 | 250 | 164,748 | 1,81 | 6,0 | 20419 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-22 | ТК 10-24 | 122,3 | 250 | 250 | 155,344 | 1,50 | 5,3 | 18818 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-24 | ТК 10-25 | 43,9 | 250 | 250 | 155,330 | 0,54 | 5,3 | 6763 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-22 | ТК 10-23 | 39,4 | 250 | 250 | 151,848 | 0,46 | 5,1 | 6055 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-36 | Носовихинское шоссе, 37 | 7,6 | 200 | 200 | 134,289 | 0,22 | 12,9 | 722 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-37 | ТК 10-47 | 200,4 | 200 | 200 | 131,850 | 3,54 | 8,8 | 18554 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-47 | КОРПУС 16 (ИТП) | 4,5 | 200 | 200 | 131,835 | 0,08 | 8,8 | 411 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 13 | Юбилейный пр-т 43 | 15 | 125 | 125 | 129,487 | 3,73 | 118,5 | 1746 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-2 | 217 | 82,9 | 257 | 257 | 118,189 | 0,39 | 2,3 | 12607 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-43 | ТК 10-44 | 181,3 | 300 | 300 | 116,427 | 0,51 | 1,2 | 20785 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-21(к) | ТК 3-10 | 106,9 | 309 | 309 | 115,824 | 0,19 | 0,8 | 12107 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-37 | 173 | 11,75 | 200 | 200 | 113,949 | 0,25 | 9,3 | 1694 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 173 | 172 | 7,4 | 200 | 200 | 113,948 | 0,16 | 9,3 | 704 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 172 | 171 | 39,35 | 200 | 200 | 113,947 | 0,84 | 9,3 | 5758 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 171 | 170 | 7,4 | 200 | 200 | 113,944 | 0,16 | 9,3 | 704 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 170 | 162 | 18,8 | 200 | 200 | 113,944 | 0,40 | 9,3 | 2751 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 162 | ТК 10-36 | 77,8 | 200 | 200 | 113,942 | 1,66 | 9,3 | 7398 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-43 | Октября, 44 | 3,95 | 200 | 200 | 109,230 | 0,08 | 8,5 | 347 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-18 | ТК 10-19 | 46,72 | 200 | 200 | 108,314 | 0,90 | 8,4 | 6404 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-10 | Носовихинское, 25 | 30,02 | 257 | 257 | 103,775 | 0,11 | 1,7 | 3015 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-33 | ТК 10-35 | 368 | 207 | 207 | 103,141 | 4,52 | 5,3 | 31944 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-35 | Носовихинское, 45 | 39,3 | 207 | 207 | 103,111 | 0,48 | 5,3 | 3347 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-25 | ТК 10-26 | 55,46 | 250 | 250 | 102,358 | 0,30 | 2,3 | 8557 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-33 | ТК 10-34 | 75,7 | 200 | 200 | 101,089 | 1,07 | 6,2 | 6677 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-6 | ТК 3-7 | 94,2 | 257 | 257 | 100,615 | 0,32 | 1,6 | 14539 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-19 | ТК 10-20 | 26,32 | 150 | 150 | 87,123 | 1,38 | 22,8 | 1948 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 285 | 287 | 68,5 | 207 | 207 | 85,438 | 0,53 | 3,7 | 7504 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 287 | 288 | 36 | 207 | 207 | 85,432 | 0,28 | 3,7 | 2794 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-44 | ул. Октября, 52 | 66,8 | 250 | 250 | 81,967 | 0,24 | 1,6 | 6848 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 279 | 280 | 6 | 150 | 150 | 81,510 | 0,23 | 18,1 | 1078 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-34 | Юбилейный, 78 | 31,3 | 150 | 150 | 80,088 | 1,26 | 17,4 | 2329 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-40 | ТК 10-41 | 84,65 | 250 | 250 | 77,438 | 0,26 | 1,3 | 8599 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-26 | ТК 10-27 | 53,82 | 200 | 200 | 72,768 | 0,47 | 3,8 | 7326 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-31 | Юбилейный, 72 | 37,6 | 150 | 150 | 72,366 | 1,46 | 16,9 | 2817 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-25 | ТК 3-26 | 28,53 | 257 | 257 | 71,613 | 0,05 | 0,8 | 2936 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-14/1 | 4 МКД в мкр. 9-А | 8,7 | 125 | 125 | 71,426 | 0,89 | 42,9 | 645 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-2 | 5340 | 152,2 | 207 | 207 | 69,841 | 0,78 | 2,5 | 20473 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 280 | 281 | 16 | 150 | 150 | 68,922 | 0,43 | 12,9 | 937 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 281 | ТК 3-19 | 15,2 | 150 | 150 | 68,921 | 0,41 | 12,9 | 1304 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 289 | ТК 3-18 | 39 | 150 | 150 | 65,534 | 0,96 | 11,7 | 3363 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-41 | 5371 | 7,6 | 200 | 200 | 63,717 | 0,05 | 2,9 | 644 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 5371 | Юбилейный, 69 | 168,4 | 200 | 200 | 63,717 | 1,12 | 2,9 | 21774 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-23 | ТК 10-28 | 105,3 | 200 | 200 | 61,269 | 0,65 | 2,7 | 9255 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-17к | Юбилейный, 47 | 22,02 | 150 | 150 | 58,896 | 0,52 | 11,2 | 2365 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 257 | 258 | 19,8 | 125 | 125 | 58,401 | 1,00 | 24,2 | 1275 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-18 | 222 | 22 | 125 | 125 | 58,337 | 1,11 | 24,1 | 1716 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-23 | Юбилейный, 51 | 6,3 | 150 | 150 | 58,172 | 0,16 | 10,9 | 670 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-18 | Юбилейный, 60 | 6,65 | 150 | 150 | 56,419 | 0,16 | 10,3 | 715 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-28 | Октября, 38 | 49,31 | 150 | 150 | 54,743 | 1,10 | 9,7 | 3601 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 276 | 277 | 15 | 257 | 257 | 53,775 | 0,01 | 0,5 | 1584 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 277 | 278 | 3,2 | 257 | 257 | 53,773 | 0,00 | 0,5 | 501 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-7 | Юбилейный, 33 | 138,3 | 150 | 150 | 51,741 | 2,12 | 7,3 | 14757 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-6 | Юбилейный, 41 | 40,9 | 125 | 125 | 50,131 | 1,53 | 17,8 | 3956 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-7 | ТК 3-8 | 91,5 | 150 | 150 | 48,862 | 1,25 | 6,5 | 9769 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-23 (к) | ТК 3-24 (к) | 7,2 | 400 | 400 | 47,554 | 0,00 | 0,0 | 1506 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-24 (к) | 260 | 6,7 | 400 | 400 | 47,551 | 0,00 | 0,0 | 1364 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 260 | 225 | 188,2 | 150 | 150 | 47,549 | 2,43 | 6,2 | 31969 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-39 | Юбилейный, 67 | 31,9 | 200 | 200 | 46,814 | 0,12 | 1,6 | 2802 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-19 | 283 | 29 | 150 | 150 | 46,240 | 0,36 | 5,8 | 4232 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 283 | 284 | 11,8 | 82 | 82 | 46,239 | 3,42 | 138,2 | 699 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-29 | Юбилейный, 66 | 36,9 | 125 | 125 | 46,169 | 1,52 | 17,9 | 2624 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-20 | ТК 10-21 | 132,59 | 125 | 125 | 43,782 | 4,58 | 15,0 | 13109 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-20 | Челомея, 9 | 22,14 | 125 | 125 | 43,340 | 0,80 | 15,8 | 1587 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-27 | Октября, 42 | 81,28 | 150 | 150 | 43,297 | 1,13 | 6,1 | 8705 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 222 | 223 | 10 | 100 | 100 | 41,385 | 0,82 | 39,1 | 521 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 223 | 224 | 18,8 | 100 | 100 | 41,385 | 1,54 | 39,1 | 913 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 224 | Юбилейный, 36 | 30 | 100 | 100 | 41,385 | 2,46 | 39,1 | 1842 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-6 | 254 | 26 | 125 | 125 | 40,726 | 0,64 | 11,8 | 2515 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 258 | Юбилейный, 54 | 40 | 100 | 100 | 40,304 | 3,11 | 37,1 | 2357 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-40 | Юбилейный, 63 | 6,4 | 150 | 150 | 39,294 | 0,07 | 5,0 | 462 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-44 | Октября, 48 | 9,95 | 150 | 150 | 34,429 | 0,09 | 3,8 | 722 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-23 | Юбилейный, 49 | 35,15 | 125 | 125 | 32,403 | 0,71 | 8,8 | 3360 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-17 | Юбилейный, 62 | 97,56 | 150 | 150 | 29,995 | 0,65 | 2,9 | 10365 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-26 | Юбилейный, 59 | 118,2 | 125 | 125 | 29,583 | 2,00 | 7,4 | 8397 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-27 | Юбилейный, 53 | 4,67 | 125 | 125 | 29,467 | 0,08 | 7,3 | 453 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-8 | Октября, 28 | 62,1 | 125 | 125 | 29,431 | 0,80 | 6,2 | 6003 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-25 | Юбилейный, 55 | 5,57 | 125 | 125 | 28,757 | 0,09 | 7,0 | 539 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 5340 | 212 | 104,53 | 125 | 125 | 26,285 | 1,08 | 4,9 | 8448 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-11 | ЦТП-7 к.БМК | 60,5 | 200 | 200 | 25,761 | 0,05 | 0,4 | 5458 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 285 | 286 | 27,7 | 100 | 100 | 25,495 | 0,86 | 14,9 | 2339 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 286 | Юбилейный, 38 | 20 | 100 | 100 | 25,495 | 0,63 | 14,9 | 972 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 284 | Носовихинское, 15 | 32,2 | 100 | 100 | 25,169 | 0,98 | 14,5 | 1564 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-42 | Юбилейный, 61 | 27,9 | 125 | 125 | 25,083 | 0,34 | 5,3 | 1972 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 211 | Носовихинское, 21 | 31 | 125 | 150 | 24,487 | 0,19 | 4,3 | 2420 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-25 | Юбилейный, 57 | 21,54 | 125 | 125 | 24,210 | 0,24 | 4,9 | 1507 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК-21 | Челомея, 11 | 36 | 100 | 100 | 23,409 | 1,04 | 12,6 | 2216 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 225 | 226 | 8,4 | 150 | 150 | 22,901 | 0,03 | 1,4 | 603 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 226 | ТК 3-3 | 17 | 150 | 150 | 22,900 | 0,05 | 1,4 | 1629 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-3 | ТК 3-20 | 73,57 | 207 | 207 | 22,899 | 0,04 | 0,3 | 14536 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-20 | ЦТП-5 к.БМК-140 | 73,63 | 200 | 200 | 22,893 | 0,05 | 0,3 | 14526 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 212 | Носовихинское, 23 | 32,7 | 125 | 125 | 21,987 | 0,24 | 3,5 | 2733 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-19 | 218 | 170,5 | 150 | 150 | 21,854 | 0,47 | 1,3 | 30446 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 218 | ТК 3-15а | 170,5 | 125 | 125 | 21,846 | 1,22 | 3,4 | 30198 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 254 | Юбилейный, 39 | 24 | 100 | 100 | 21,610 | 0,54 | 10,7 | 2038 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-19 | Челомея, 7 | 6,32 | 100 | 100 | 21,188 | 0,18 | 12,2 | 541 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК-21 | 167 | 38,8 | 200 | 200 | 20,368 | 0,03 | 0,3 | 3581 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 167 | 168 | 71,35 | 200 | 200 | 20,365 | 0,05 | 0,3 | 10412 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 168 | ТК 10-36 | 93,1 | 200 | 200 | 20,360 | 0,06 | 0,3 | 8832 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-15а | ТК 3-15 | 60,3 | 125 | 125 | 19,938 | 0,36 | 2,8 | 7431 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-8 | Октября, 30 | 10,8 | 100 | 100 | 19,427 | 0,20 | 8,7 | 915 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 254 | Юбилейный, 37 | 6 | 100 | 100 | 19,116 | 0,11 | 8,4 | 510 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 258 | Юбилейный, 44 | 16,2 | 82 | 82 | 18,096 | 0,72 | 21,3 | 866 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-15 | Носовихинское, 14 | 2,5 | 125 | 125 | 18,094 | 0,01 | 2,3 | 308 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 211 | ТК 3-12 | 42,4 | 150 | 150 | 17,042 | 0,07 | 0,8 | 3656 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-26 | 208 | 32,9 | 125 | 125 | 16,471 | 0,13 | 1,9 | 2331 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 208 | Носовихинское, 22 | 3,84 | 125 | 125 | 16,470 | 0,02 | 1,9 | 372 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-41 | 16 Д/сад мкр. 10-А | 105,81 | 150 | 150 | 13,711 | 0,13 | 0,5 | 11083 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 211 | 215 | 41 | 65 | 65 | 12,677 | 3,03 | 35,3 | 2934 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 1763 | Носовихинское, 16 | 60 | 150 | 150 | 12,587 | 0,06 | 0,4 | 6033 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 232 | ТК 3-16 | 27,2 | 100 | 100 | 12,533 | 0,21 | 3,6 | 4155 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-10 | Юбилейный, 52 | 15,22 | 125 | 125 | 12,030 | 0,03 | 1,0 | 1059 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-34 | 205 | 5 | 200 | 200 | 11,847 | 0,00 | 0,1 | 687 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 205 | 206 | 12,5 | 200 | 200 | 11,847 | 0,00 | 0,1 | 1100 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 206 | ТК 10-46 | 13,61 | 200 | 200 | 11,846 | 0,00 | 0,1 | 1198 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-46 | Поликлиника | 105,38 | 82 | 82 | 11,845 | 1,88 | 7,8 | 5951 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 232 | 234 | 16,8 | 82 | 82 | 10,354 | 0,25 | 7,0 | 2333 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-16 | Юбилейный, 58к1 | 125,3 | 82 | 82 | 9,767 | 1,63 | 6,2 | 8476 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-12 | ТК 3-13 | 30,1 | 150 | 150 | 9,421 | 0,02 | 0,3 | 2098 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-13 | Носовихинское, 20 | 9,3 | 82 | 65 | 9,419 | 0,25 | 5,8 | 495 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-34 | Д/с Ė 13 Веснушки | 186 | 82 | 82 | 9,148 | 1,99 | 4,7 | 10625 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 211 | Носовихинское, 18 | 21,4 | 80 | 80 | 7,704 | 0,20 | 4,4 | 1319 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 234 | 235 | 50 | 82 | 82 | 7,643 | 0,40 | 3,8 | 3652 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 235 | 236 | 14,7 | 82 | 82 | 7,642 | 0,12 | 3,8 | 2036 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-12 | Носовихинское, 19 | 19,2 | 65 | 65 | 7,620 | 0,52 | 12,8 | 1102 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-18 | 291 | 25,2 | 125 | 125 | 7,195 | 0,02 | 0,4 | 1439 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-28 | Октября, 40 | 55,1 | 82 | 82 | 6,517 | 0,42 | 3,3 | 3132 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 13 | Октября, 32 | 177 | 82 | 82 | 5,849 | 0,84 | 2,3 | 15206 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-25 | 266 | 20,27 | 100 | 100 | 5,442 | 0,03 | 0,7 | 1726 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 266 | 267 | 32,4 | 100 | 100 | 5,442 | 0,05 | 0,7 | 2013 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 267 | Юбилейный, 48 | 11,37 | 100 | 100 | 5,441 | 0,02 | 0,7 | 995 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 211 | Носовихинское, 18в | 55,9 | 40 | 40 | 3,904 | 5,03 | 42,9 | 2447 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 236 | 237 | 85,4 | 82 | 82 | 2,945 | 0,10 | 0,6 | 6229 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 237 | Юбилейный, 58 | 17,8 | 82 | 82 | 2,944 | 0,02 | 0,6 | 2447 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-16 | Челомея, 10 | 12,3 | 50 | 50 | 2,766 | 0,17 | 6,7 | 555 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-14/1 | т.выхода из канала | 11,7 | 80 | 80 | 2,551 | 0,01 | 0,6 | 689 |
| Котельная БМК-140 | отопление | т.выхода из канала | ТК 3-4 | 50 | 80 | 80 | 2,551 | 0,06 | 0,6 | 3891 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-29 | Юбилейный, 70 | 36,9 | 50 | 50 | 2,195 | 0,43 | 5,0 | 1715 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 10-33 | Юбилейный, 76 | 16,05 | 80 | 80 | 2,039 | 0,01 | 0,3 | 1216 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-4 | Челомея, 8 | 1,2 | 82 | 82 | 1,950 | 0,00 | 0,3 | 93 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-15а | т. выхода из канала | 10,8 | 50 | 50 | 1,903 | 0,07 | 3,2 | 392 |
| Котельная БМК-140 | отопление | т. выхода из канала | т. входа в канал | 24 | 50 | 50 | 1,903 | 0,16 | 3,2 | 1114 |
| Котельная БМК-140 | отопление | т. входа в канал | Носовихинское, 17в | 60,3 | 125 | 50 | 1,903 | 0,20 | 0,0 | 3330 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-15 | Носовихинское, 14А | 17 | 40 | 40 | 1,843 | 0,34 | 9,6 | 729 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-19 | Носовихинское, 16б | 4,37 | 32 | 32 | 0,827 | 0,06 | 6,3 | 380 |
| Котельная БМК-140 | отопление | ТК 3-4 | 247 | 68,4 | 65 | 65 | 0,601 | 0,01 | 0,1 | 4918 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 247 | Октября, 36 | 27,3 | 50 | 50 | 0,600 | 0,02 | 0,4 | 1602 |
| Котельная БМК-140 | отопление | 269 | Юбилейный, 48а | 15,21 | 25 | 25 | 0,155 | 0,03 | 0,8 | 710 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» | отопление | Котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» | ТК 208 | 314,48 | 300 | 300 | 253,861 | 2,94 | 3,9 | 52328 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» | отопление | ТК 208 | ТК 208А | 27,92 | 300 | 300 | 253,807 | 0,26 | 3,9 | 4644 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» | отопление | ТК 208А | ТК 208В | 193,57 | 250 | 250 | 253,802 | 4,70 | 10,1 | 28171 |
| Котельная АО «ВПК «НПО машиностроения» | отопление | ТК 208В | 2 МКД Гагарина 23-А | 66,5 | 250 | 250 | 253,779 | 1,62 | 10,1 | 9676 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | Котельная ЦОБХР | 5237 | 33 | 80 | 80 | 14,174 | 1,03 | 14,9 | 2660 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | 5237 | 5239 | 23,2 | 80 | 80 | 14,173 | 0,72 | 14,9 | 1870 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | 5239 | ТК 2-29 | 10,6 | 80 | 80 | 14,173 | 0,33 | 14,9 | 588 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | ТК 2-29 | ТК 2-27 | 29 | 80 | 80 | 9,093 | 0,37 | 6,1 | 1609 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | ТК 2-27 | ТК 2-28 | 87 | 69 | 69 | 5,572 | 0,92 | 5,0 | 4441 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | ТК 2-28 | Транспортный, 10 | 4,5 | 69 | 69 | 5,571 | 0,05 | 5,0 | 229 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | ТК 2-29 | Транспортный, 14 | 34,7 | 50 | 50 | 5,080 | 1,64 | 22,5 | 1467 |
| Котельная ЦОБХР | отопление | ТК 2-27 | Транспортный, 12 | 11 | 50 | 50 | 3,520 | 0,25 | 10,9 | 485 |
| Котельная №1 | ГВС | 5548 | 5562 | 58 | 100 | 80 | 1,483 | 0,01 | 0,1 | 2298 |
| Котельная №1 | ГВС | 5562 | 5563 | 37 | 80 | 69 | 1,482 | 0,01 | 0,2 | 1589 |
| Котельная №1 | ГВС | 5563 | 5564 | 15,4 | 50 | 50 | 0,154 | 0,00 | 0,0 | 422 |
| Котельная №1 | ГВС | 5564 | Победы, 5 | 19,2 | 50 | 50 | 0,154 | 0,00 | 0,0 | 608 |
| Котельная №1 | ГВС | ЦТП-2 к.1 | ТК 1-34 | 54 | 100 | 50 | 1,315 | 0,01 | 0,0 | 5043 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-34 | 4842 | 30 | 80 | 69 | 1,314 | 0,01 | 0,2 | 2455 |
| Котельная №1 | ГВС | 4842 | 4867 | 47 | 80 | 69 | 0,830 | 0,00 | 0,1 | 3852 |
| Котельная №1 | ГВС | 4867 | 5353 | 25 | 69 | 69 | 0,830 | 0,00 | 0,1 | 757 |
| Котельная №1 | ГВС | 5353 | Калинина, 22 | 36,3 | 69 | 69 | 0,404 | 0,00 | 0,0 | 1104 |
| Котельная №1 | ГВС | 5353 | Калинина, 24 | 8 | 69 | 50 | 0,426 | 0,00 | 0,0 | 294 |
| Котельная №1 | ГВС | ЦТП-2 к.1 | 4862 | 23,3 | 200 | 150 | 4,966 | 0,00 | 0,0 | 3154 |
| Котельная №1 | ГВС | 4862 | Комсомольская, 1 | 5 | 100 | 100 | 0,698 | 0,00 | 0,0 | 496 |
| Котельная №1 | ГВС | 4862 | 4863 | 133,1 | 110 | 110 | 4,266 | 0,04 | 0,3 | 4989 |
| Котельная №1 | ГВС | 4863 | 4864 | 13,6 | 125 | 100 | 3,928 | 0,00 | 0,1 | 875 |
| Котельная №1 | ГВС | 4864 | 4844 | 45,7 | 125 | 100 | 3,927 | 0,01 | 0,1 | 2002 |
| Котельная №1 | ГВС | 4844 | 4845 | 12,2 | 125 | 100 | 3,926 | 0,00 | 0,1 | 789 |
| Котельная №1 | ГВС | 4845 | 4846 | 46,4 | 125 | 100 | 3,305 | 0,01 | 0,1 | 4485 |
| Котельная №1 | ГВС | 4846 | 4860 | 12,5 | 100 | 100 | 2,870 | 0,00 | 0,2 | 734 |
| Котельная №1 | ГВС | 4860 | Дзержинского, 1 | 52,7 | 90 | 63 | 2,870 | 0,03 | 0,4 | 2795 |
| Котельная №1 | ГВС | 4845 | 4846 | 29 | 125 | 100 | 3,303 | 0,00 | 0,1 | 2684 |
| Котельная №1 | ГВС | 4845 | 4846 | 20,6 | 125 | 100 | 3,303 | 0,00 | 0,1 | 1997 |
| Котельная №1 | ГВС | 5186 | Калинина, 20 | 53,7 | 80 | 69 | 0,841 | 0,00 | 0,1 | 2296 |
| Котельная №1 | ГВС | 5186 | ТК 1-1 | 39,1 | 200 | 150 | 14,117 | 0,01 | 0,1 | 3078 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-1 | 5176 | 13,5 | 50 | 100 | 0,057 | 0,00 | 0,0 | 399 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-1 | 5187 | 25 | 100 | 100 | 14,057 | 0,14 | 4,9 | 967 |
| Котельная №1 | ГВС | 5187 | 5188 | 14,5 | 100 | 100 | 14,056 | 0,08 | 4,9 | 876 |
| Котельная №1 | ГВС | 5188 | 5087 | 55,8 | 100 | 100 | 13,547 | 0,29 | 4,6 | 5593 |
| Котельная №1 | ГВС | 5190 | Калинина, 12 | 3 | 80 | 69 | 0,071 | 0,00 | 0,0 | 284 |
| Котельная №1 | ГВС | 5087 | 5361 | 15,3 | 125 | 100 | 13,545 | 0,03 | 1,4 | 1029 |
| Котельная №1 | ГВС | 5088 | 5089 | 69,5 | 125 | 100 | 12,466 | 0,11 | 1,2 | 6971 |
| Котельная №1 | ГВС | 5089 | 5177 | 38,5 | 125 | 100 | 12,464 | 0,06 | 1,2 | 2593 |
| Котельная №1 | ГВС | 5177 | 5178 | 55,9 | 160 | 110 | 10,570 | 0,02 | 0,2 | 2625 |
| Котельная №1 | ГВС | 5178 | 5179 | 9 | 100 | 100 | 10,568 | 0,03 | 2,8 | 544 |
| Котельная №1 | ГВС | 5179 | 5182 | 5,4 | 100 | 100 | 4,979 | 0,00 | 0,6 | 319 |
| Котельная №1 | ГВС | 5179 | 5180 | 18,5 | 100 | 100 | 5,588 | 0,02 | 0,8 | 1144 |
| Котельная №1 | ГВС | 5180 | 5181 | 110,7 | 100 | 80 | 5,588 | 0,11 | 0,8 | 4363 |
| Котельная №1 | ГВС | 5181 | 5160 | 53,8 | 80 | 80 | 0,027 | 0,00 | 0,0 | 1433 |
| Котельная №1 | ГВС | 5160 | Ашхабадская, 1а | 7,5 | 40 | 0 | 0,027 | 0,00 | 0,0 | 3 |
| Котельная №1 | ГВС | 5182 | ТК 1-40 | 61,15 | 100 | 69 | 2,041 | 0,01 | 0,1 | 2598 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-40 | 5091 | 85,2 | 80 | 69 | 0,699 | 0,01 | 0,0 | 3193 |
| Котельная №1 | ГВС | 5091 | 5092 | 15,05 | 80 | 69 | 0,698 | 0,00 | 0,0 | 421 |
| Котельная №1 | ГВС | 5092 | ТК 1-43 | 65 | 80 | 69 | 0,698 | 0,00 | 0,0 | 2274 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-43 | ДИО | 9 | 69 | 50 | 0,298 | 0,00 | 0,0 | 331 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-43 | 5094 | 28 | 50 | 25 | 0,399 | 0,01 | 0,2 | 757 |
| Котельная №1 | ГВС | 5094 | 5095 | 23,9 | 50 | 40 | 0,097 | 0,00 | 0,0 | 344 |
| Котельная №1 | ГВС | 5095 | ТК 1-44 | 41,8 | 50 | 40 | 0,097 | 0,00 | 0,0 | 828 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-44 | ССП | 38,7 | 50 | 40 | 0,093 | 0,00 | 0,0 | 867 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-44 | морг | 26,9 | 32 | 32 | 0,003 | 0,00 | 0,0 | 39 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-40 | ТК 1-41 | 13,67 | 69 | 50 | 1,341 | 0,01 | 0,3 | 608 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-41 | Ленина, 2а, админ.корп | 13,83 | 69 | 50 | 0,305 | 0,00 | 0,0 | 554 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-41 | ТК | 54,53 | 69 | 50 | 1,035 | 0,02 | 0,2 | 2434 |
| Котельная №1 | ГВС | 5324 | 5326 | 57,8 | 75 | 63 | 1,389 | 0,02 | 0,2 | 2073 |
| Котельная №1 | ГВС | 5326 | Новая, 4 | 49,3 | 75 | 63 | 1,388 | 0,01 | 0,2 | 2450 |
| Котельная №1 | ГВС | 4900 | Дзержинского, 5а | 52,8 | 80 | 50 | 0,337 | 0,00 | 0,0 | 4578 |
| Котельная №1 | ГВС | 4900 | ТК 1-35 | 2,5 | 150 | 100 | 15,538 | 0,00 | 0,7 | 151 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-35 | 4902 | 39,3 | 150 | 100 | 13,977 | 0,04 | 0,6 | 1889 |
| Котельная №1 | ГВС | 4902 | 4903 | 37,9 | 150 | 100 | 12,693 | 0,03 | 0,5 | 1782 |
| Котельная №1 | ГВС | 4903 | ТК 1-36 | 47,5 | 150 | 100 | 12,691 | 0,04 | 0,5 | 2703 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-36 | Дзержинского, 4к3 | 25 | 80 | 50 | 1,471 | 0,01 | 0,2 | 946 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-36 | 4905 | 6,2 | 80 | 50 | 11,218 | 0,12 | 10,3 | 325 |
| Котельная №1 | ГВС | 4905 | 4906 | 44 | 100 | 80 | 9,960 | 0,14 | 2,5 | 1753 |
| Котельная №1 | ГВС | 4906 | 4907 | 21,7 | 100 | 80 | 9,959 | 0,07 | 2,5 | 1084 |
| Котельная №1 | ГВС | 4907 | 4908 | 3 | 100 | 80 | 9,958 | 0,01 | 2,5 | 119 |
| Котельная №1 | ГВС | 4908 | 4909 | 8 | 50 | 50 | 1,083 | 0,01 | 1,2 | 235 |
| Котельная №1 | ГВС | 4909 | Комсомольская, 19 | 78,3 | 50 | 50 | 1,083 | 0,11 | 1,2 | 2660 |
| Котельная №1 | ГВС | 4908 | 4881 | 35,3 | 100 | 80 | 7,366 | 0,06 | 1,4 | 1409 |
| Котельная №1 | ГВС | 4881 | 4882 | 27,4 | 125 | 100 | 7,366 | 0,02 | 0,4 | 1499 |
| Котельная №1 | ГВС | 4881 | 4882 | 21,4 | 100 | 80 | 7,365 | 0,04 | 1,4 | 1072 |
| Котельная №1 | ГВС | 4882 | 4883 | 7,3 | 100 | 80 | 3,808 | 0,00 | 0,4 | 287 |
| Котельная №1 | ГВС | 4883 | 4884 | 52,5 | 80 | 50 | 3,808 | 0,12 | 1,2 | 2259 |
| Котельная №1 | ГВС | 4884 | 4885 | 47 | 80 | 50 | 3,807 | 0,11 | 1,2 | 1605 |
| Котельная №1 | ГВС | 4885 | Комсомольская, 5а | 54,3 | 80 | 50 | 2,153 | 0,04 | 0,4 | 2012 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 1-35 | 4910 | 16,8 | 80 | 50 | 1,561 | 0,01 | 0,2 | 630 |
| Котельная №1 | ГВС | 4910 | Дзержинского, 5к2 | 15,4 | 100 | 50 | 1,561 | 0,00 | 0,1 | 874 |
| Котельная №1 | ГВС | 4944 | Калинина, 3 | 42,6 | 50 | 50 | 0,418 | 0,01 | 0,2 | 1458 |
| Котельная №1 | ГВС | 4944 | Ленина, 3 | 69,8 | 100 | 80 | 1,258 | 0,00 | 0,0 | 3324 |
| Котельная №1 | ГВС | 4944 | Дзержинского, 9 | 58,7 | 80 | 69 | 1,890 | 0,02 | 0,3 | 2547 |
| Котельная №1 | ГВС | 4944 | 4945 | 122,9 | 100 | 80 | 3,805 | 0,06 | 0,4 | 5834 |
| Котельная №1 | ГВС | 4945 | 4946 | 16,5 | 100 | 80 | 3,803 | 0,01 | 0,4 | 653 |
| Котельная №1 | ГВС | 4946 | 4947 | 34,6 | 90 | 75 | 2,720 | 0,01 | 0,3 | 1912 |
| Котельная №1 | ГВС | 4947 | 4949 | 16,6 | 75 | 75 | 2,719 | 0,02 | 0,9 | 618 |
| Котельная №1 | ГВС | 4948 | Дзержинского, 6/2 | 34,7 | 75 | 75 | 1,597 | 0,01 | 0,3 | 1716 |
| Котельная №1 | ГВС | 5205 | 5208 | 25,3 | 150 | 100 | 4,196 | 0,00 | 0,1 | 1131 |
| Котельная №1 | ГВС | 5208 | ТК 6-10 | 113,3 | 150 | 100 | 4,194 | 0,01 | 0,1 | 6383 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 6-10 | Ашхабадская, 25 | 25,7 | 80 | 69 | 1,106 | 0,00 | 0,1 | 1160 |
| Котельная №1 | ГВС | 5207 | Ашхабадская, 21 | 88,5 | 80 | 80 | 1,360 | 0,02 | 0,2 | 3883 |
| Котельная №1 | ГВС | 5207 | Ашхабадская, 23 | 21 | 69 | 50 | 0,540 | 0,00 | 0,1 | 832 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 6-10 | ТК 6-11 | 80,4 | 150 | 150 | 1,182 | 0,00 | 0,0 | 8132 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 6-11 | ТК 6-12 | 45,5 | 69 | 50 | 1,179 | 0,02 | 0,3 | 1980 |
| Котельная №1 | ГВС | ТК 6-12 | Ашхабадская, 19б | 30 | 50 | 50 | 1,179 | 0,05 | 1,5 | 1098 |
| Котельная №2 | ГВС | 4176 | Победы, 16а | 25 | 100 | 80 | 0,054 | 0,00 | 0,0 | 1023 |
| Котельная №2 | ГВС | 4176 | 4416 | 6,7 | 50 | 25 | 1,972 | 0,11 | 4,0 | 258 |
| Котельная №2 | ГВС | 4416 | 4421 | 10,7 | 50 | 25 | 1,972 | 0,17 | 4,0 | 413 |
| Котельная №2 | ГВС | 4421 | 4422 | 19,5 | 50 | 25 | 1,972 | 0,31 | 4,0 | 805 |
| Котельная №2 | ГВС | 4422 | Победы, 16 | 21,2 | 80 | 69 | 1,972 | 0,01 | 0,3 | 1182 |
| Котельная №2 | ГВС | 4176 | 3812 | 24 | 100 | 80 | 4,295 | 0,02 | 0,5 | 1148 |
| Котельная №2 | ГВС | 3812 | 3817 | 20 | 100 | 80 | 4,295 | 0,01 | 0,5 | 749 |
| Котельная №2 | ГВС | 3817 | 3818 | 30,3 | 100 | 80 | 4,294 | 0,02 | 0,5 | 1435 |
| Котельная №2 | ГВС | 3818 | 3820 | 11,7 | 100 | 80 | 4,294 | 0,01 | 0,5 | 618 |
| Котельная №2 | ГВС | 3820 | 3873 | 15,3 | 69 | 69 | 2,161 | 0,02 | 0,9 | 680 |
| Котельная №2 | ГВС | 3873 | 3875 | 68,5 | 69 | 69 | 1,329 | 0,03 | 0,3 | 2148 |
| Котельная №2 | ГВС | 3875 | 3822 | 41 | 80 | 69 | 1,328 | 0,01 | 0,2 | 3380 |
| Котельная №2 | ГВС | 3822 | 3824 | 32 | 80 | 69 | 1,327 | 0,01 | 0,2 | 1395 |
| Котельная №2 | ГВС | 3824 | 3826 | 21,5 | 69 | 50 | 0,428 | 0,00 | 0,0 | 809 |
| Котельная №2 | ГВС | 3826 | Гагарина, 7 | 8 | 69 | 50 | 0,389 | 0,00 | 0,0 | 296 |
| Котельная №2 | ГВС | 3826 | Гагарина, 5 | 16,5 | 40 | 32 | 0,039 | 0,00 | 0,0 | 465 |
| Котельная №2 | ГВС | 3820 | 3832 | 31,1 | 100 | 80 | 2,132 | 0,01 | 0,1 | 1648 |
| Котельная №2 | ГВС | 3832 | Победы, 14 | 11,8 | 69 | 50 | 0,948 | 0,00 | 0,2 | 536 |
| Котельная №2 | ГВС | 3832 | 3836 | 63,7 | 80 | 69 | 1,184 | 0,01 | 0,1 | 3024 |
| Котельная №2 | ГВС | 3836 | 3841 | 70 | 69 | 69 | 0,335 | 0,00 | 0,0 | 2884 |
| Котельная №2 | ГВС | 3841 | Гагарина, 3 | 15,8 | 50 | 50 | 0,334 | 0,00 | 0,1 | 420 |
| Котельная №2 | ГВС | ЦТП-2 к.2 | Гагарина, 17а | 38 | 69 | 50 | 0,611 | 0,00 | 0,1 | 3065 |
| Котельная №2 | ГВС | ЦТП-2 к.2 | ТК-2-12 | 68 | 125 | 100 | 2,814 | 0,01 | 0,1 | 2929 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК-2-12 | ТК-2-12 | 34 | 100 | 80 | 2,195 | 0,01 | 0,1 | 1270 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК-2-12 | Гагарина, 19 | 43 | 69 | 50 | 0,441 | 0,00 | 0,0 | 1447 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК-2-12 | 4358 | 39 | 80 | 69 | 1,753 | 0,01 | 0,3 | 1396 |
| Котельная №2 | ГВС | 4358 | 4382 | 58 | 69 | 69 | 1,306 | 0,02 | 0,3 | 2564 |
| Котельная №2 | ГВС | 4382 | Мира, 33 | 25,2 | 69 | 50 | 1,306 | 0,01 | 0,3 | 858 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК-2-12 | 4385 | 50 | 80 | 50 | 0,616 | 0,00 | 0,0 | 2091 |
| Котельная №2 | ГВС | 4385 | 4368 | 21,5 | 80 | 50 | 0,616 | 0,00 | 0,0 | 655 |
| Котельная №2 | ГВС | 4368 | 4369 | 60 | 40 | 32 | 0,615 | 0,09 | 1,3 | 1820 |
| Котельная №2 | ГВС | 4369 | Мира, 31а | 15 | 40 | 32 | 0,009 | 0,00 | 0,0 | 441 |
| Котельная №2 | ГВС | ЦТП-2 к.2 | ТК 2-15 | 97 | 150 | 100 | 4,485 | 0,01 | 0,1 | 5368 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 2-15 | ТК 2-16 | 112,3 | 150 | 100 | 4,481 | 0,01 | 0,1 | 7245 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 2-16 | Мира, 35 | 79 | 50 | 40 | 0,270 | 0,01 | 0,1 | 2196 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 2-16 | 4402 | 19,5 | 150 | 100 | 4,206 | 0,00 | 0,1 | 1269 |
| Котельная №2 | ГВС | 4402 | 4390 | 19,4 | 150 | 100 | 4,205 | 0,00 | 0,1 | 823 |
| Котельная №2 | ГВС | 4390 | 4407 | 23 | 69 | 50 | 0,585 | 0,00 | 0,1 | 709 |
| Котельная №2 | ГВС | 4407 | Советская, 28 | 33,2 | 69 | 50 | 0,584 | 0,00 | 0,1 | 1467 |
| Котельная №2 | ГВС | 4390 | 4405 | 35,3 | 150 | 100 | 2,511 | 0,00 | 0,0 | 1464 |
| Котельная №2 | ГВС | 4405 | 4400 | 45 | 125 | 80 | 2,510 | 0,00 | 0,1 | 2608 |
| Котельная №2 | ГВС | 4400 | 4398 | 14 | 100 | 69 | 2,199 | 0,00 | 0,1 | 686 |
| Котельная №2 | ГВС | 4398 | 4391 | 39,5 | 100 | 69 | 2,198 | 0,01 | 0,1 | 3692 |
| Котельная №2 | ГВС | 4391 | 4396 | 46,6 | 80 | 69 | 1,209 | 0,01 | 0,1 | 1516 |
| Котельная №2 | ГВС | 4391 | 4396 | 32,1 | 100 | 100 | 1,208 | 0,00 | 0,0 | 1398 |
| Котельная №2 | ГВС | 4396 | Советская, 20а | 28 | 69 | 50 | 1,208 | 0,01 | 0,3 | 834 |
| Котельная №2 | ГВС | 4315 | Советская, 27 | 161,3 | 50 | 40 | 0,233 | 0,01 | 0,0 | 5503 |
| Котельная №2 | ГВС | 4315 | 4342 | 14,7 | 125 | 80 | 2,179 | 0,00 | 0,0 | 868 |
| Котельная №2 | ГВС | 4342 | 4336 | 26,5 | 125 | 80 | 2,178 | 0,00 | 0,0 | 1559 |
| Котельная №2 | ГВС | 4336 | 4307 | 150 | 125 | 50 | 1,381 | 0,02 | 0,0 | 8422 |
| Котельная №2 | ГВС | 4307 | 4303 | 34,9 | 125 | 50 | 0,970 | 0,00 | 0,0 | 1985 |
| Котельная №2 | ГВС | 4303 | 4310 | 15,5 | 125 | 50 | 0,545 | 0,00 | 0,0 | 537 |
| Котельная №2 | ГВС | 4310 | Мира, 43 | 35,2 | 50 | 50 | 0,545 | 0,01 | 0,3 | 1203 |
| Котельная №2 | ГВС | 4315 | 4318 | 51,6 | 150 | 100 | 2,944 | 0,00 | 0,0 | 3407 |
| Котельная №2 | ГВС | 4318 | Советская, 35 | 11,3 | 69 | 50 | 0,744 | 0,00 | 0,1 | 517 |
| Котельная №2 | ГВС | 4318 | 4322 | 45 | 150 | 100 | 2,198 | 0,00 | 0,0 | 3034 |
| Котельная №2 | ГВС | 4322 | 4332 | 45 | 100 | 80 | 0,777 | 0,00 | 0,0 | 1699 |
| Котельная №2 | ГВС | 4332 | Мира, 45 | 45 | 80 | 69 | 0,776 | 0,00 | 0,1 | 1848 |
| Котельная №2 | ГВС | 4322 | 4324 | 22,5 | 80 | 69 | 1,419 | 0,00 | 0,2 | 795 |
| Котельная №2 | ГВС | 4324 | 4328 | 13,1 | 80 | 69 | 0,656 | 0,00 | 0,0 | 555 |
| Котельная №2 | ГВС | 4324 | 4328 | 19,9 | 80 | 69 | 0,656 | 0,00 | 0,0 | 872 |
| Котельная №2 | ГВС | 4269 | 4288 | 45,5 | 100 | 69 | 1,813 | 0,01 | 0,1 | 2485 |
| Котельная №2 | ГВС | 4288 | 4271 | 48 | 100 | 69 | 1,812 | 0,01 | 0,1 | 1853 |
| Котельная №2 | ГВС | 4271 | Мира, 51 | 14 | 80 | 69 | 1,132 | 0,00 | 0,1 | 701 |
| Котельная №2 | ГВС | 4269 | 4274 | 99 | 100 | 69 | 2,203 | 0,02 | 0,1 | 5586 |
| Котельная №2 | ГВС | 4274 | Мира, 53 | 45,3 | 50 | 40 | 0,107 | 0,00 | 0,0 | 1244 |
| Котельная №2 | ГВС | 4274 | 4278 | 15 | 100 | 69 | 2,094 | 0,00 | 0,1 | 843 |
| Котельная №2 | ГВС | 4278 | 4282 | 9,5 | 69 | 50 | 1,050 | 0,00 | 0,2 | 463 |
| Котельная №2 | ГВС | 4282 | Мира, 55 | 12 | 69 | 50 | 1,050 | 0,00 | 0,2 | 498 |
| Котельная №2 | ГВС | 4278 | 4285 | 10,6 | 100 | 69 | 1,043 | 0,00 | 0,0 | 595 |
| Котельная №2 | ГВС | 4285 | 4261 | 8,8 | 69 | 50 | 1,043 | 0,00 | 0,2 | 425 |
| Котельная №2 | ГВС | 4261 | 4267 | 9 | 69 | 50 | 1,043 | 0,00 | 0,2 | 436 |
| Котельная №2 | ГВС | 4267 | Советская, 25 | 10 | 69 | 50 | 1,043 | 0,00 | 0,2 | 412 |
| Котельная №2 | ГВС | 4274 | Мира, 53 | 5 | 50 | 40 | 0,107 | 0,00 | 0,0 | 163 |
| Котельная №2 | ГВС | 4185 | 4209 | 28 | 100 | 80 | 2,711 | 0,01 | 0,2 | 1504 |
| Котельная №2 | ГВС | 4209 | 4215 | 40 | 100 | 100 | 1,756 | 0,00 | 0,1 | 2045 |
| Котельная №2 | ГВС | 4215 | 4217 | 22 | 125 | 80 | 1,755 | 0,00 | 0,0 | 1365 |
| Котельная №2 | ГВС | 4217 | 4220 | 21,5 | 100 | 80 | 0,549 | 0,00 | 0,0 | 802 |
| Котельная №2 | ГВС | 4220 | Советская, 7 | 38,5 | 80 | 50 | 0,548 | 0,00 | 0,0 | 1816 |
| Котельная №2 | ГВС | 4186 | ТК 2-20 | 65,7 | 150 | 100 | 2,624 | 0,00 | 0,0 | 2981 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 2-20 | Советская, 16 | 60,9 | 80 | 69 | 0,866 | 0,00 | 0,1 | 2182 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 2-20 | 4195 | 19,2 | 100 | 80 | 1,756 | 0,00 | 0,1 | 872 |
| Котельная №2 | ГВС | 4195 | 4192 | 37,4 | 80 | 69 | 0,948 | 0,00 | 0,1 | 1184 |
| Котельная №2 | ГВС | 4195 | 4192 | 4,2 | 80 | 69 | 0,948 | 0,00 | 0,1 | 132 |
| Котельная №2 | ГВС | 4192 | 4196 | 41,8 | 80 | 69 | 0,948 | 0,00 | 0,1 | 1618 |
| Котельная №2 | ГВС | 4196 | Советская, 20 | 15 | 69 | 50 | 0,592 | 0,00 | 0,1 | 553 |
| Котельная №2 | ГВС | 4196 | 4178 | 59,3 | 80 | 69 | 0,355 | 0,00 | 0,0 | 2247 |
| Котельная №2 | ГВС | 4178 | 4180 | 18 | 69 | 50 | 0,159 | 0,00 | 0,0 | 564 |
| Котельная №2 | ГВС | 4180 | Советская, 10 | 38 | 69 | 50 | 0,159 | 0,00 | 0,0 | 1318 |
| Котельная №2 | ГВС | 4186 | 5398 | 36,2 | 69 | 50 | 1,546 | 0,02 | 0,5 | 1405 |
| Котельная №2 | ГВС | 4186 | 4201 | 169,5 | 125 | 100 | 2,997 | 0,02 | 0,1 | 10107 |
| Котельная №2 | ГВС | 4201 | 4228 | 10,8 | 100 | 80 | 2,238 | 0,00 | 0,1 | 558 |
| Котельная №2 | ГВС | 4228 | 4230 | 17 | 100 | 80 | 2,238 | 0,00 | 0,1 | 878 |
| Котельная №2 | ГВС | 4230 | 4232 | 42 | 100 | 80 | 1,341 | 0,00 | 0,1 | 1877 |
| Котельная №2 | ГВС | 4232 | 4234 | 13 | 100 | 80 | 1,340 | 0,00 | 0,1 | 656 |
| Котельная №2 | ГВС | 4234 | 4237 | 43,6 | 80 | 69 | 0,761 | 0,00 | 0,1 | 1730 |
| Котельная №2 | ГВС | 4237 | 4223 | 9,7 | 80 | 69 | 0,760 | 0,00 | 0,1 | 401 |
| Котельная №2 | ГВС | 4223 | Советская, 23 | 39,5 | 69 | 50 | 0,386 | 0,00 | 0,0 | 1242 |
| Котельная №2 | ГВС | 4201 | 4203 | 71,1 | 69 | 50 | 0,754 | 0,01 | 0,1 | 3062 |
| Котельная №2 | ГВС | 4203 | Советская, 13 | 1,8 | 50 | 40 | 0,328 | 0,00 | 0,1 | 65 |
| Котельная №2 | ГВС | 4203 | Советская, 11 | 63,3 | 32 | 32 | 0,426 | 0,15 | 2,1 | 1473 |
| Котельная №2 | ГВС | 4634 | 4583 | 96,6 | 150 | 125 | 12,772 | 0,06 | 0,5 | 5177 |
| Котельная №2 | ГВС | 4634 | 4583 | 15,15 | 150 | 125 | 12,768 | 0,01 | 0,5 | 813 |
| Котельная №2 | ГВС | 4583 | Гагарина, 36 | 5 | 69 | 50 | 0,012 | 0,00 | 0,0 | 188 |
| Котельная №2 | ГВС | 4583 | Гагарина, 34 | 14,5 | 69 | 50 | 1,303 | 0,01 | 0,3 | 561 |
| Котельная №2 | ГВС | 4583 | 4576 | 89,5 | 150 | 100 | 11,451 | 0,06 | 0,4 | 4774 |
| Котельная №2 | ГВС | 4576 | Гагарина, 32 | 30 | 69 | 50 | 0,862 | 0,01 | 0,1 | 1205 |
| Котельная №2 | ГВС | 4576 | Гагарина, 30 | 31,4 | 69 | 50 | 0,267 | 0,00 | 0,0 | 1246 |
| Котельная №2 | ГВС | 4576 | ТК 6-29 | 28 | 150 | 100 | 10,319 | 0,01 | 0,3 | 1494 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-29 | ТК 6-30 | 31 | 150 | 100 | 10,318 | 0,02 | 0,3 | 1649 |
| Котельная №2 | ГВС | 3Д-100 | ТК 6-31 | 28 | 80 | 50 | 2,621 | 0,03 | 0,6 | 1169 |
| Котельная №2 | ГВС | 3Д-80 | Гагарина, 24 | 35,1 | 69 | 50 | 0,885 | 0,01 | 0,2 | 1451 |
| Котельная №2 | ГВС | 3Д-80 | Гагарина, 28 | 35 | 69 | 50 | 0,991 | 0,01 | 0,2 | 1451 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-31 | ТК 6-32 | 30 | 69 | 50 | 0,745 | 0,00 | 0,1 | 1188 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-32 | Гагарина, 26 | 45,89 | 80 | 50 | 0,745 | 0,00 | 0,1 | 3747 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-30 | ТК 6-33 | 51,6 | 150 | 100 | 7,695 | 0,02 | 0,2 | 2741 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-33 | ТК 6-34 | 73,5 | 150 | 80 | 7,693 | 0,04 | 0,2 | 3279 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-34 | ТК 6-35 | 8 | 150 | 80 | 7,690 | 0,00 | 0,2 | 358 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-35 | ТК 6-36 | 31,5 | 125 | 80 | 3,408 | 0,01 | 0,1 | 1378 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-36 | Гагарина, 20 | 12,3 | 50 | 25 | 0,217 | 0,00 | 0,0 | 360 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-36 | Гагарина, 22 | 39,2 | 69 | 50 | 0,681 | 0,01 | 0,1 | 1321 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-36 | ТК 6-37ТК 6-37 | 63,8 | 100 | 80 | 2,510 | 0,01 | 0,2 | 2420 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-37ТК 6-37 | ТК 6-38 | 40,7 | 80 | 69 | 1,555 | 0,01 | 0,2 | 1456 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-38 | Гагарина, 16 | 19,2 | 69 | 50 | 0,765 | 0,00 | 0,1 | 648 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-38 | Гагарина, 18 | 23,5 | 69 | 50 | 0,790 | 0,00 | 0,1 | 793 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-37ТК 6-37 | 4609 | 7,5 | 69 | 50 | 0,953 | 0,00 | 0,2 | 301 |
| Котельная №2 | ГВС | 4609 | 4610 | 42 | 69 | 50 | 0,953 | 0,01 | 0,2 | 1336 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-35 | ТК 6-40 | 112,5 | 125 | 80 | 4,281 | 0,03 | 0,1 | 4860 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-40 | ТК 6-41 | 48 | 125 | 80 | 4,278 | 0,01 | 0,1 | 2054 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-41 | Гагарина, 27 | 18 | 69 | 40 | 1,627 | 0,02 | 0,5 | 591 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-41 | ТК 6-42 | 64,6 | 150 | 100 | 2,650 | 0,00 | 0,0 | 4136 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-42 | 4640 | 37,5 | 100 | 69 | 1,512 | 0,00 | 0,1 | 1876 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-42 | 4640 | 14,3 | 80 | 69 | 1,511 | 0,00 | 0,2 | 658 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-42 | 4640 | 5,8 | 80 | 50 | 1,511 | 0,00 | 0,2 | 267 |
| Котельная №2 | ГВС | 4640 | Гагарина, 25 | 13,7 | 69 | 50 | 0,906 | 0,00 | 0,2 | 594 |
| Котельная №2 | ГВС | 4640 | 4652 | 7,3 | 69 | 50 | 0,604 | 0,00 | 0,1 | 312 |
| Котельная №2 | ГВС | 4652 | Гагарина, 23 | 41,1 | 69 | 50 | 0,604 | 0,00 | 0,1 | 1730 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-42 | 5376 | 155,2 | 69 | 50 | 1,135 | 0,05 | 0,3 | 6477 |
| Котельная №2 | ГВС | 5376 | 5377 | 16 | 69 | 50 | 1,134 | 0,01 | 0,2 | 576 |
| Котельная №2 | ГВС | 4583 | Гагарина, 34 | 24,8 | 69 | 50 | 1,303 | 0,01 | 0,3 | 1048 |
| Котельная №2 | ГВС | 4583 | 4576 | 11,7 | 150 | 125 | 11,452 | 0,01 | 0,4 | 627 |
| Котельная №2 | ГВС | ЦТП-2 к.НПО МАШ | Победы, 6 | 168,5 | 69 | 50 | 3,054 | 0,42 | 1,7 | 7615 |
| Котельная №2 | ГВС | ЦТП-2 к.НПО МАШ | р1 | 12,8 | 150 | 100 | 9,594 | 0,01 | 0,3 | 850 |
| Котельная №2 | ГВС | р1 | ТК-1 | 24,75 | 150 | 100 | 2,306 | 0,00 | 0,0 | 1321 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК-1 | д.11 ввод | 21,52 | 125 | 100 | 2,305 | 0,00 | 0,0 | 1064 |
| Котельная №2 | ГВС | д.11 ввод | д.11 | 14 | 125 | 100 | 1,859 | 0,00 | 0,0 | 585 |
| Котельная №2 | ГВС | д.11 | д.9 ввод | 37,6 | 125 | 100 | 1,858 | 0,00 | 0,0 | 1836 |
| Котельная №2 | ГВС | д.9 ввод | д.9 выход | 35,7 | 80 | 50 | 1,309 | 0,01 | 0,2 | 1165 |
| Котельная №2 | ГВС | д.9 ввод | 4516 | 42,6 | 50 | 50 | 0,548 | 0,02 | 0,3 | 1212 |
| Котельная №2 | ГВС | 4516 | Гагарина, 2а | 49,5 | 50 | 40 | 0,036 | 0,00 | 0,0 | 1375 |
| Котельная №2 | ГВС | д.9 выход | ТК у д.2 | 34,8 | 50 | 50 | 1,309 | 0,07 | 1,8 | 1146 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК у д.2 | Гагарина, 2 | 15 | 50 | 50 | 0,682 | 0,01 | 0,5 | 563 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК у д.2 | ТК 6-48 | 31 | 40 | 25 | 0,627 | 0,06 | 1,4 | 1055 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-48 | Гагарина, 4 Поликлиника №1 | 18,8 | 40 | 25 | 0,627 | 0,04 | 1,4 | 637 |
| Котельная №2 | ГВС | р1 | 4532 | 44,4 | 150 | 100 | 7,288 | 0,01 | 0,2 | 2958 |
| Котельная №2 | ГВС | 4532 | 4522 | 20,6 | 100 | 80 | 2,697 | 0,01 | 0,2 | 935 |
| Котельная №2 | ГВС | 4522 | 4524 | 63 | 100 | 69 | 2,553 | 0,02 | 0,2 | 2351 |
| Котельная №2 | ГВС | 4524 | ТК 6-49 | 16,7 | 100 | 80 | 2,552 | 0,00 | 0,2 | 640 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-49 | 4447 | 16 | 100 | 80 | 2,551 | 0,00 | 0,2 | 614 |
| Котельная №2 | ГВС | 4447 | 4449 | 41,6 | 100 | 69 | 2,513 | 0,01 | 0,2 | 2196 |
| Котельная №2 | ГВС | 4449 | 4461 | 37 | 80 | 50 | 2,512 | 0,04 | 0,5 | 1343 |
| Котельная №2 | ГВС | 4461 | 4464 | 12,5 | 69 | 40 | 1,719 | 0,02 | 0,6 | 513 |
| Котельная №2 | ГВС | 4464 | 4459 | 44 | 80 | 50 | 1,719 | 0,02 | 0,3 | 1596 |
| Котельная №2 | ГВС | 4532 | 4535 | 5,2 | 150 | 100 | 4,588 | 0,00 | 0,1 | 342 |
| Котельная №2 | ГВС | 4535 | Мира, 15 | 14,5 | 50 | 50 | 0,195 | 0,00 | 0,0 | 673 |
| Котельная №2 | ГВС | 4535 | 4491 | 40,2 | 150 | 100 | 4,393 | 0,00 | 0,1 | 2664 |
| Котельная №2 | ГВС | 4491 | Мира, 17 | 14,1 | 80 | 50 | 0,364 | 0,00 | 0,0 | 746 |
| Котельная №2 | ГВС | 4491 | 4474 | 40 | 150 | 100 | 4,027 | 0,00 | 0,1 | 2655 |
| Котельная №2 | ГВС | 4474 | т.вр. | 4,6 | 40 | 40 | 3,972 | 0,28 | 53,6 | 184 |
| Котельная №2 | ГВС | 4474 | 4485 | 14,9 | 50 | 50 | 0,053 | 0,00 | 0,0 | 456 |
| Котельная №2 | ГВС | 4485 | Мира, 23 | 34 | 25 | 25 | 0,053 | 0,01 | 0,1 | 727 |
| Котельная №2 | ГВС | т.вр. | 4494 | 52 | 150 | 100 | 3,972 | 0,01 | 0,0 | 3489 |
| Котельная №2 | ГВС | 4494 | Мира, 21 | 12,3 | 80 | 50 | 0,795 | 0,00 | 0,1 | 536 |
| Котельная №2 | ГВС | 4494 | 4471 | 6,5 | 150 | 100 | 3,175 | 0,00 | 0,0 | 431 |
| Котельная №2 | ГВС | 4471 | 4472 | 37,6 | 150 | 100 | 3,175 | 0,00 | 0,0 | 2516 |
| Котельная №2 | ГВС | 4472 | 4497 | 13,7 | 150 | 100 | 3,173 | 0,00 | 0,0 | 735 |
| Котельная №2 | ГВС | 4497 | 4469 | 3 | 150 | 100 | 1,268 | 0,00 | 0,0 | 162 |
| Котельная №2 | ГВС | 4469 | 4498 | 29,3 | 100 | 80 | 1,268 | 0,00 | 0,0 | 1411 |
| Котельная №2 | ГВС | 4498 | Гагарина, 14 | 21,1 | 69 | 50 | 1,268 | 0,01 | 0,3 | 855 |
| Котельная №2 | ГВС | 4497 | 4501 | 6 | 150 | 100 | 1,905 | 0,00 | 0,0 | 321 |
| Котельная №2 | ГВС | 4501 | Гагарина, 12 | 12,5 | 69 | 50 | 0,293 | 0,00 | 0,0 | 475 |
| Котельная №2 | ГВС | 4501 | 4473 | 16,7 | 150 | 100 | 0,183 | 0,00 | 0,0 | 866 |
| Котельная №2 | ГВС | 4473 | Гагарина, 8 | 26,2 | 50 | 50 | 0,182 | 0,00 | 0,0 | 784 |
| Котельная №2 | ГВС | 4501 | 4541 | 22,4 | 69 | 50 | 1,428 | 0,01 | 0,4 | 844 |
| Котельная №2 | ГВС | 4541 | Гагарина, 10 | 12,1 | 69 | 50 | 0,659 | 0,00 | 0,1 | 463 |
| Котельная №2 | ГВС | 4541 | ТК 6-53 | 60,7 | 69 | 50 | 0,769 | 0,01 | 0,1 | 2297 |
| Котельная №2 | ГВС | ТК 6-53 | Гагарина, 6 | 13,5 | 69 | 50 | 0,768 | 0,00 | 0,1 | 509 |
| Котельная №2 | ГВС | 4572 | Парковая, 7 | 32 | 50 | 50 | 0,491 | 0,01 | 0,3 | 970 |
| Котельная №2 | ГВС | 4435 | Победы, 2к1 | 53,6 | 69 | 50 | 2,034 | 0,06 | 0,8 | 2530 |
| Котельная №2 | ГВС | 4435 | Победы, 4 | 48,2 | 50 | 50 | 0,479 | 0,01 | 0,3 | 1666 |
| Котельная №2 | ГВС | 4442 | Победы, 2 | 14,95 | 100 | 69 | 1,240 | 0,00 | 0,0 | 596 |
| Котельная №2 | ГВС | 4442 | Победы, 2 | 9,45 | 100 | 69 | 1,239 | 0,00 | 0,0 | 532 |
| Котельная №2 | ГВС | 4442 | Победы, 2 | 15,9 | 100 | 69 | 1,240 | 0,00 | 0,0 | 891 |
| Котельная №4 | ГВС | 5534 | 5535 | 75 | 125 | 100 | 5,504 | 0,02 | 0,2 | 4743 |
| Котельная №4 | ГВС | 5535 | 5536 | 35 | 80 | 69 | 1,156 | 0,01 | 0,1 | 1862 |
| Котельная №4 | ГВС | 5535 | 5536 | 43,2 | 100 | 80 | 2,795 | 0,01 | 0,2 | 1651 |
| Котельная №4 | ГВС | 5537 | 5491 | 35,5 | 125 | 125 | 1,980 | 0,00 | 0,0 | 2158 |
| Котельная №4 | ГВС | 5491 | 5492 | 15,3 | 125 | 125 | 1,978 | 0,00 | 0,0 | 685 |
| Котельная №4 | ГВС | 5493 | 5494 | 32 | 110 | 110 | 1,489 | 0,00 | 0,0 | 1684 |
| Котельная №4 | ГВС | 5494 | 5495 | 12,77 | 80 | 50 | 1,488 | 0,01 | 0,2 | 540 |
| Котельная №4 | ГВС | 5496 | Комсомольская, 27 | 32,5 | 69 | 50 | 0,498 | 0,00 | 0,1 | 1408 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 1-33 | 5488 | 8,73 | 80 | 50 | 2,460 | 0,01 | 0,5 | 368 |
| Котельная №4 | ГВС | 5488 | Комсомольская, 11 | 7,7 | 69 | 50 | 0,330 | 0,00 | 0,0 | 264 |
| Котельная №4 | ГВС | 5488 | 466 | 52,6 | 69 | 50 | 2,130 | 0,06 | 0,8 | 1778 |
| Котельная №4 | ГВС | 466 | 467 | 37,7 | 100 | 100 | 1,009 | 0,00 | 0,0 | 1897 |
| Котельная №4 | ГВС | 467 | Комсомольская, 7 | 36 | 80 | 80 | 1,008 | 0,00 | 0,1 | 1808 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 1-33 | 5539 | 21,5 | 125 | 69 | 3,368 | 0,01 | 0,1 | 969 |
| Котельная №4 | ГВС | 5539 | 5540 | 57,7 | 100 | 69 | 3,367 | 0,03 | 0,3 | 2163 |
| Котельная №4 | ГВС | 5540 | 5497 | 75,6 | 100 | 69 | 1,940 | 0,01 | 0,1 | 2868 |
| Котельная №4 | ГВС | 5497 | Комсомольская, 5 | 34,7 | 80 | 80 | 1,938 | 0,01 | 0,3 | 1268 |
| Котельная №4 | ГВС | 5540 | 5542 | 30,1 | 50 | 50 | 0,543 | 0,01 | 0,3 | 1011 |
| Котельная №4 | ГВС | 5542 | Комсомольская, 17 | 19,4 | 50 | 25 | 0,543 | 0,02 | 0,3 | 648 |
| Котельная №4 | ГВС | 5535 | ТК 1-33 | 24,3 | 150 | 80 | 4,347 | 0,00 | 0,1 | 1120 |
| Котельная №4 | ГВС | 5534 | 5535 | 35,27 | 90 | 90 | 3,125 | 0,02 | 0,4 | 1329 |
| Котельная №4 | ГВС | 5534 | 5535 | 7,4 | 90 | 90 | 3,125 | 0,00 | 0,4 | 395 |
| Котельная №4 | ГВС | 5535 | 5536 | 48,85 | 102,2 | 90 | 1,640 | 0,00 | 0,1 | 2605 |
| Котельная №4 | ГВС | 5535 | ТК 1-33 | 42,14 | 140 | 125 | 1,484 | 0,00 | 0,0 | 2844 |
| Котельная №4 | ГВС | 3982 | 5448 | 38,9 | 100 | 80 | 4,519 | 0,03 | 0,5 | 1568 |
| Котельная №4 | ГВС | 5448 | 5441 | 18 | 125 | 125 | 3,859 | 0,00 | 0,1 | 950 |
| Котельная №4 | ГВС | 5448 | 5441 | 23 | 125 | 125 | 3,858 | 0,00 | 0,1 | 1212 |
| Котельная №4 | ГВС | 5441 | Комсомольская, 32 | 17,8 | 100 | 80 | 3,031 | 0,01 | 0,2 | 714 |
| Котельная №4 | ГВС | 5441 | Комсомольская, 32 | 78,4 | 80 | 69 | 3,030 | 0,08 | 0,8 | 3425 |
| Котельная №4 | ГВС | 3982 | 3978 | 80,6 | 69 | 50 | 0,477 | 0,01 | 0,0 | 3701 |
| Котельная №4 | ГВС | 4116 | Строителей, 15 | 38,3 | 50 | 32 | 0,420 | 0,01 | 0,2 | 1147 |
| Котельная №4 | ГВС | 4116 | 4132 | 23 | 125 | 100 | 4,379 | 0,01 | 0,2 | 1440 |
| Котельная №4 | ГВС | 4132 | Победы, 17 | 12,9 | 100 | 80 | 2,661 | 0,00 | 0,2 | 717 |
| Котельная №4 | ГВС | 4132 | 4135 | 141,1 | 100 | 69 | 1,718 | 0,02 | 0,1 | 7665 |
| Котельная №4 | ГВС | 4137 | 4137 | 38 | 100 | 69 | 1,715 | 0,00 | 0,1 | 1396 |
| Котельная №4 | ГВС | 4137 | 4164 | 27 | 80 | 69 | 1,714 | 0,01 | 0,3 | 1173 |
| Котельная №4 | ГВС | 4116 | 4117 | 28,3 | 150 | 150 | 6,758 | 0,00 | 0,1 | 3269 |
| Котельная №4 | ГВС | 4117 | 4152 | 1 | 150 | 150 | 4,751 | 0,00 | 0,1 | 80 |
| Котельная №4 | ГВС | 4117 | 4139 | 63 | 100 | 80 | 2,006 | 0,01 | 0,1 | 3296 |
| Котельная №4 | ГВС | 4139 | ТК 4-20 | 72 | 110 | 110 | 2,005 | 0,01 | 0,1 | 3782 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-20 | Победы, 19б | 18,1 | 110 | 110 | 0,644 | 0,00 | 0,0 | 964 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-20 | ТК 4-21 | 22,2 | 110 | 110 | 1,360 | 0,00 | 0,0 | 1175 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-21 | Победы, 19 | 15,1 | 110 | 110 | 0,669 | 0,00 | 0,0 | 802 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-21 | Победы, 19а | 26,9 | 110 | 110 | 0,690 | 0,00 | 0,0 | 1424 |
| Котельная №4 | ГВС | 4152 | 4119 | 10 | 150 | 150 | 3,940 | 0,00 | 0,0 | 794 |
| Котельная №4 | ГВС | 4119 | 4120 | 53,3 | 125 | 100 | 3,939 | 0,01 | 0,1 | 3330 |
| Котельная №4 | ГВС | 4120 | 4128 | 80,3 | 90 | 75 | 0,968 | 0,00 | 0,0 | 3006 |
| Котельная №4 | ГВС | 4128 | Строителей, 5 | 60,1 | 90 | 75 | 0,967 | 0,00 | 0,0 | 3126 |
| Котельная №4 | ГВС | 4025 | 4026 | 98,3 | 150 | 100 | 3,154 | 0,01 | 0,0 | 6640 |
| Котельная №4 | ГВС | 4026 | 4022 | 18,5 | 125 | 100 | 3,150 | 0,00 | 0,1 | 816 |
| Котельная №4 | ГВС | 4022 | 3997 | 19,9 | 100 | 80 | 1,820 | 0,00 | 0,1 | 967 |
| Котельная №4 | ГВС | 3997 | ТК 4-16 | 5 | 100 | 80 | 0,426 | 0,00 | 0,0 | 236 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-16 | Лесная, 8а | 55,2 | 50 | 40 | 0,425 | 0,01 | 0,2 | 1981 |
| Котельная №4 | ГВС | 3997 | 4010 | 7 | 100 | 80 | 1,394 | 0,00 | 0,1 | 323 |
| Котельная №4 | ГВС | 4010 | ТК 4-17 | 32 | 80 | 69 | 1,394 | 0,01 | 0,2 | 1162 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-17 | Лесная, 8 | 18,4 | 80 | 69 | 1,394 | 0,00 | 0,2 | 671 |
| Котельная №4 | ГВС | 4025 | 4029 | 29,9 | 100 | 100 | 1,867 | 0,00 | 0,1 | 1129 |
| Котельная №4 | ГВС | 4029 | ТК 4-18 | 35,4 | 100 | 69 | 1,867 | 0,00 | 0,1 | 1876 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-18 | Ленина, 29 | 43,5 | 40 | 32 | 0,285 | 0,02 | 0,3 | 1480 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-18 | Ленина, 31 | 16,1 | 40 | 32 | 0,370 | 0,01 | 0,5 | 555 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-18 | 4012 | 43,2 | 40 | 32 | 1,212 | 0,28 | 5,1 | 1472 |
| Котельная №4 | ГВС | 4012 | Ленина, 33 | 17,1 | 40 | 32 | 0,381 | 0,01 | 0,5 | 588 |
| Котельная №4 | ГВС | 4012 | 4016 | 49,8 | 40 | 32 | 0,831 | 0,14 | 2,4 | 1701 |
| Котельная №4 | ГВС | 4016 | Ленина, 35 | 11,4 | 40 | 32 | 0,371 | 0,01 | 0,5 | 391 |
| Котельная №4 | ГВС | 4016 | Ленина, 37 | 12,2 | 40 | 32 | 0,460 | 0,01 | 0,8 | 418 |
| Котельная №4 | ГВС | 2051 | Лесная, 12 | 57,3 | 50 | 40 | 0,205 | 0,00 | 0,0 | 2111 |
| Котельная №4 | ГВС | 2051 | 2053 | 45 | 150 | 125 | 9,391 | 0,01 | 0,3 | 2069 |
| Котельная №4 | ГВС | 2053 | Лесная, 10 | 5 | 150 | 125 | 1,313 | 0,00 | 0,0 | 324 |
| Котельная №4 | ГВС | 2053 | 2020 | 18 | 150 | 125 | 4,931 | 0,00 | 0,1 | 1081 |
| Котельная №4 | ГВС | 2053 | 2057 | 125 | 100 | 69 | 3,144 | 0,05 | 0,3 | 5843 |
| Котельная №4 | ГВС | 2020 | ТК 4-4 | 43 | 150 | 125 | 4,930 | 0,00 | 0,1 | 1986 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-4 | Кирова, 15 | 33,4 | 69 | 69 | 0,103 | 0,00 | 0,0 | 1100 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-4 | 2027 | 18 | 100 | 125 | 4,825 | 0,01 | 0,6 | 687 |
| Котельная №4 | ГВС | 2027 | 2029 | 40,1 | 100 | 80 | 3,996 | 0,02 | 0,4 | 1530 |
| Котельная №4 | ГВС | 2029 | 2033 | 44,7 | 110 | 110 | 3,995 | 0,01 | 0,3 | 2395 |
| Котельная №4 | ГВС | 2033 | 2035 | 18,5 | 100 | 80 | 2,969 | 0,01 | 0,2 | 696 |
| Котельная №4 | ГВС | 2035 | 2039 | 51,6 | 100 | 80 | 2,968 | 0,02 | 0,2 | 2735 |
| Котельная №4 | ГВС | 2039 | 2041 | 21,5 | 100 | 69 | 2,967 | 0,01 | 0,2 | 788 |
| Котельная №4 | ГВС | 2041 | ТК 4-3 | 7,8 | 69 | 69 | 2,149 | 0,01 | 0,9 | 348 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-3 | Лесная, 3 | 19,35 | 69 | 69 | 1,947 | 0,02 | 0,7 | 1649 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-3 | 3992 | 184,6 | 69 | 69 | 0,203 | 0,00 | 0,0 | 5747 |
| Котельная №4 | ГВС | 2057 | 2059 | 61 | 100 | 69 | 3,142 | 0,03 | 0,3 | 3241 |
| Котельная №4 | ГВС | 2059 | 2061 | 34,5 | 69 | 50 | 3,141 | 0,09 | 1,8 | 1084 |
| Котельная №4 | ГВС | 2061 | Строителей, 11 | 47 | 69 | 50 | 0,536 | 0,00 | 0,1 | 3961 |
| Котельная №4 | ГВС | 2061 | ТК 4-15 | 24 | 69 | 50 | 1,504 | 0,02 | 0,4 | 1083 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-15 | Строителей, 9 | 10 | 69 | 50 | 1,083 | 0,00 | 0,2 | 456 |
| Котельная №4 | ГВС | ТК 4-15 | Строителей, 7 | 20,5 | 80 | 50 | 0,421 | 0,00 | 0,0 | 994 |
| Котельная №5 | ГВС | 2317 | Октября, 4а | 64,9 | 80 | 50 | 0,512 | 0,00 | 0,0 | 5717 |
| Котельная №5 | ГВС | 2317 | 2318 | 45 | 125 | 80 | 7,940 | 0,04 | 0,5 | 2381 |
| Котельная №5 | ГВС | 2318 | 2319 | 10 | 125 | 80 | 7,939 | 0,01 | 0,5 | 509 |
| Котельная №5 | ГВС | 2319 | 2296 | 123,6 | 125 | 100 | 3,881 | 0,02 | 0,1 | 7935 |
| Котельная №5 | ГВС | 2296 | 2297 | 39,2 | 125 | 100 | 3,877 | 0,01 | 0,1 | 3725 |
| Котельная №5 | ГВС | 2297 | 2298 | 101,6 | 125 | 100 | 0,675 | 0,00 | 0,0 | 5936 |
| Котельная №5 | ГВС | 2298 | 2299 | 16,6 | 100 | 69 | 0,672 | 0,00 | 0,0 | 1373 |
| Котельная №5 | ГВС | 2299 | Октября, 6 | 40,3 | 100 | 69 | 0,672 | 0,00 | 0,0 | 1835 |
| Котельная №5 | ГВС | 2297 | 2300 | 37,5 | 69 | 69 | 0,255 | 0,00 | 0,0 | 932 |
| Котельная №5 | ГВС | 2300 | Юбилейный, 15а | 120,3 | 69 | 69 | 0,255 | 0,00 | 0,0 | 5002 |
| Котельная №5 | ГВС | 2317 | 2295 | 25,4 | 73,6 | 61,2 | 0,839 | 0,00 | 0,1 | 1246 |
| Котельная №5 | ГВС | 2295 | Юбилейный, 11 | 12 | 73,6 | 61,2 | 0,838 | 0,00 | 0,1 | 450 |
| Котельная №5 | ГВС | 2264 | 2265 | 38 | 100 | 80 | 6,479 | 0,05 | 1,1 | 3869 |
| Котельная №5 | ГВС | 2265 | 2269 | 16,6 | 150 | 100 | 4,473 | 0,00 | 0,1 | 1178 |
| Котельная №5 | ГВС | 2269 | 2266 | 53 | 150 | 100 | 4,473 | 0,01 | 0,1 | 3135 |
| Котельная №5 | ГВС | 2266 | 2267 | 33,3 | 150 | 100 | 2,466 | 0,00 | 0,0 | 1908 |
| Котельная №5 | ГВС | 2267 | 2268 | 95,4 | 150 | 100 | 2,465 | 0,00 | 0,0 | 5580 |
| Котельная №5 | ГВС | 2264 | 2270 | 47,2 | 100 | 80 | 4,227 | 0,03 | 0,5 | 4826 |
| Котельная №5 | ГВС | 2270 | 2271 | 136,3 | 100 | 80 | 0,090 | 0,00 | 0,0 | 4707 |
| Котельная №5 | ГВС | 2271 | ТК 5-38 | 19,8 | 69 | 50 | 0,088 | 0,00 | 0,0 | 82 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-38 | Октября, 5а | 8,4 | 50 | 50 | 0,020 | 0,00 | 0,0 | 46 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-38 | Октября, 5б | 39,45 | 50 | 50 | 0,067 | 0,00 | 0,0 | 211 |
| Котельная №5 | ГВС | 2336 | ТК 5-19 | 53,8 | 114,6 | 73,6 | 7,463 | 0,06 | 0,7 | 3441 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-19 | Юбилейный, 15 | 29,4 | 61,2 | 40,8 | 2,095 | 0,07 | 1,5 | 1045 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-19 | Юбилейный, 19 | 32,9 | 69 | 50 | 0,358 | 0,00 | 0,0 | 1483 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-19 | Октября, 8 | 99,1 | 114,6 | 90 | 5,008 | 0,04 | 0,3 | 4667 |
| Котельная №5 | ГВС | 2336 | 2338 | 35,6 | 150 | 100 | 8,344 | 0,01 | 0,2 | 4267 |
| Котельная №5 | ГВС | 2338 | 2339 | 107 | 125 | 100 | 4,900 | 0,03 | 0,2 | 7459 |
| Котельная №5 | ГВС | 2339 | Южная, 2 | 30,1 | 100 | 80 | 4,896 | 0,02 | 0,6 | 1687 |
| Котельная №5 | ГВС | 2445 | Юбилейный, 30/2 | 38,7 | 100 | 80 | 1,187 | 0,00 | 0,0 | 2128 |
| Котельная №5 | ГВС | 2445 | Котовского, 6н | 47,6 | 25 | 20 | 0,142 | 0,05 | 0,9 | 1422 |
| Котельная №5 | ГВС | 2445 | ТК 5-32 | 85 | 200 | 125 | 10,152 | 0,01 | 0,1 | 5365 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-32 | Юбилейный, 26 | 39,6 | 80 | 69 | 0,541 | 0,00 | 0,0 | 1929 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-32 | 2448 | 24,7 | 125 | 80 | 4,503 | 0,01 | 0,2 | 1272 |
| Котельная №5 | ГВС | 2448 | 2451 | 16 | 100 | 69 | 1,644 | 0,00 | 0,1 | 587 |
| Котельная №5 | ГВС | 2451 | ТК 5-33 | 18,5 | 100 | 69 | 1,644 | 0,00 | 0,1 | 850 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-33 | Южная, 13 | 35,4 | 90 | 73,6 | 0,525 | 0,00 | 0,0 | 1637 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-33 | Котовского, 4к1 | 74,5 | 90 | 73,6 | 1,118 | 0,01 | 0,1 | 3448 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-32 | ТК 5-31 | 52,5 | 100 | 100 | 5,102 | 0,04 | 0,7 | 2814 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-31 | 2453 | 37,25 | 80 | 69 | 0,968 | 0,00 | 0,1 | 1805 |
| Котельная №5 | ГВС | 2453 | Юбилейный, 24 | 29,7 | 80 | 69 | 0,968 | 0,00 | 0,1 | 1452 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-31 | ТК 5-30 | 53,6 | 150 | 100 | 4,132 | 0,01 | 0,1 | 3632 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-30 | Южная, 9 | 6,6 | 69 | 50 | 1,013 | 0,00 | 0,2 | 271 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-30 | Южная, 11 | 24,2 | 80 | 69 | 0,592 | 0,00 | 0,0 | 1077 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-30 | ТК 5-29 | 80,5 | 184,2 | 130,8 | 2,524 | 0,00 | 0,0 | 4967 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-29 | 2455 | 32,3 | 184,2 | 130,8 | 2,519 | 0,00 | 0,0 | 2010 |
| Котельная №5 | ГВС | 2455 | 2444 | 80,5 | 100 | 80 | 0,055 | 0,00 | 0,0 | 1775 |
| Котельная №5 | ГВС | 2444 | Южная, 17 | 58,6 | 32 | 25 | 0,054 | 0,01 | 0,1 | 574 |
| Котельная №5 | ГВС | 2423 | Котовского, 10 | 37,7 | 69 | 50 | 2,439 | 0,06 | 1,1 | 1532 |
| Котельная №5 | ГВС | 2423 | Котовского, 12 | 39,5 | 69 | 50 | 0,505 | 0,00 | 0,1 | 1591 |
| Котельная №5 | ГВС | 2423 | 2424 | 35,1 | 125 | 100 | 5,469 | 0,01 | 0,2 | 2246 |
| Котельная №5 | ГВС | 2424 | 2425 | 17,6 | 80 | 69 | 5,468 | 0,05 | 2,5 | 640 |
| Котельная №5 | ГВС | 2425 | 2435 | 115,18 | 73,6 | 61,2 | 3,142 | 0,18 | 1,3 | 5812 |
| Котельная №5 | ГВС | 2435 | 2434 | 7,27 | 73,6 | 61,2 | 3,141 | 0,01 | 1,3 | 271 |
| Котельная №5 | ГВС | ЦТП-7 к.5 | ТК 5-24 | 31,4 | 150 | 100 | 12,111 | 0,02 | 0,4 | 2201 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-24 | Юбилейный, 12 | 14,8 | 125 | 80 | 4,784 | 0,01 | 0,2 | 707 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-24 | 2380 | 7,5 | 150 | 100 | 7,326 | 0,00 | 0,2 | 519 |
| Котельная №5 | ГВС | 2380 | 2405 | 181,6 | 150 | 100 | 7,326 | 0,05 | 0,2 | 12289 |
| Котельная №5 | ГВС | 2405 | ТК 5-22 | 24,4 | 150 | 100 | 7,318 | 0,01 | 0,2 | 1723 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-22 | Юбилейный, 14 | 2,7 | 100 | 69 | 3,562 | 0,00 | 0,3 | 108 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-22 | ТК 5-23 | 25,8 | 100 | 80 | 3,754 | 0,01 | 0,4 | 1024 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-23 | Юбилейный, 10 | 13,7 | 100 | 80 | 3,754 | 0,01 | 0,4 | 544 |
| Котельная №5 | ГВС | 2381 | Южная, 8 | 202,6 | 100 | 69 | 1,734 | 0,02 | 0,1 | 11589 |
| Котельная №5 | ГВС | ЦТП-7 к.5 | ТК 5-28 | 60,7 | 100 | 80 | 5,668 | 0,06 | 0,8 | 2911 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-28 | 2383 | 76,9 | 100 | 80 | 5,666 | 0,08 | 0,8 | 3727 |
| Котельная №5 | ГВС | 2383 | 2384 | 17,7 | 69 | 50 | 0,419 | 0,00 | 0,0 | 559 |
| Котельная №5 | ГВС | 2384 | Южная, 10а | 23,5 | 69 | 50 | 0,419 | 0,00 | 0,0 | 917 |
| Котельная №5 | ГВС | 2369 | ТК 5-17 | 43,5 | 125 | 100 | 2,774 | 0,00 | 0,1 | 2314 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-17 | Юбилейный, 7 | 17,6 | 100 | 80 | 1,524 | 0,00 | 0,1 | 688 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-17 | ТК 5-18 | 18,8 | 125 | 100 | 1,249 | 0,00 | 0,0 | 989 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-18 | 2364 | 80,1 | 100 | 80 | 1,249 | 0,00 | 0,0 | 3746 |
| Котельная №5 | ГВС | 2364 | 2365 | 8,9 | 100 | 80 | 1,247 | 0,00 | 0,0 | 470 |
| Котельная №5 | ГВС | 2365 | 2366 | 12,8 | 102,2 | 73,6 | 0,584 | 0,00 | 0,0 | 472 |
| Котельная №5 | ГВС | 2366 | Юбилейный, 3 | 34,3 | 102,2 | 73,6 | 0,584 | 0,00 | 0,0 | 1265 |
| Котельная №5 | ГВС | 2516 | 2515 | 50,6 | 125 | 80 | 1,551 | 0,00 | 0,0 | 2657 |
| Котельная №5 | ГВС | 2515 | Юбилейный, 2к1 | 21,55 | 125 | 80 | 1,550 | 0,00 | 0,0 | 1179 |
| Котельная №5 | ГВС | 2516 | 2520 | 24,84 | 125 | 100 | 5,089 | 0,01 | 0,2 | 1153 |
| Котельная №5 | ГВС | 2520 | 2521 | 9,5 | 125 | 100 | 2,260 | 0,00 | 0,0 | 411 |
| Котельная №5 | ГВС | 2520 | Носовихинское, 4 | 16,6 | 80 | 80 | 0,502 | 0,00 | 0,0 | 556 |
| Котельная №5 | ГВС | 2520 | Носовихинское, 4 | 3 | 69 | 50 | 0,024 | 0,00 | 0,0 | 94 |
| Котельная №5 | ГВС | 2520 | Носовихинское, 4 | 86 | 69 | 50 | 0,526 | 0,01 | 0,1 | 3683 |
| Котельная №5 | ГВС | 2521 | 2524 | 45,5 | 80 | 80 | 1,720 | 0,01 | 0,3 | 1723 |
| Котельная №5 | ГВС | 2524 | ТК 5-20 | 26 | 80 | 50 | 1,719 | 0,01 | 0,3 | 1136 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-20 | Носовихинское, 3 | 8 | 80 | 50 | 1,719 | 0,00 | 0,3 | 350 |
| Котельная №5 | ГВС | 2521 | 2522 | 66 | 80 | 69 | 0,515 | 0,00 | 0,0 | 2126 |
| Котельная №5 | ГВС | 2522 | 2523 | 36,8 | 80 | 69 | 0,514 | 0,00 | 0,0 | 1638 |
| Котельная №5 | ГВС | 2523 | Юбилейный, 2 | 32 | 80 | 69 | 0,514 | 0,00 | 0,0 | 1074 |
| Котельная №5 | ГВС | 2516 | 2517 | 39,2 | 150 | 100 | 11,758 | 0,03 | 0,4 | 2772 |
| Котельная №5 | ГВС | 2517 | 2519 | 12,2 | 150 | 100 | 8,035 | 0,00 | 0,2 | 565 |
| Котельная №5 | ГВС | 2519 | ТК 5-21 | 37,3 | 150 | 100 | 8,035 | 0,01 | 0,2 | 2644 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-21 | Юбилейный, 8 | 50 | 100 | 69 | 4,315 | 0,04 | 0,5 | 2821 |
| Котельная №5 | ГВС | ТК 5-21 | Носовихинское, 6 | 78 | 80 | 50 | 3,718 | 0,17 | 1,2 | 3956 |
| Котельная №5 | ГВС | 2249 | Октября, 1 | 52 | 100 | 69 | 3,435 | 0,02 | 0,3 | 2543 |
| Котельная №5 | ГВС | 2249 | 2250 | 36,8 | 150 | 100 | 15,721 | 0,04 | 0,7 | 2258 |
| Котельная №5 | ГВС | 2250 | 2251 | 105 | 150 | 100 | 9,257 | 0,04 | 0,3 | 6359 |
| Котельная №5 | ГВС | 2251 | Молодежная, 2 | 30,5 | 150 | 100 | 9,253 | 0,01 | 0,3 | 1873 |
| Котельная №5 | ГВС | 2241 | 2242 | 59,8 | 150 | 100 | 7,053 | 0,01 | 0,2 | 3638 |
| Котельная №5 | ГВС | 2242 | 2243 | 12 | 125 | 100 | 7,051 | 0,01 | 0,4 | 689 |
| Котельная №5 | ГВС | 2243 | 2243 | 35 | 125 | 100 | 7,051 | 0,02 | 0,4 | 2108 |
| Котельная №5 | ГВС | 2243 | 2232 | 10,7 | 50 | 50 | 0,058 | 0,00 | 0,0 | 222 |
| Котельная №5 | ГВС | 2232 | 2231 | 24,9 | 50 | 50 | 0,058 | 0,00 | 0,0 | 387 |
| Котельная №5 | ГВС | 2231 | Носовихинское, 1а | 94,5 | 50 | 50 | 0,057 | 0,00 | 0,0 | 1530 |
| Котельная №5 | ГВС | 2241 | Молодежная, 4 | 35,9 | 100 | 80 | 3,806 | 0,02 | 0,4 | 2029 |
| Котельная №5 | ГВС | 2241 | Молодежная, 6 | 139,2 | 100 | 69 | 2,958 | 0,05 | 0,2 | 8147 |
| Котельная №6 | ГВС | 2900 | ТК 6-1 | 18 | 50 | 50 | 0,591 | 0,01 | 0,4 | 583 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-1 | ТК 6-2 | 58,6 | 50 | 40 | 0,591 | 0,03 | 0,4 | 2028 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-2 | Ленина, 24 | 6,6 | 50 | 40 | 0,590 | 0,00 | 0,4 | 232 |
| Котельная №6 | ГВС | 2900 | ТК 6-3 | 15 | 80 | 69 | 3,009 | 0,01 | 0,8 | 632 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-3 | 2895 | 21,3 | 50 | 50 | 0,801 | 0,02 | 0,7 | 768 |
| Котельная №6 | ГВС | 2895 | Победы, 11 | 17 | 50 | 50 | 0,801 | 0,01 | 0,7 | 521 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-3 | ТК 6-4 | 94,5 | 80 | 69 | 2,207 | 0,05 | 0,4 | 3874 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-4 | Победы, 9 | 3,1 | 80 | 69 | 0,126 | 0,00 | 0,0 | 132 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-4 | 2841 | 15,5 | 100 | 50 | 2,080 | 0,01 | 0,1 | 514 |
| Котельная №6 | ГВС | 2841 | 2843 | 17,2 | 100 | 50 | 2,080 | 0,01 | 0,1 | 617 |
| Котельная №6 | ГВС | 2843 | ТК 6-5 | 8,8 | 100 | 69 | 2,079 | 0,00 | 0,1 | 400 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-5 | 2850 | 19,5 | 100 | 69 | 1,786 | 0,00 | 0,1 | 705 |
| Котельная №6 | ГВС | 2850 | 2852 | 81 | 80 | 80 | 1,786 | 0,03 | 0,3 | 2871 |
| Котельная №6 | ГВС | 2852 | Ленина, 18а | 18,8 | 50 | 50 | 0,481 | 0,01 | 0,3 | 548 |
| Котельная №6 | ГВС | 2852 | ТК 6-6 | 15,75 | 69 | 50 | 0,571 | 0,00 | 0,1 | 510 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-6 | 2857 | 8,22 | 69 | 50 | 0,531 | 0,00 | 0,1 | 308 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-6 | Ленина, 20а | 22,74 | 50 | 40 | 0,040 | 0,00 | 0,0 | 734 |
| Котельная №6 | ГВС | 2857 | ТК 6-8 | 49,8 | 50 | 40 | 0,531 | 0,02 | 0,3 | 1636 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-8 | Ленина, 18 | 4,3 | 50 | 40 | 0,530 | 0,00 | 0,3 | 143 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-9 | Новая, 17 | 47 | 32 | 25 | 0,062 | 0,00 | 0,0 | 1120 |
| Котельная №6 | ГВС | ТК 6-9 | 2891 | 13,5 | 50 | 40 | 0,231 | 0,00 | 0,0 | 423 |
| Котельная №7 | ГВС | 4667 | Головашкина, 5 | 19,3 | 80 | 69 | 0,739 | 0,00 | 0,1 | 884 |
| Котельная №7 | ГВС | 4667 | ТК 7-11 | 31,4 | 100 | 80 | 5,269 | 0,03 | 0,7 | 1516 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-11 | Головашкина, 8 | 36,7 | 69 | 50 | 1,704 | 0,03 | 0,5 | 1553 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-11 | 4673 | 29,8 | 100 | 80 | 3,564 | 0,01 | 0,3 | 1439 |
| Котельная №7 | ГВС | 4673 | 4657 | 28 | 80 | 50 | 0,720 | 0,00 | 0,0 | 918 |
| Котельная №7 | ГВС | 4657 | 4659 | 40,5 | 80 | 50 | 0,720 | 0,00 | 0,0 | 1757 |
| Котельная №7 | ГВС | 4659 | Головашкина, 12 | 15 | 80 | 50 | 0,719 | 0,00 | 0,0 | 728 |
| Котельная №7 | ГВС | 4757 | 4770 | 15,8 | 100 | 69 | 3,192 | 0,01 | 0,3 | 909 |
| Котельная №7 | ГВС | 4770 | Некрасова, 14 | 63,5 | 100 | 69 | 3,192 | 0,03 | 0,3 | 3582 |
| Котельная №7 | ГВС | 4759 | 4763 | 53,4 | 150 | 100 | 5,813 | 0,01 | 0,1 | 3615 |
| Котельная №7 | ГВС | 4763 | Садовый, 6 | 20,6 | 80 | 69 | 0,827 | 0,00 | 0,1 | 1011 |
| Котельная №7 | ГВС | 4763 | 4765 | 65,1 | 150 | 100 | 4,984 | 0,01 | 0,1 | 4405 |
| Котельная №7 | ГВС | 4765 | ТК 7-19 | 47,3 | 150 | 100 | 4,981 | 0,01 | 0,1 | 3198 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-19 | Садовый, 7 | 22,5 | 69 | 50 | 0,189 | 0,00 | 0,0 | 1012 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-19 | 4731 | 52,74 | 150 | 100 | 4,790 | 0,01 | 0,1 | 3581 |
| Котельная №7 | ГВС | 4731 | 4738 | 13,6 | 150 | 100 | 4,788 | 0,00 | 0,1 | 633 |
| Котельная №7 | ГВС | 4738 | 4726 | 100 | 100 | 69 | 1,363 | 0,01 | 0,1 | 3612 |
| Котельная №7 | ГВС | 4738 | Садовый, 1 | 6,5 | 32 | 25 | 1,361 | 0,18 | 21,1 | 141 |
| Котельная №7 | ГВС | 4738 | Садовый, 1 | 45,5 | 100 | 69 | 1,361 | 0,00 | 0,1 | 1652 |
| Котельная №7 | ГВС | 4738 | Садовый, 1 | 27,5 | 100 | 80 | 1,360 | 0,00 | 0,1 | 1028 |
| Котельная №7 | ГВС | 4759 | 4760 | 30 | 100 | 69 | 1,099 | 0,00 | 0,0 | 1455 |
| Котельная №7 | ГВС | 4760 | Садовый, 5 | 4,5 | 69 | 50 | 0,521 | 0,00 | 0,1 | 187 |
| Котельная №7 | ГВС | 4760 | Садовый, 4 | 46 | 80 | 50 | 0,577 | 0,00 | 0,0 | 1964 |
| Котельная №7 | ГВС | 4743 | Некрасова, 8 | 57 | 63 | 63 | 0,341 | 0,00 | 0,0 | 2997 |
| Котельная №7 | ГВС | 4818 | Победы, 30 | 30,88 | 80 | 69 | 3,185 | 0,03 | 0,9 | 1404 |
| Котельная №7 | ГВС | 4818 | 4819 | 48,2 | 150 | 125 | 11,175 | 0,02 | 0,4 | 2730 |
| Котельная №7 | ГВС | 4819 | Победы, 22 | 101,8 | 100 | 80 | 3,853 | 0,05 | 0,4 | 4922 |
| Котельная №7 | ГВС | 4819 | Победы, 22к1 | 28 | 80 | 69 | 2,972 | 0,03 | 0,7 | 1285 |
| Котельная №7 | ГВС | 4819 | 4792 | 48,9 | 125 | 100 | 4,349 | 0,01 | 0,2 | 2571 |
| Котельная №7 | ГВС | 4792 | 4796 | 17,9 | 125 | 100 | 4,347 | 0,00 | 0,2 | 936 |
| Котельная №7 | ГВС | 4796 | Победы, 22к2 | 27,4 | 100 | 80 | 2,818 | 0,01 | 0,2 | 1317 |
| Котельная №7 | ГВС | 4796 | Победы, 22к3 | 90,5 | 100 | 80 | 1,529 | 0,01 | 0,1 | 4315 |
| Котельная №7 | ГВС | 4818 | 4825 | 43,2 | 125 | 100 | 5,878 | 0,02 | 0,3 | 2797 |
| Котельная №7 | ГВС | 4825 | Победы, 32 | 18,2 | 40 | 40 | 0,141 | 0,00 | 0,0 | 780 |
| Котельная №7 | ГВС | 4825 | 4832 | 114,3 | 125 | 100 | 5,735 | 0,04 | 0,3 | 7516 |
| Котельная №7 | ГВС | 4832 | ТК 7-10 | 35,3 | 125 | 100 | 5,732 | 0,01 | 0,3 | 1791 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-10 | Некрасова, 2 | 32,3 | 80 | 69 | 2,142 | 0,02 | 0,4 | 1435 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-10 | 4810 | 79,7 | 125 | 100 | 1,952 | 0,00 | 0,0 | 4203 |
| Котельная №7 | ГВС | 4810 | Некрасова, 10 | 22,7 | 80 | 69 | 0,093 | 0,00 | 0,0 | 968 |
| Котельная №7 | ГВС | 4810 | Некрасова, 12 | 73,4 | 80 | 69 | 1,857 | 0,03 | 0,3 | 3187 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-10 | 4804 | 38,7 | 90 | 75 | 1,637 | 0,01 | 0,1 | 1875 |
| Котельная №7 | ГВС | 4804 | 4806 | 20 | 100 | 80 | 0,842 | 0,00 | 0,0 | 754 |
| Котельная №7 | ГВС | 4806 | Некрасова, 6 | 48,9 | 75 | 63 | 0,841 | 0,01 | 0,1 | 2109 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | Головашкина, 7 | 40 | 80 | 80 | 0,225 | 0,00 | 0,0 | 1730 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | 4681 | 31,7 | 150 | 125 | 3,817 | 0,00 | 0,0 | 2191 |
| Котельная №7 | ГВС | 4681 | Некрасова, 22 | 4,6 | 80 | 69 | 0,535 | 0,00 | 0,0 | 197 |
| Котельная №7 | ГВС | 4681 | ТК 7-14 | 29,74 | 150 | 125 | 3,280 | 0,00 | 0,0 | 1669 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-14 | Некрасова, 20 | 15,84 | 80 | 69 | 0,978 | 0,00 | 0,1 | 684 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-14 | ТК 7-15 | 40,77 | 100 | 80 | 2,301 | 0,01 | 0,1 | 1931 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-15 | Некрасова, 16 | 42 | 110 | 90 | 2,301 | 0,01 | 0,1 | 1991 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | ТК 7-17 | 5,4 | 150 | 125 | 2,510 | 0,00 | 0,0 | 360 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | ТК 7-17 | 12 | 150 | 125 | 2,510 | 0,00 | 0,0 | 536 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | ТК 7-17 | 12 | 150 | 125 | 2,508 | 0,00 | 0,0 | 539 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | ТК 7-17 | 31,76 | 150 | 125 | 2,510 | 0,00 | 0,0 | 2082 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 4688 | 14,98 | 80 | 69 | 0,549 | 0,00 | 0,0 | 620 |
| Котельная №7 | ГВС | 5484 | 5487 | 54,07 | 32 | 32 | 0,014 | 0,00 | 0,0 | 617 |
| Котельная №7 | ГВС | 5487 | 4691 | 35,5 | 25 | 25 | 0,014 | 0,00 | 0,1 | 15 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | 4681 | 14,2 | 150 | 125 | 3,817 | 0,00 | 0,0 | 669 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | 4681 | 26,43 | 150 | 125 | 3,818 | 0,00 | 0,0 | 1793 |
| Котельная №7 | ГВС | 4713 | ТК 7-17 | 41,64 | 150 | 125 | 2,508 | 0,00 | 0,0 | 2746 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 4688 | 5,15 | 80 | 69 | 0,548 | 0,00 | 0,0 | 218 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | Некрасова, 18 | 8,45 | 125 | 100 | 1,628 | 0,00 | 0,0 | 419 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | Некрасова, 18 | 62,87 | 125 | 100 | 1,628 | 0,00 | 0,0 | 3323 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 5484 | 41,61 | 100 | 80 | 0,329 | 0,00 | 0,0 | 1811 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 5484 | 6,2 | 100 | 80 | 0,328 | 0,00 | 0,0 | 260 |
| Котельная №7 | ГВС | 5484 | Некрасова, 26 | 13,32 | 80 | 69 | 0,314 | 0,00 | 0,0 | 500 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | Некрасова, 18 | 6,97 | 150 | 125 | 1,957 | 0,00 | 0,0 | 373 |
| Котельная №7 | ГВС | 4681 | Некрасова, 22 | 5,76 | 80 | 69 | 0,535 | 0,00 | 0,0 | 259 |
| Котельная №7 | ГВС | 4681 | Некрасова, 22 | 12,01 | 80 | 69 | 0,535 | 0,00 | 0,0 | 519 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 4688 | 8 | 80 | 69 | 0,548 | 0,00 | 0,0 | 353 |
| Котельная №7 | ГВС | ТК 7-17 | 5484 | 11,07 | 100 | 80 | 0,328 | 0,00 | 0,0 | 448 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2585 | 2589 | 41 | 65 | 50 | 2,618 | 0,10 | 1,7 | 2052 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2585 | Носовихинское, 18в | 55,9 | 40 | 25 | 0,345 | 0,04 | 0,4 | 1990 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2585 | Носовихинское, 18 | 21,4 | 65 | 50 | 1,731 | 0,02 | 0,8 | 1018 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2585 | ТК 3-12 | 42,4 | 125 | 80 | 3,732 | 0,01 | 0,1 | 2725 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-12 | Носовихинское, 19 | 19,2 | 65 | 50 | 1,367 | 0,01 | 0,5 | 910 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-12 | ТК 3-13 | 30,1 | 125 | 80 | 2,363 | 0,00 | 0,0 | 1595 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-13 | Носовихинское, 20 | 9,3 | 65 | 50 | 2,362 | 0,02 | 1,4 | 378 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2585 | Носовихинское, 21 | 31 | 125 | 80 | 2,677 | 0,00 | 0,1 | 2000 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2623 | 2625 | 68,5 | 150 | 100 | 11,932 | 0,05 | 0,4 | 4877 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2625 | 2626 | 36 | 150 | 100 | 11,929 | 0,03 | 0,4 | 1720 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2627 | ТК 3-18 | 39 | 150 | 100 | 5,700 | 0,01 | 0,1 | 2756 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-18 | 2593 | 22 | 125 | 100 | 5,698 | 0,01 | 0,3 | 1409 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2593 | 2594 | 10 | 100 | 80 | 3,597 | 0,01 | 0,3 | 401 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2594 | 2595 | 18,8 | 100 | 80 | 3,596 | 0,01 | 0,3 | 748 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2595 | Юбилейный, 36 | 30 | 100 | 80 | 3,596 | 0,01 | 0,3 | 1511 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2623 | 2624 | 27,7 | 80 | 65 | 3,307 | 0,03 | 0,9 | 1549 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2624 | Юбилейный, 38 | 20 | 80 | 65 | 3,307 | 0,02 | 0,9 | 762 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2655 | 2656 | 6 | 100 | 80 | 15,820 | 0,05 | 6,2 | 648 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2656 | 2657 | 16 | 100 | 80 | 10,692 | 0,06 | 2,9 | 617 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2657 | ТК 3-19 | 15,2 | 100 | 80 | 10,692 | 0,06 | 2,9 | 816 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-19 | Носовихинское, 16б | 4,37 | 32 | 25 | 0,030 | 0,00 | 0,0 | 291 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-19 | 2659 | 29 | 150 | 150 | 8,737 | 0,01 | 0,2 | 3393 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2659 | 2660 | 11,8 | 80 | 65 | 8,736 | 0,09 | 6,3 | 558 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2660 | Носовихинское, 15 | 32,2 | 90 | 75 | 5,341 | 0,05 | 1,3 | 1301 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2639 | ТК 3-15а | 170,5 | 100 | 80 | 1,921 | 0,02 | 0,1 | 16549 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-19 | 2639 | 170,5 | 100 | 80 | 1,924 | 0,02 | 0,1 | 14795 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-15а | ТК 3-15 | 60,3 | 100 | 80 | 1,917 | 0,01 | 0,1 | 4978 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-15 | Носовихинское, 14 | 2,5 | 100 | 80 | 1,836 | 0,00 | 0,1 | 209 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-15 | Носовихинское, 14А | 17 | 32 | 32 | 0,080 | 0,00 | 0,0 | 461 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2656 | 2662 | 4 | 69 | 69 | 5,128 | 0,02 | 4,8 | 213 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2656 | 2662 | 16,8 | 69 | 69 | 5,128 | 0,09 | 4,8 | 595 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2662 | Носовихинское, 16 | 60 | 65 | 65 | 5,128 | 0,45 | 6,6 | 3227 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2712 | 2714 | 16,8 | 65 | 50 | 1,535 | 0,01 | 0,6 | 1413 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2714 | 2715 | 50 | 65 | 50 | 1,484 | 0,04 | 0,6 | 2025 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2715 | 2716 | 14,7 | 65 | 50 | 1,483 | 0,01 | 0,6 | 1181 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2716 | 2717 | 85,4 | 65 | 50 | 0,639 | 0,01 | 0,1 | 3447 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2717 | Юбилейный, 58 уч. корп. | 17,8 | 65 | 50 | 0,639 | 0,00 | 0,1 | 1393 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2712 | ТК 3-16 | 27,2 | 65 | 50 | 6,786 | 0,42 | 11,5 | 2347 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | ТК 3-16 | Юбилейный, 58к1 | 125,3 | 65 | 50 | 6,785 | 1,93 | 11,5 | 5329 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2678 | 2668 | 188,2 | 80 | 50 | 4,737 | 0,66 | 1,9 | 16926 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2678 | 2679 | 19,8 | 100 | 80 | 5,318 | 0,02 | 0,7 | 954 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2679 | Юбилейный, 44 | 16,2 | 80 | 50 | 2,595 | 0,02 | 0,6 | 721 |
| Котельная БМК-140 | ГВС | 2679 | Юбилейный, 54 | 40 | 80 | 50 | 2,722 | 0,05 | 0,6 | 1777 |

7. Пьезометрические графики

Рисунок 1 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной № 1

Рисунок 2 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной № 2

Рисунок 3 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной № 4

Рисунок 4 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной № 5

Рисунок 5 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной № 6

Рисунок 6 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной БМК-140

Рисунок 8 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной №7

Рисунок 9 – Пьезометрический график тепловых сетей от котельной ФКУ «ЦОБХР МВД России»

8. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям г.о. Реутов

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей приведены в таблице П 7.

Таблица 8 - Перечень общедомовых (коллективных) приборов учета потребителей жилого фонда, объектов образования, здравоохранения, социальной сферы г.о. Реутов по состоянию на начало отопительного периода 2020 г.

| № п/п | Адрес | Вид учитываемого ресурса | Наименование УК, потребителя ТЭ | Тип прибора учета | Дата окончания поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ашхабадская 1 | ЦО, ГВС | ОАО "ВПК НПО Маш." | МКТС | 27.06.2022 |
| 2 | Ашхабадская 1 | ГВС | ООО "Маркиз"кафе | ВСГ- 15 - 02 | 02.02.2021 |
| 3 | Ашхабадская 14 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 30.06.2021 |
| 4 | Ашхабадская 19-Б | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 10.06.2022 |
| 5 | Ашхабадская 2 | ЦО | ООО "Инвест-Проект" | Multical 66 | 23.10.2022 |
| 6 | Ашхабадская 21 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 10.06.2022 |
| 7 | Ашхабадская 23 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 10.06.2022 |
| 8 | Ашхабадская 27/1 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 02.10.2021 |
| 9 | Ашхабадская 27/2 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 30.09.2021 |
| 10 | Ашхабадская 27/3 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 30.09.2021 |
| 11 | Ашхабадская 27/4 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 02.10.2021 |
| 12 | Ашхабадская 5 | ЦО | ООО "Каскад" | Multical 601 | 11.09.2021 |
| 13 | Войтовича д.2 | ЦО | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 05.09.2022 |
| 14 | Войтовича д.3 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.11.2021 |
| 15 | Войтовича д.6 | ЦО | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 05.09.2022 |
| 16 | Войтовича д.7 | тепловая энергия | МАДОУ №12 "Березка" | ТеРосс | 30.12.2021 |
| 17 | Гагарина 27 (1 эт.) | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical-601 | 25.01.2021 |
| 18 | Гагарина 2а | ЦО, ГВС | ПАО"Ростелеком"АТС 528 | МКТС | 28.08.2021 |
| 19 | Гагарина 3 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ТеРосс | 23.07.2022 |
| 20 | Гагарина 38 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1П | 02.10.2021 |
| 21 | Гагарина 38 (Офис) | тепловая энергия | ОАО "ПСК НПО "Маш." | МКТС | 15.02.2021 |
| 22 | Гагарина 40 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical- 602 | 05.06.2021 |
| 23 | Гагарина 42/10 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical- 602 | 05.06.2021 |
| 24 | Гагарина д. 17-А | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 | 15.10.2021 |
| 25 | Гагарина д. 17-Б | тепловая энергия | СОШ №7 | Multical 602 | 25.04.2021 |
| 26 | Гагарина д. 30 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 | 10.10.2021 |
| 27 | Гагарина д. 5 | ГВС | ООО "ХК ЭКСПРОМТ" | ITELMA | 26.02.2021 |
| 28 | Гагарина д. 5-А | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ВТЭ-1 | 10.07.2021 |
| 29 | Гагарина д. 9 | ЦО | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 10.07.2021 |
| 30 | Гагарина д.12 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | ТеРосс | 23.07.2022 |
| 31 | Гагарина д.20 | ЦО, ГВС | МБДОУ №9 "Светлячок" | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 32 | Гагарина д.36 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 | 23.11.2021 |
| 33 | Головашкина 12 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | ВТЭ-1 | 15.10.2021 |
| 34 | Головашкина 7 | ЦО, ГВС | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №14 "Чебурашка" | Multical 602 | 17.06.2021 |
| 35 | Дзержинского 1 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 18.02.2021 |
| 36 | Дзержинского 1А | ЦО | ООО "Статус" | Multical 601 | 28.09.2021 |
| 37 | Дзержинского 2 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 05.09.2022 |
| 38 | Дзержинского 2/4 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 39 | Дзержинского 3/2 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 40 | Дзержинского 4 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 41 | Дзержинского 4/2 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 42 | Дзержинского 4/3 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 43 | Дзержинского 5/2 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 44 | Дзержинского 9 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.10.2021 |
| 45 | Железнодорожная 3 | ЦО | Балашихинское районное потребительское общество | МКТС | 28.09.2021 |
| 46 | Калинина 10 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 47 | Калинина 22 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 48 | Калинина 24 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 49 | Калинина 26 | тепловая энергия | ООО "Реутовская стоматологическая клиника" | Multical 602 | 11.01.2022 |
| 50 | Калинина 3 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 51 | Калинина 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 01.12.2021 |
| 52 | Кирова д. 15 | ЦО, ГВС | МБДОУ № 7 "Надежда" | Multical 602 | 01.07.2021 |
| 53 | Кирова д. 5 | тепловая энергия | Администрация города Реутов | Multical 601 | 11.09.2021 |
| 54 | Кирова д. 7 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 16.02.2021 |
| 55 | Кирова д. 9 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 30.08.2022 |
| 56 | Комсомольская 10 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 01.10.2021 |
| 57 | Комсомольская 11 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 58 | Комсомольская 12 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 18.02.2021 |
| 59 | Комсомольская 15 | тепловая энергия | МБОУ СОШ №4 | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 60 | Комсомольская 17 | ЦО, ГВС | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида" №3 "Ромашка" | Multical 602 | 09.12.2021 |
| 61 | Комсомольская 19 | ЦО, ГВС | МБОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Ромашка" | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 62 | Комсомольская 21 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 63 | Комсомольская 23 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 64 | Комсомольская 27 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 65 | Комсомольская 3 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 19.11.2022 |
| 66 | Комсомольская 3А | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 67 | Комсомольская 4 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 30.08.2022 |
| 68 | Комсомольская 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ВТЭ-1 | 02.10.2021 |
| 69 | Комсомольская д. 22 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 25.04.2021 |
| 70 | Комсомольская д. 26 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 30.09.2021 |
| 71 | Комсомольская д. 28 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 30.09.2021 |
| 72 | Котовского 10 | ЦО, ГВС | МДОУ Д/С №4 "Ивушка" | Multical 602 | 30.09.2021 |
| 73 | Котовского 10 а | тепловая энергия | МДОУ Д/С №4 "Ивушка"Улыбка | Multical 602 | 28.07.2021 |
| 74 | Котовского 12 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 24.06.2022 |
| 75 | Котовского 13 | тепловая энергия | АНО "Спорт-сервис" | МКТС | 27.03.2022 |
| 76 | Котовского 13 | тепловая энергия | Школа №5 | Multical 602 | 04.07.2021 |
| 77 | Котовского 4 | ЦО, ГВС | ТСЖ Вымпел | МКТС | 19.07.2021 |
| 78 | Котовского 4к1 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 | 31.01.2022 |
| 79 | Котовского 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 | 16.05.2022 |
| 80 | Котовского 6 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 | 16.05.2022 |
| 81 | Котовского 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 | 15.05.2022 |
| 82 | Ленина 15 | тепловая энергия | ОАО "ПСК" НПО Машиностроения" | МКТС | 25.06.2023 |
| 83 | Ленина 15 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | МКТС | 25.06.2023 |
| 84 | Ленина 16 | ЦО | Анисина ТК | Multical 66 | 08.10.2021 |
| 85 | Ленина 1А | тепловая энергия | ООО "Карат+" | Multical 601 | 01.07.2021 |
| 86 | Ленина 20А | ЦО, ГВС | ДДТ | МКТС | 25.10.2021 |
| 87 | Ленина 22 | ЦО | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.08.2022 |
| 88 | Ленина 2А ДИО | ЦО, ГВС | ГАУЗ МО "ЦГКБ г.Реутов" | Multical 601 | 15.07.2023 |
| 89 | Ленина 2А Кардиология | ЦО, ГВС | ГАУЗ МО "ЦГКБ г.Реутов" | ОСВ-25 | 19.07.2021 |
| 90 | Ленина 2А Род. Отд. | ЦО, ГВС | ГАУЗ МО "ЦГКБ г.Реутов" | Multical 601 | 15.07.2023 |
| 91 | Ленина 2А Хирург. Отд. | тепловая энергия | ГАУЗ МО "ЦГКБ г.Реутов" | Multical 66 | 28.06.2021 |
| 92 | Ленина д. 21 | тепловая энергия | ТСЖ "СТИЛЬ" | Multical 66 | 19.05.2021 |
| 93 | Ленина д. 25 Протезный завод | ЦО, ГВС | ФГУП "РЭЗ СП" Минтруда России | Multical 66 | 07.09.2021 |
| 94 | Ленина д. 29 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.02.2022 |
| 95 | Ленина д. 31 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.09.2022 |
| 96 | Ленина д. 35 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.08.2022 |
| 97 | Лесная д. 11 (гараж) | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 15.10.2021 |
| 98 | Лесная д. 11 (жилой) | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 23.05.2021 |
| 99 | Лесная д. 11 корп. 1 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 23.05.2021 |
| 100 | Лесная д. 12 | ЦО, ГВС | МБОУ "СОШ №1" | Multical 602 | 01.07.2021 |
| 101 | Лесная д. 4 | тепловая энергия | ООО "Спектр" ЗАГС | Multical 602 | 11.09.2021 |
| 102 | Лесная д. 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 05.09.2022 |
| 103 | Лесная д. 6 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.08.2022 |
| 104 | Лесная д. 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 30.08.2022 |
| 105 | Лесная д. 8-А | ЦО, ГВС | ГБУ СО МО Реутовский КЦСОН "Клён" | МКТС | 13.07.2021 |
| 106 | Молодежная 1 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит | 04.07.2021 |
| 107 | Молодежная 2 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит | 04.07.2021 |
| 108 | Молодежная 4 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 09.05.2022 |
| 109 | Молодежная 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 15.02.2021 |
| 110 | Молодежная 6 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 09.05.2022 |
| 111 | Молодёжная вл.3 | ЦО | ПГК "Молодёжный" | МКТС | 11.06.2023 |
| 112 | Некрасова 10 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 28.03.2021 |
| 113 | Некрасова 17 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 10.08.2021 |
| 114 | Некрасова 19 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 10.08.2021 |
| 115 | Некрасова 24 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 23.07.2022 |
| 116 | Некрасова 24А | ЦО, ГВС | Водоканал КНС | Multical 601 | 09.09.2021 |
| 117 | Некрасова 26 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 25.04.2022 |
| 118 | Некрасова 8 | ЦО, ГВС | Д/С №14 "Чебурашка" | Multical 602 | 17.06.2021 |
| 119 | Некрасова д. 15 | тепловая энергия | Гимназия | Multical 602 | 26.09.2021 |
| 120 | Новая 14/3 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 13.01.2023 |
| 121 | Новая 21 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 13.01.2023 |
| 122 | Новая 4 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 01.10.2021 |
| 123 | Новая 6А | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | ТеРосс | 05.09.2022 |
| 124 | Новая 7 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 13.01.2023 |
| 125 | Новая 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 29.02.2021 |
| 126 | Новая д. 1-А | ЦО, ГВС | МУ "Спорт-Центр" ФОК | Multical 66 | 27.06.2023 |
| 127 | Новая д. 3 | тепловая энергия | ФСПН | МКТС | 28.09.2021 |
| 128 | Новая д. 5 | ЦО | ЗАО "Реутовская ткацкая фабрика" | МКТС | 04.07.2022 |
| 129 | Новая д. 6 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 28.11.2021 |
| 130 | Носовихинское шоссе 13в | тепловая энергия | ООО "Комиссионер" | Multical-601 | 25.01.2021 |
| 131 | Носовихинское шоссе 14а | ЦО, ГВС | Третьяков А.Н. | Multical 602 | 14.12.2021 |
| 132 | Носовихинское шоссе 15 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 | 04.06.2022 |
| 133 | Носовихинское шоссе 17 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 24.06.2022 |
| 134 | Носовихинское шоссе 17 В | ЦО | ООО "ЮниКон" | Multical 66 | 03.06.2023 |
| 135 | Носовихинское шоссе 21 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 24.06.2022 |
| 136 | Носовихинское шоссе 22 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 | 04.06.2022 |
| 137 | Носовихинское шоссе 25 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multiсal-602 | 07.08.2022 |
| 138 | Носовихинское шоссе 27 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 07.08.2022 |
| 139 | Носовихинское шоссе 4 | ЦО | Шишло Т.Г. | Multical-601 | 21.09.2021 |
| 140 | Носовихинское шоссе 45 | тепловая энергия | ООО "Альфаком" | МКТС | 12.07.2021 |
| 141 | Носовихинское шоссе 5 | ЦО | "Реутов-Моторс" | МКТС | 01.11.2021 |
| 142 | Носовихинское шоссе 6 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 01.08.2023 |
| 143 | Носовихинское шоссе 7 | тепловая энергия | ТД на Носовихе | Multical-66 | 06.07.2021 |
| 144 | Носовихинское шоссе 8 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 01.08.2023 |
| 145 | Носовихинское шоссе 9 | тепловая энергия | АО "РемтрансАВТО" | Вист | 12.06.2023 |
| 146 | Носовихинское шоссе 9-а | ЦО | ГСК "Южный-2" | Multiсal-601 | 13.06.2021 |
| 147 | Октября 1 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Малахит | 04.07.2021 |
| 148 | Октября 2 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 22.01.2023 |
| 149 | Октября 20 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 26.09.2021 |
| 150 | Октября 22 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 26.09.2021 |
| 151 | Октября 24 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 09.04.2023 |
| 152 | Октября 26 | тепловая энергия | МАДОУ №5"Аленький цветочек" | Multical-601 | 14.12.2022 |
| 153 | Октября 28 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 13.07.2021 |
| 154 | Октября 3 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 22.01.2023 |
| 155 | Октября 30 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 13.07.2021 |
| 156 | Октября 32 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 23.05.2021 |
| 157 | Октября 36 | тепловая энергия | ГУВ МО "Реутовская гор. СББЖ" | Multical 601 | 22.10.2021 |
| 158 | Октября 38 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 02.08.2022 |
| 159 | Октября 3а | тепловая энергия | ФОК | Multical 602 | 20.11.2022 |
| 160 | Октября 40 | тепловая энергия | МАДОУ Д/С № 8 | Multical 602 | 31.01.2021 |
| 161 | Октября 42 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 12.05.2021 |
| 162 | Октября 44 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 14.01.2021 |
| 163 | Октября 48 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 19.04.2021 |
| 164 | Октября 4-а | ЦО, ГВС | МАДОУ-17 "Журавлик " | Multiсal-602 | 17.06.2021 |
| 165 | Октября 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 | 06.08.2021 |
| 166 | Октября 52 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 01.07.2023 |
| 167 | Октября 5б | ЦО, ГВС | ТД "Весна" | Multical 602 | 23.05.2022 |
| 168 | Октября 6 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 27.03.2023 |
| 169 | Октября 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 | 10.03.2023 |
| 170 | Октября вл.14 | тепловая энергия | Казанский храм | МКТС | 15.08.2023 |
| 171 | Октября д.2 б | тепловая энергия | ТЦ ООО "Маркиз" | Multiсal-601 | 09.08.2022 |
| 172 | Октября д.2 б | тепловая энергия | ООО "Русский госпиталь" | Multiсal-601 | 09.08.2022 |
| 173 | Парковая 6 | тепловая энергия | ООО УК"ЦС-Сервис" | ВТЭ-1П | 02.10.2021 |
| 174 | Парковая 7 | ГВС | МБУ ХЭУ | ВСКМ 90-25 | 04.07.2022 |
| 175 | Парковая 8/1 | тепловая энергия | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 26.07.2021 |
| 176 | Парковая 8/2 | тепловая энергия | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 02.08.2021 |
| 177 | Парковая 8/3 | тепловая энергия | ООО УК"ЦС-Сервис" | Multical 602 | 02.08.2021 |
| 178 | Победы 19 | ЦО, ГВС | ПЖСК Патриот | Теросс | 24.06.2023 |
| 179 | Победы 19 а | ЦО, ГВС | ПЖСК Патриот | Теросс | 24.06.2023 |
| 180 | Победы 19 б | ЦО, ГВС | ПЖСК Патриот | Теросс | 24.06.2023 |
| 181 | Победы 22 | ЦО, ГВС | ТСЖ "Победа" | ТЭМ-05-М3 | 13.07.2021 |
| 182 | Победы 22/1 | ЦО, ГВС | ТСН "Победа 22-1" | МКТС | 16.03.2020 |
| 183 | Победы 22/3 | ЦО, ГВС | ТСЖ "Надежда" | ТЭМ-104 | 11.07.2022 |
| 184 | Победы 32 | ЦО, ГВС | МБОУ ''СОШ №2" | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 185 | Победы 4 | ЦО, ГВС | МБУ "Спортивная школа" | Multical 602 | 06.07.2021 |
| 186 | Победы 6 | ЦО, ГВС | МУ "МКДЦ" | Multical-601 | 20.07.2021 |
| 187 | Победы 7А | ЦО, ГВС | МБОУ "Лучик" | Multical-602 | 03.07.2023 |
| 188 | Победы д. 15 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 13.01.2023 |
| 189 | Победы д. 15 к 1 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 21.09.2021 |
| 190 | Победы д. 16 | ЦО, ГВС | ООО "Реутовские Бани и Сауны" | Multical 601 | 17.07.2022 |
| 191 | Победы д. 16-А | ЦО, ГВС | ЗАО "Энергоавтоматика" | Multical 601 | 21.09.2021 |
| 192 | Победы д. 20 | ЦО | ДК "Мир" | МКТС | 21.06.2021 |
| 193 | Проспект мира 31 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 05.03.2023 |
| 194 | Проспект мира д. 53 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 15.07.2023 |
| 195 | Проспект мира д. 9 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 08.12.2021 |
| 196 | Проспект мира 11 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 08.12.2021 |
| 197 | Проспект мира 15 | ЦО, ГВС | МБДОУ №9 "Светлячок" | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 198 | Проспект мира 2 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 31.03.2021 |
| 199 | Проспект Мира 23 | ГВС | Ретекс | ВСГ-15-02 | 01.09.2021 |
| 200 | Проспект мира 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 15.10.2021 |
| 201 | Проспект мира 6 | тепловая энергия | МБДОУ №9 "Светлячок" | Multical 602 | 07.07.2021 |
| 202 | Проспект мира д. 35 | ЦО, ГВС | МАДОУ №12 Березка | Multical 602 | 06.07.2021 |
| 203 | Проспект мира д. 47 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 | 15.01.2021 |
| 204 | Проспект мира д. 49 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 601 | 15.01.2021 |
| 205 | Проспект мира д.17 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 | 09.10.2021 |
| 206 | Реутовских ополченцев д. 10 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 27.09.2021 |
| 207 | Реутовских ополченцев д. 12 | тепловая энергия | МАДОУ "Маленкая страна" | Multical 602 | 27.09.2021 |
| 208 | Реутовских ополченцев д. 14 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | МКТС | 03.10.2022 |
| 209 | Реутовских ополченцев д. 16 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | МКТС | 03.10.2022 |
| 210 | Реутовских ополченцев д. 2 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 14.01.2021 |
| 211 | Реутовских ополченцев д. 4 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 14.01.2021 |
| 212 | Реутовских ополченцев д. 6 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 14.01.2021 |
| 213 | Реутовских ополченцев д. 8 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 18.02.2021 |
| 214 | Садовый проезд 3/1 | тепловая энергия | ТСН "ТСЖ Садовый" | Multical 601 | 14.06.2021 |
| 215 | Садовый проезд 4 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 28.01.2023 |
| 216 | Садовый проезд 7 | ЦО, ГВС | МАУ "ЦГКБ г. Реутов" | Multical 601 | 15.07.2023 |
| 217 | Садовый проезд д. 4А | ЦО, ГВС | Холдинговая компания "Экспромт" | Multical 66 | 30.05.2022 |
| 218 | Советская 30 | ЦО | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 | 15.10.2021 |
| 219 | Советская д. 10 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 602 | 09.10.2021 |
| 220 | Советская д. 12 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1 - Садовый" | Multical 601 | 21.09.2021 |
| 221 | Советская д. 14 | ЦО, ГВС | ТСН "Башня" | МКТС | 14.09.2021 |
| 222 | Советская д. 14/1 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 602 | 21.11.2021 |
| 223 | Советская д. 14-А | тепловая энергия | МБДОУ д/с №2 "Василёк" | Multical 602 | 16.06.2021 |
| 224 | Советская д. 14-В | ГВС | ООО "ЗИТ" | ВСКМ-32 | 08.02.2023 |
| 225 | Советская д. 16-А | тепловая энергия | МБДОУ Д/с "Звёздочка" | Multical 602 | 16.06.2021 |
| 226 | Советская д. 21 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 07.08.2022 |
| 227 | Советская д. 22 корп. 1 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | МКТС | 19.10.2021 |
| 228 | Советская д. 24 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Multical 602 | 08.12.2021 |
| 229 | Советская д. 27 | ЦО, ГВС | МБОУ "СОШ №7" | Multical 602 | 04.07.2021 |
| 230 | Советская д. 28 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 05.03.2023 |
| 231 | Советская д. 37 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Малахит | 05.12.2021 |
| 232 | Советская д. 4/1 | тепловая энергия | ООО УК "ЦС-Сервис" | Multical 601 | 30.09.2021 |
| 233 | Советская д. 6-А | тепловая энергия | МБОУ "СОШ №3" | Multical 602 | 06.07.2021 |
| 234 | Советская д. 7 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №1-Садовый" | Теросс | 07.08.2022 |
| 235 | Строителей д. 1 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 05.09.2022 |
| 236 | Строителей д. 11 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 13.01.2023 |
| 237 | Строителей д. 13 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 13.01.2023 |
| 238 | Строителей д. 9 | ЦО, ГВС | ООО УК "ЦС-Сервис" | Теросс | 13.01.2023 |
| 239 | Челомея 11 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 18.02.2021 |
| 240 | Челомея 7 | тепловая энергия | ООО "Эксперт" УКС | Multical 602 | 08.02.2022 |
| 241 | Челомея 9 | тепловая энергия | ООО "Эксперт" УКС | Multical 602 | 18.03.2022 |
| 242 | Юбилейный пр. 10 | ЦО, ГВС | ЖСК"Южный" | МКТС | 05.06.2022 |
| 243 | Юбилейный пр. 11 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 27.03.2023 |
| 244 | Юбилейный пр. 15а | ЦО, ГВС | МБОУ "СОШ №6" | Multiсal-601 | 06.07.2021 |
| 245 | Юбилейный пр. 2/1 | ЦО, ГВС | ООО"Иволи-недвижимость" | Multical-66 | 05.06.2021 |
| 246 | Юбилейный пр. 23 вл.1 | ЦО | ЗАО "Европа технологии и строительство" | Multiсal-66 | 25.09.2021 |
| 247 | Юбилейный пр. 29 | ЦО | ПАО "Ростелеком" | МКТС | 15.06.2021 |
| 248 | Юбилейный пр. 3 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 27.03.2023 |
| 249 | Юбилейный пр. 4 | ЦО, ГВС | ТСЖ "Рассвет" | Multiсal-601 | 29.07.2022 |
| 250 | Юбилейный пр. 5 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 10.03.2023 |
| 251 | Юбилейный пр. 5 | ЦО, ГВС | ООО "Элина" | Multiсal-66 | 30.04.2021 |
| 252 | Юбилейный пр-кт 1 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 20.10.2021 |
| 253 | Юбилейный пр-кт 12 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 02.10.2022 |
| 254 | Юбилейный пр-кт 14 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 | 09.10.2021 |
| 255 | Юбилейный пр-кт 15 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 21.02.2023 |
| 256 | Юбилейный пр-кт 16 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 602 | 02.08.2022 |
| 257 | Юбилейный пр-кт 17 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 21.02.2023 |
| 258 | Юбилейный пр-кт 19 | ЦО, ГВС | д/с №6 "Теремок" | Multiсal-602 | 17.06.2021 |
| 259 | Юбилейный пр-кт 24/7 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 10.07.2022 |
| 260 | Юбилейный пр-кт 26 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 08.08.2022 |
| 261 | Юбилейный пр-кт 30/2 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 08.08.2022 |
| 262 | Юбилейный пр-кт 31 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 11.10.2021 |
| 263 | Юбилейный пр-кт 32/1 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 08.08.2022 |
| 264 | Юбилейный пр-кт 33 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 | 26.09.2021 |
| 265 | Юбилейный пр-кт 36 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 08.08.2022 |
| 266 | Юбилейный пр-кт 37 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 13.07.2021 |
| 267 | Юбилейный пр-кт 39 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | Multical 601 | 13.07.2021 |
| 268 | Юбилейный пр-кт 41 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 601 | 09.04.2023 |
| 269 | Юбилейный пр-кт 42 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 602 | 09.04.2023 |
| 270 | Юбилейный пр-кт 48 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 06.09.2022 |
| 271 | Юбилейный пр-кт 49 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Multical 602 | 11.10.2021 |
| 272 | Юбилейный пр-кт 51 | тепловая энергия | ООО "ПИК-Комфорт" | МКТС | 13.09.2021 |
| 273 | Юбилейный пр-кт 52 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 06.06.2022 |
| 274 | Юбилейный пр-кт 53 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | МКТС | 25.12.2021 |
| 275 | Юбилейный пр-кт 54 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 06.09.2022 |
| 276 | Юбилейный пр-кт 55 | тепловая энергия | ООО "ПИК-Комфорт" | МКТС | 13.09.2021 |
| 277 | Юбилейный пр-кт 56 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | Теросс | 06.06.2022 |
| 278 | Юбилейный пр-кт 57 | тепловая энергия | Торговый Центр "Версаль" | Multical 602 | 18.12.2022 |
| 279 | Юбилейный пр-кт 58 общежитие | ЦО, ГВС | ГБО УНПО ПУ-90 | Взлет ТСРВ | 18.07.2022 |
| 280 | Юбилейный пр-кт 58 уч. Корпус | ЦО, ГВС | ГБО УНПО ПУ-90 | Взлет ТСРВ | 18.07.2022 |
| 281 | Юбилейный пр-кт 59 | тепловая энергия | ООО УК "Центрстрой" | МКТС | 25.12.2021 |
| 282 | Юбилейный пр-кт 60 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 18.03.2022 |
| 283 | Юбилейный пр-кт 61 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 10.10.2022 |
| 284 | Юбилейный пр-кт 62 | тепловая энергия | МБОУ СОШ №10 | Multical 602 | 10.07.2021 |
| 285 | Юбилейный пр-кт 63 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | МКТС | 01.08.2022 |
| 286 | Юбилейный пр-кт 66 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 09,03,2021 |
| 287 | Юбилейный пр-кт 68 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 20.12.2021 |
| 288 | Юбилейный пр-кт 67 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 602 | 26.03.2023 |
| 289 | Юбилейный пр-кт 69 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 601 | 01.07.2023 |
| 290 | Юбилейный пр-кт 72 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 13.04.2021 |
| 291 | Юбилейный пр-кт 74 | тепловая энергия | МДОУ Д/С № 13 "Веснушки" | Multical 602 | 01.08.2022 |
| 292 | Юбилейный пр-кт 78 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical 602 | 10.08.2021 |
| 293 | Юбилейный пр-кт 8 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 18.07.2022 |
| 294 | Юбилейный пр-кт 9 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical 601 | 18.07.2022 |
| 295 | Юбилейный пр-т 40 | тепловая энергия | ООО УК "РеутКомфорт" | Multical-602 | 10.10.2022 |
| 296 | Южная 10 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ВТЭ-1 | 02.10.2022 |
| 297 | Южная 10 а | ЦО, ГВС | ООО "Строй-пласт" | Multiсal-66 | 17.05.2022 |
| 298 | Южная 13 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 11.09.2022 |
| 299 | Южная 15 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ВТЭ-1 | 03.12.2021 |
| 300 | Южная 17 | ЦО, ГВС | МАОУДОД "ШИ-ДМТ" | Multiсal-602 | 18.11.2021 |
| 301 | Южная 19 | тепловая энергия | ООО УК "РЭУ №6-Южный" | ТеРосс | 11.09.2022 |
| 302 | Южная 2 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | Multical-66 | 15.04.2023 |
| 303 | Южная д.8 | ЦО, ГВС | МБОУ "Лицей" | Multiсal-602 | 01.07.2021 |
| 304 | Южная д.9 | ЦО, ГВС | ООО УК "РЭУ №5-Носовиха" | ТеРосс | 11.09.2022 |

Таблица П.17 – Перечень домов, не оборудованных ОДУУ

| № п/п | Адрес дома | Абонент | Причины отсутствия ОДУУ | Порядок начисления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская 13 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 2 | Ленина 10 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 3 | Ленина 12 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 4 | Ленина 14 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 5 | Ленина 18 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 6 | Ленина 24 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 7 | Ленина 4 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 8 | Ленина 8 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 9 | Лесная 10 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 10 | Мира 29 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 11 | Мира 4 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 12 | Мира 55 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 13 | Советская 11 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 14 | Советская 13 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 15 | Советская 15 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 16 | Советская 31 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | акт обследования отсутствия тех.возможности установки ОДУУ | по нормативу |
| 17 | Гагарина 11 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 18 | Гагарина 13 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 19 | Гагарина 15 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 20 | Гагарина 17 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 21 | Комсомольская 6 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 22 | Ленина 23 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 23 | Ленина 8а | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 24 | Новая,9а | ЖСК Реутовец | нагрузка 0,23 Гкал/ч | по нормативу |
| 25 | Новогиреевская 6 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 26 | Новогиреевская 7 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 27 | Новогиреевская 8 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 28 | Новогиреевская 9 | ООО "УК "ЦС-Сервис" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 29 | Транспортный 10 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 30 | Транспортный 12 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 31 | Транспортный 14 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 32 | Мира 13 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 33 | Мира 17 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 34 | Мира 9 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |
| 35 | Гагарина д. 9 | ООО "УК "РЭУ № 1-Садовый" | нагрузка меньше 0,2 Гкал/ч | по нормативу |