Обосновывающие материалы Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

46764.ОМ СТС.025.017.001

Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)

#### СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов Утверждаемая часть | 46764.УЧ-СТС.025.000.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год) | 46764.ОМ-СТС.025.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 46764.ОМ-СТС.025.001.001 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.002.001 |
| Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.003.001 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 46764.ОМ СТС.025.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.005.001 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 46764.ОМ СТС.025.006.001 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 46764.ОМ СТС.025.007.001 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 46764.ОМ СТС.025.008.001 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.009.001 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 46764.ОМ СТС.025.010.001 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.011.001 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 46764.ОМ СТС.025.012.001 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.013.001 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 46764.ОМ СТС.025.014.001 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 46764.ОМ СТС.025.015.001 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.016.001 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.017.001 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.018.001 |
| Приложение А к обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год) | 46764.ОМ СТС.025.019.001 |

#### СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	9

2	Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	10

2.1	Замечания и предложения, поступившие на этапе сбора замечаний и предложений, а также на этапе проведения общественных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года	11

2.2	Ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	16

3	Анализ выполнения замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа Реутов	19

3.1	Замечания и предложения Министерство энергетики Московской области	20

3.2	Ответы на замечания и предложения Минэнерго Московской области, учтенные при разработке проекта схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года	25

#### СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Реестр замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения от ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ»	17

Таблица 2 – Реестр замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения от Минэнерго Московской области	26

#### СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.08.2025 № 1150	11

Рисунок 2 – Приложение к письму ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.08.2025 № 1150	12

Рисунок 3  – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1462	14

Рисунок 4  – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1463	15

Рисунок 5 – Приложение к письму ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1463	15

Рисунок 6 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 1)	20

Рисунок 7 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 2)	21

Рисунок 8 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 3)	22

Рисунок 9 – Письмо Минэнерго Московской области от 17.06.2025 № 1529/26-2025 (часть 1)	23

Рисунок 10 – Письмо Минэнерго Московской области от 17.06.2025 № 1529/26-2025 (часть 2)	24

#### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| АИТ | – | автономный источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| БЦ | – | бизнес-центр |
| ГБУ | – | государственное бюджетное учреждение |
| ГБУСО | – | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания |
| ГВС | – | газовоздушная смесь |
| ГОУ | – | установок очистки газа (газоочистная установка) |
| ГТЭС | – | газотурбинная электростанция |
| ГУП | – | государственное унитарное предприятие |
| Г. | – | город |
| Г. о. | – | Городской округ |
| ДВОС | – | декларация воздействия на окружающую среду |
| ЕТО | – | единая теплоснабжающая организация |
| ЖК | – | жилой комплекс |
| ЖСК | – | жилищно-строительный кооператив |
| ЗАО | – | Западный административный округ |
| ЗВ | – | загрязняющее (вредное) вещество |
| ИЗАВ | – | источники загрязнения атмосферного воздуха |
| ИНН | – | идентификационный номер налогоплательщика |
| ИП | – | индивидуальный предприниматель |
| ИТП | – | индивидуальный тепловой пункт |
| КПД | – | коэффициент полезного действия |
| КТС | – | квартальная тепловая электростанция |
| КЭР | – | комплексное экологическое разрешение |
| МК | – | малая котельная |
| МУП | – | муниципальное унитарное предприятие |
| НПО | – | научно-производственное объединение |
| НДТ | – | наилучшие доступные технологии |
| ОАО | – | открытое акционерное общество |
| ОБУВ | – | ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| Объект НВОС | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ОНВ | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ООО | – | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ПГУ | – | парогазотурбинная установка |
| ПДКм.р. | – | предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКс.год | – | среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| ПДКс.с | – | среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПК | – | производственная котельная |
| Проект НДВ (проект ПДВ) | – | проект нормативов допустимых выбросов (проект нормативов предельно-допустимых выбросов) |
| Проект СЗЗ | – | проект санитарно-защитной зоны |
| ПЭК | – | программа производственного экологического контроля |
| РАН | – | Российская академия наук |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| РД | – | рабочая документация |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| СЦТ | – | система централизованного теплоснабжения |
| ТРЦ | – | торгово-развлекательный центр |
| ТЭП | – | технико-экономические показатели |
| ТЭР | – | топливно-энергетические ресурсы |
| ТЭС | – | тепловая электростанция |
| ТЭЦ | – | тепловая электроцентраль |
| ФГБОУ | – | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. |
| ФГБУ | – | Федеральное государственное бюджетное учреждение. |
| ФГКУ | – | Федеральные государственные казенные учреждения |
| ФГУП | – | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФЗ | – | федеральный закон |
| ЦКБ | – | центральная клиническая больница |
| ЦТП | – | центральный тепловой пункт |
| ЭПБ | – | экспертиза промышленной безопасности |

Общие положения

Согласно пункту 87 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования) и пункту 203 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 (далее – Указания) Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» содержит:

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке и утверждении схемы теплоснабжения;

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Настоящая Глава сформирована на основе замечаний к проекту схемы теплоснабжения г. о. Реутов до 2044 г., который будет размещен в соответствии с Требованиями на официальном сайте администрации г. о. Реутов по адресу: https://reutov.net/.

В разделе 2 настоящей Главы приведен анализ выполнения замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. о. Реутов, направленных теплосетевыми и теплоснабжающими организациями г. о. Реутов.

Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Раздел дополнен после окончания периода сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, а также после проведения публичных слушаний.

В период сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения г. о. Реутов, а также в период проведения публичных слушаний в адрес администрации г. о. Реутов поступили следующие замечания и предложения.

Замечания и предложения, поступившие на этапе сбора замечаний и предложений, а также на этапе проведения общественных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года

По результатам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года поступили письма от ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» (рисунки 1 – 5).

Рисунок 1 – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.08.2025 № 1150

Рисунок 2 – Приложение к письму ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.08.2025 № 1150

Рисунок 3  – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1462

Рисунок 4  – Письмо ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1463

Рисунок 5 – Приложение к письму ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ» от 15.10.2025 № 1463

Ответы разработчика проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В таблицах ниже приведены ответы и примечания разработчика по выданным замечаниям и предложениям к проекту схемы теплоснабжения г. о. Реутов на период до 2044 года, поступивших в адрес администрации г. о. Реутов на этапе сбора замечаний и предложений, а также на этапе проведения общественных слушаний по проекту схемы теплоснабжения.

Таблица 1 – Реестр замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения от ООО «Р-СЕТВАЯ КОМПАНИЯ»

| №п/п | Актуальная информация | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-8 до ТК 3-1 г.о. Реутов, в т.ч. ПИР», а именно: изменение диаметра участков указанной тепловой сети в соответствии с приложенным гидравлическим расчётом для обеспечения эффективной и надёжной работы систем теплоснабжения котельной № 5 и котельной БМК-140. | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 2 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-8 до ТК 3-1 г.о. Реутов, в т.ч. ПИР», а именно: изменение в распределении тепловых нагрузок потребителей котельных № 5 с присоединённой нагрузкой 75,02 Гкал/час и котельной БМК-140 с присоединённой нагрузкой 115,69 Гкал/час для обеспечения надёжности теплоснабжения указанных котельных, минимизация аварийной нагрузки на источник тепла. | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 3 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-8 до ТК 3-1 г.о. Реутов, в т.ч. ПИР», а именно: изменить температурный график тепловой сети котельной № 5 г.о. Реутов, Юбилейный пр-т, 5А, и перейти на график 115/70 °C в связи с наличием в зоне теплоснабжения котельной № 5 потребителей тепловой энергии, подключенных по зависимой схеме. | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №7 с увеличением установленной мощности до 34 Гкал/час для обеспечения технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Реконструкция спортивных сооружений МАУ «Спорткомплекс «Старт» г.о. Реутов (в том числе ПИР), расположенный по адресу: Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Новая, д. 1-А, в пределах границ земельного участка кадастровый номер 50:48:0010401:1124, площадью 48 874 кв. м., принадлежащего Заявителю на праве безвозмездного пользования земельным участком на основании договора от 17.05.2024 № 03/24 с разрешенным использованием «Спортивный комплекс» расположенный по адресу: Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Новая, д. 1-А, с подключаемой нагрузкой 2,54 Гкал/ч. | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 7 – таблица 3. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 5 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду300 протяженностью 236 м от ТК 7-1 у Котельной №7 до ТК 7-20 в районе д.15 по ул. Советская | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 6 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду250 протяженностью 137м от ТК 7-20 в районе д.15 по ул. Советская до ТК 2-19/1 в районе д.9 по ул. Советская | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 7 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду150, 505м от ТК 7-20 в районе д.15 по ул. Советская до ТК 2-22/1 в районе д.35 по ул. Советская | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 8 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду250 протяженностью 204м от Котельной №2 до ТК 2-38 в районе д.37 по ул. Ленина | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 9 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду250 протяженностью 128м от ТК 2-38 в районе д.37 по ул. Ленина до ЦТП-3 к.4 | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 10 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду250 протяженностью 175м от ЦТП-3 к.4 до ТК 4-19 в районе д.8 по ул. Лесная | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 11 | Включить существующие участки тепловых сетей котельных №2, №4, №7 для проведения мероприятий по обеспечению технической возможности переключения нагрузок между указанными котельными. Участок 2Ду70 протяженностью 46м от ТК 2-38 в районе д.37 по ул. Ленина до т. на Ленина, 35 в районе д.35 по ул. Ленина. | Данные внесены в следующие главы: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |

Анализ выполнения замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа Реутов

Разработка проекта схемы теплоснабжения г. о. Реутов на период до 2044 года осуществлена с учетом замечаний и предложений, полученных Администрацией г. о. Реутов от Минэнерго Московской области (представлены в подразделе 3.1).

Замечания и предложения Министерство энергетики Московской области

Предложений и замечаний, поступивших при разработке, утверждении и актуализации не поступало.

Рисунок 6 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 1)

Рисунок 7 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 2)

Рисунок 8 – Письмо Минэнерго Московской области от 06.06.2025 № 1461/26-2025 (часть 3)

Рисунок 9 – Письмо Минэнерго Московской области от 17.06.2025 № 1529/26-2025 (часть 1)

Рисунок 10 – Письмо Минэнерго Московской области от 17.06.2025 № 1529/26-2025 (часть 2)

Ответы на замечания и предложения Минэнерго Московской области, учтенные при разработке проекта схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года

Ответы на замечания и предложения Минэнерго Московской области, учтенные при разработке проекта схемы теплоснабжения городского округа Реутов на период до 2044 года, представлены в таблицах Таблица 1 и Таблица 2.

Таблица 2 – Реестр замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения от Минэнерго Московской области

| №п/п | Актуальная информация | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 3-1 котельной № 5 до ЦТП №5 протяженностью 345 метров (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей без указания протяженности. | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 2 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-13 до ЦТП № 7 котельной №5 протяженностью 273 метра (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей без указания протяженности. | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 3 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-4 до ЦТП 9 котельной № 5 протяженностью 233 метра (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей без указания протяженности. | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 4 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрена реконструкция котельной №1 установленной мощностью 88 МВт (75,6 Гкал/ч) по адресу: Московская область, г. о. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3 (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрена реконструкция котельной №1 установленной мощностью 83,9 МВт (72,2 Гкал/ч). | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 7 – таблица 3. Глава 16 – таблица 3. |
| 5 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрена реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ЦТП 2 до ЦТП 4 котельной № 4 протяженностью 310 метров (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей без указания протяженности. | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
| 6 | Выявлено наличие противоречий в сведениях между Государственной программой и Схемой теплоснабжения. Государственной программой предусмотрена реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 до ЦТП №5 котельной № 1 и от котельной 1 до ТК 4-5 котельной № 1 протяженностью 1090 метров (в т.ч. ПИР). Вместе с тем, согласно Схеме теплоснабжения по указанному адресу предусмотрен капитальный ремонт участков тепловых сетей без указания протяженности. | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
|  | По результатам проведенного мониторинга выявлены мероприятия, предусмотренные в Государственной программе, но не учтённые в Схеме теплоснабжения в рамках Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой Документ создан в электронной форме. № Исх-1529/26-2025 от 17.06.2025. Исполнитель: Щукин С.С. Страница 1 из 2. Страница создана: 17.06.2025 10:21 энергии и/или Предложений по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей котельной №5 от ТК 5-10А и ТК 3-11 до МКД микрорайона 9А г. о. Реутов (в т.ч. ПИР). | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
|  | По результатам проведенного мониторинга выявлены мероприятия, предусмотренные в Государственной программе, но не учтённые в Схеме теплоснабжения в рамках Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой Документ создан в электронной форме. № Исх-1529/26-2025 от 17.06.2025. Исполнитель: Щукин С.С. Страница 1 из 2. Страница создана: 17.06.2025 10:21 энергии и/или Предложений по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 1-51 котельной №1 до ТК 5-39 котельной №5 г. о. Реутов (в т.ч. ПИР). | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |
|  | По результатам проведенного мониторинга выявлены мероприятия, предусмотренные в Государственной программе, но не учтённые в Схеме теплоснабжения в рамках Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой Документ создан в электронной форме. № Исх-1529/26-2025 от 17.06.2025. Исполнитель: Щукин С.С. Страница 1 из 2. Страница создана: 17.06.2025 10:21 энергии и/или Предложений по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей. Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности от ТК у МКД ул. Ленина, д.№15 до ЦТП №7 котельной №1 (в т.ч. ПИР). | Данные скорректированы в следующих главах: Глава 5 – таблица 1. Глава 8 – таблица 2. Глава 16 – таблица 3. |